## Iкв 2017-авар
Данные по аварийным отключениям за Iкв. 2017г. (п.11 а.14-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2017-02-14 | 16:19 | 17:20 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-331 | МТО,АПВН | Схлест проводов вследствии механического воздействия | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2017-02-22 | 11:46 |  | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ ДНС Л/Е | МТО,АПВУ | разрушение изоляторов | Перезапуск мех. фонда
2017-02-27 | 20:27 |  | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-2497 | МТЗ,АПВУ | повреждение в зоне экспл. ответственности потребителя | Перезапуск мех. фонда
2017-03-07 | 11:20 | 11:40 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-1531 | МТО,АПВН | Разрушение опорного изолятора на ЛР-6кВ оп.73 | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2017-03-20 | 10:06 |  | Т-1 ПС-35/6кВ К-1585 | ГЗ II ст.,АВРУ | Ложное срабатывание ГЗ вследствии внутреннего повреждения газового реле | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда

## IIкв 2017-авар
Данные по аварийным отключениям за IIкв. 2017г. (п.11 а.14-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2017-04-20 | 4:22 | 10:54 | КТПН 6/0,4кВ №1 К-1593Б |  | повреждение в зоне экспл. ответственности потребителя | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2017-05-30 | 11:24 |  | Т-1 ПС-35/6кВ К-1531 | ГЗ II ст.,АВРУ | Ложное срабатывание ГЗ вследствии внутреннего повреждения газового реле | Перезапуск мех. фонда
2017-06-04 | 10:59 |  | Т-1 ПС-35/6кВ К-18 Л/Ё | ГЗ II ст.,АВРУ | Раскол проходного изолятора по стороне 6кВ | Перезапуск мех. фонда
2017-06-08 | 10:39 |  | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС110/35/6кВ М.Черногорская | МТО,АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мех. фонда
2017-06-08 | 10:45 |  | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ ДНС-2 В/Е | МТО,АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мех. фонда
2017-06-13 | 6:48 |  | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-331 | МТЗ,АПВУ | Повреждение изоляторов в шкафу В/В ввода | Перезапуск мех. фонда
2017-06-15 | 6:36 |  | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ К-364 | МТО,АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мех. фонда
2017-06-15 | 6:36 |  | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-364 | МТО,АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мех. фонда
2017-06-15 | 6:54 |  | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС110/35/6кВ Молодежная | МТО,АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мех. фонда
2017-06-18 | 12:40 |  | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ К-39 В/Е | МТЗ,АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мех. фонда
2017-06-18 | 18:05 |  | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ Б.Черногорская | МТЗ,АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мех. фонда
2017-06-18 | 18:41 |  | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-9 В/Е | МТЗ,АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мех. фонда
2017-06-18 | 23:40 |  | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС110/35/6кВ Б.Черногорская | МТЗ,АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мех. фонда

## IIIкв 2017-авар
Данные по аварийным отключениям за IIIкв. 2017г. (п.11 а.14-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2017-07-07 | 17:35 | 22:20 | КТПН 6/0,4кВ К-1548 |  | Внутренее повреждение трансформатора | Замена трансформатора. Перезапуск мех. фонда
2017-07-11 | 9:56 | 9:56 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ К-2160 | МТО,АПВУ | Перекрытие токоведущих частей на ЛР-6кВ оп.66 птицей | Перезапуск мех. фонда
2017-07-16 | 16:08 | 16:08 | ВЛ-35кВ Ф-1,3 ПС110/35/6кВ Молодежная | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-18 | 15:16 | 20:53 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ К-1587 | МТО,АПВН | Падение дерева на провода в пролете оп.58-59 | Перевод нагрузки. Перезапуск мех. фонда
2017-07-18 | 18:08 | 18:26 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ Н.Молодежная | МТЗ,АПВН | Замена разрушенного изолятора оп.32, последствия грозы | Замена изоляторов. Перезапуск мех. фонда
2017-07-19 | 13:20 | 15:41 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС35/6кВ К-895 | МТО,АПВН | Разрушение изоляторов на оп.39, оп.40, последствия грозы | Замена изоляторов. Перезапуск мех. фонда
2017-07-20 | 18:32 | 18:32 | ВЛ-35кВ Ф-1,3 ПС110/35/6кВ Молодежная | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-20 | 19:07 | 20:16 | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС110/35/6кВ Большечерногорская | МТЗ,АПВН, РПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-20 | 19:25 | 20:09 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС110/35/6кВ Большечерногорская | МТЗ,АПВН, РПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-20 | 19:45 | 20:05 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС110/35/6кВ Большечерногорская | МТЗ,АПВН, РПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-20 | 19:45 | 19:45 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ Большечерногорская | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-20 | 20:42 | 22:53 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ Промысел-17 | МТЗ,АПВН | Гроза. Разрушение изолятора оп.77 | Замена изоляторов. Перезапуск мех. фонда
2017-07-21 | 1:08 | 1:08 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС110/35/6кВ Негус | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-21 | 13:26 | 13:26 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ Север-1 | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-22 | 12:37 | 12:37 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС110/35/6кВ Малочерногорская | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-22 | 12:39 | 12:39 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ Каскад | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-22 | 12:39 | 12:39 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС110/35/6кВ Каскад | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-22 | 13:49 | 13:49 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ 2517 | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-23 | 17:26 | 17:26 | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС35/6кВ 1583 | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-25 | 11:55 | 11:55 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-8 М/Ч | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-24 | 18:53 | 18:53 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-3 В/Е | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-07-31 | 20:22 | 20:55 | Tр-р ПС35/6кВ К-1583 | ГЗ 1.2 ст. | Раскол проходного изолятора-35кВ по фазе С | Перезапуск мех. фонда
2017-08-02 | 20:13 | 20:13 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС110/35/6кВ КНС-32 | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-02 | 20:59 | 20:59 | ВЛ-35кВ Ф-2,3 ПС110/35/6кВ Малочерногорская | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-03 | 15:35 | 15:35 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС35/6кВ К-325 | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-03 | 15:29 | 15:29 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ Север-1 | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-03 | 15:41 | 15:41 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ Север-1 | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-03 | 15:49 | 15:49 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ К-364 | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-24 | 14:57 | 14:57 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ Молодежная | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-24 | 14:51 | 14:51 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1587 | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-26 | 23:21 | 23:21 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ Север-1 | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-27 | 0:17 | 0:17 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ Малочерногорская | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-27 | 0:26 | 2:10 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ ДНС Л/Е | МТЗ,АПВН | Гроза. Разрушение изоляторов ф. А,В оп.59 | Замена изоляторов. Перезапуск мех. фонда
2017-08-27 | 13:33 | 13:33 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС110/35/6кВ Большечерногорская | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-27 | 13:35 | 13:35 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС35/6кВ К-3 Г/Ё | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-27 | 14:00 | 14:00 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС35/6кВ К-1505 | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-27 | 14:42 | 14:42 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1550 | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-27 | 21:39 | 21:39 | ВЛ-35кВ Ф-2,4 ПС110/35/6кВ КНС-32 | МТЗ,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-27 | 22:41 | 22:41 | ВЛ-35кВ Ф-5 ПС110/35/6кВ КНС-15 | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-27 | 23:41 | 1:45 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ ДНС-3 Н/М | МТЗ,АПВН | Гроза. Разрушение изоляторов на оп.11,16 | Замена изоляторов. Перезапуск мех. фонда
2017-08-28 | 0:40 | 4:30 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ К-8 М/Ч | МТЗ,АПВН | Гроза. Разрушение изоляторов на оп.161,163,153 | Перезапуск мех. фонда
2017-08-28 | 21:47 | 21:47 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ К-2160 | МТО,АПВУ | Гроза | Перезапуск мех. фонда
2017-08-28 | 21:52 | 3:40 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1587 | МТО,АПВН | Гроза, повреждение на участке ВЛ-6кВ оп.1-60 (выведен в ремонт) | Перезапуск мех. фонда
2017-09-04 | 12:32 | 12:32 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ ДНС Г/Е | МТЗ,АПВУ | Птица на приемном портале яч.18 ПС35/6кВ ДНС Г/Е | Перезапуск мех. фонда
2017-09-08 | 5:34 | 6:35 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-9 В/Е | МТО,АПВУ | Птица на ЛР-6кВ оп.23 | Перезапуск мех. фонда
2017-09-18 | 11:08 | 11:08 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-1 Т/М | МТЗ,АПВУ | Разрушение юбки изолятора ф-В оп.72, Касание деревьями проводов в пролете опор 80-94 Ф-4 ПС35/6кВ К-1 Т/М | Перезапуск мех. фонда
2017-09-20 | 9:37 | 9:37 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1587 | МТЗ,АПВУ | Частичное разрушение изоляторов оп.155 ф-А; оп.154 ф-В,С | Перезапуск мех. фонда

## IVкв 2017-авар
Данные по аварийным отключениям за IVкв. 2017г. (п.11 а.14-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2017-10-04 | 17:45 | 17:45 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС35/6кВ К-2160 | АПВУ | Тяжелый(затянутый) запуск СД-6кВ на БУ к-912 | Перезапуск мех. фонда
2017-10-05 | 16:54 | 16:54 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС110/35/6кВ Каскад | АПВУ | Падение дерева из вне охранной зоны в пролете оп.69-70 | Перезапуск мех. фонда
2017-10-10 | 14:39 | 16:35 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС35/6кВ К-325 | АПВН, РПВУ | Замыкание проводов в пролете оп.70-71 не установленной техникой | Перезапуск мех. фонда
2017-10-12 | 16:19 | 17:05 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ Север-1 | АПВН, РПВУ | Замыкание проводов в пролете оп.150-151 техникой ООО "Альта-Сервис" | Перевод нагрузки. Перезапуск мех. фонда
2017-10-15 | 19:58 | 21:04 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ К-18 Л/Е |  | Разрушение опрного изолятора на ЛР-6кВ оп.58 | Замена изоляторов. Перезапуск мех. фонда
2017-10-25 | 15:40 | 15:40 | яч.3 КРУН СВЛ-6кВ К-1587б | АВР | Срабатывание ЗМН по потере U по одной фазе в ТСН-2 | Перезапуск мех. фонда
2017-10-27 | 10:30 | 11:37 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1570 |  | Разрушение опроного изолятора на ЛР-6кВ оп.16 | Перезапуск мех. фонда
2017-10-29 | 6:30 | 6:30 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ ДНС-3 Н/М | АПВУ | Разрушение опроного изолятора на ЛР-6кВ оп.89 | Перезапуск мех. фонда
2017-12-20 | 7:02 | 10:23 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1587 | АПВН,РПВН | Порыв водовода в пролете оп.142-143 | Перезапуск мех. фонда