## IV квартал 2018-авар
Данные по аварийным отключениям за IV квартал 2018г. (п.11 а.14-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2018-10-08 | 9:11 | 11:00 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-3 Г/Ё | МТЗ | Разрушение изолятора | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2018-10-18 | 7:12 | 8:40 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6кВ КНС-31 | МТЗ | Тяжелый запуск БУ | Перезапуск мех. фонда
2018-10-22 | 8:50 | 10:18 | Т-2 ПС35/6кВ "Кысомская" | ДЗТ | ложное срабатывание, Повреждение КЛ от МВ-35кВ до РУ-6кВ | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2018-10-22 | 12:52 | 12:52 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС-35/6кВ ДНС Г/Ё | МТО | Разрушение ШС-10 оп.86 | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2018-10-23 | 1:08 | 1:08 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ УПСВ-1 | МТЗ | Перекрытие токоведущих частей животным | Перезапуск мех. фонда
2018-10-25 | 16:00 | 16:45 | КТПН-6/0,4кВ №2 К-2009 | отключение вводного АВ-0,4кВ | Некорректно выставленные уставки при ПНР КТПН-6/0,4кВ | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2018-12-15 | 8:56 | 8:56 | КТП-6/0,4 кВ УНИМО Г/Ёг |  | внутреннее повреждение трансформатора | Перезапуск мех. фонда
2018-12-20 | 22:23 | 0:19 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ Н/Молодёжная |  | кз в яч.2 площадки секционирования | Перезапуск мех. фонда
2018-12-29 | 8:40 | 8:40 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Каскад | МТЗ 1ст. | Внутреннее повреждение Т-2 ПС-35/6кВ ДНС Л/Ег. | Перезапуск мех. фонда