## I квартал 2020-авар
Данные по аварийным отключениям за I квартал 2020 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2020-02-09 | 2:53 | 12:40 | КТПН-6/0,4кВ К-1557 А | АПВУ | КЗ на СШ-0,4кВ | Перезапуск мехфонда.
2020-02-19 | 14:24 | 14:24 | ф 15 ЗРУ-6кВ ДНС А/Ег | МТО/АПВУ | 2-х фазное замыкание на "землю" | Перезапуск мехфонда.
2020-02-19 | 15:29 | 17:18 | ф 14 ЗРУ-6кВ ДНС А/Ег | МТО/АПВН | 2-х фазное замыкание на "землю" | Перезапуск мехфонда.
2020-02-27 | 10:30 | 10:35 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения |  | Неполнофазный режим.Отгорание контакта на ЛР-6кВ оп.1 | Перезапуск мехфонда.
2020-03-06 | 11:43 | 18:15 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-2517 Самотлорского м.р. | МТО/АПВН | Неполнофазный режим, обрыв провода в пролете оп.5-6 по ф-В трубоукладчиком ООО "Главпром" | Восстановление провода. Перезапуск мехфонда.
2020-03-09 | 13:40 | 13:40 | Ф-14 ПС-35/6кВ Север-1 Самотлорского месторождения | МТО/АПВУ | КЗ на ЯКНО-6кВ ООО "СНПХ" на К-2492, разрушен изолятор ф-А, касание провода ф-В | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2020-03-14 | 8:12 | 8:12 | 1 СШ-6кВ ПС 35/6кВ К-895 Самортлорского м/р | ГЗ 2 ст. | Ложная работа струйного реле на РПН | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2020-03-16 | 8:14 | 10:12 | Ф-10 ПС-35/6кВ К-1565 Самотлорского м/р |  | Неполнофазный режим, разрушение опрного изолятора на ЛР-6кВ оп.1 по ф-"С" | Замена изоляторов. Перезапуск мех. фонда

## II квартал 2020-авар
Данные по аварийным отключениям за II квартал 2020 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2020-04-08 | 13:58 | 13:58 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | "МТЗ Ф-А,С", "работа АПВ" | Упавшее из вне охранной зоны под воздействием ветровых нагрузок дерево | Устранение причин отключения. Перезапуск мехфонда.
2020-04-08 | 16:08 | 16:08 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1 Тюменского месторождения | "МТЗ Ф-С", "работа АПВ" | Ветровые нагрузки | Устранение причин отключения. Перезапуск мехфонда.
2020-04-24 | 4:00 | 17:40 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6кВ К-357 Самотлорского месторождения | "МТЗ Ф-С", "работа АПВ" | Касание деревьями из вне охранной зоны в результате навала на них плавающей льдины | Устранение причин отключения. Перезапуск мехфонда.
2020-04-30 | 0:05 | 3:15 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорского месторождения | "ТО" | Разрушение изоляторов ШС-10. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Устранение причин отключения. Перезапуск мехфонда.
2020-05-13 | 1:01 | 1:01 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-373 Самотлорского месторождения | "ТО" "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-05-13 | 1:00 | 1:00 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-895 Самотлорского месторождения | "ТО" "работа АПВ" | Подгар изолятора, замена ШС-10. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-06-12 | 0:50 | 0:50 | ВЛ-35кВ Ф-6 ПС-110/35/6кВ КНС-15 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-06-22 | 4:39 | 4:39 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ КНС-32 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-06-22 | 4:39 | 4:39 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ КНС-32 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-06-25 | 20:10 | 20:10 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорского месторождения | "ТО" "работа АПВ" | Подгар изолятора, замена ШС-10. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-06-28 | 15:29 | 18:10 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1 Тюменского месторождения | "МТЗ" "работа АПВ" | Разрушение изоляторов ШФ-10. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-06-28 | 18:22 | 18:22 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-325 Самотлорского месторождения | "МТЗ" "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-06-28 | 18:57 | 18:57 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-1585 Самотлорского месторождения | "МТЗ" "работа АПВ" | Разрушение изоляторов ШФ-10. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.

## III квартал 2020-авар
Данные по аварийным отключениям за III квартал 2020 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2020-07-01 | 22:12 | 22:12 | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6кВ Никольская | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-07-01 | 23:13 | 23:13 | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6кВ Никольская | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-07-02 | 1:43 | 1:43 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-2517 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-07-02 | 1:43 | 1:43 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-2517 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-07-02 | 3:28 | 3:28 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ Новомолодежная Новомолодежного месторождения | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-07-02 | 3:32 | 3:32 | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ Кысомская | "ТО" "работа АПВ неуспешно" | Опора №154, ф-С разрушение изолятора, ф-В подгар изолятора, замена ШС-10. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Замена ШС-10. Перезапуск мехфонда.
2020-07-08 | 17:24 | 17:24 | ВЛ-6кВ ф-8 ПС 35/6кВ К-325 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-07-08 | 17:37 | 17:37 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Молодежная Новомолодежного месторождения | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-07-08 | 17:37 | 17:37 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ Молодежная Новомолодежного месторождения | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-07-10 | 12:19 | 16:37 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | "ТО" "работа АПВ неуспешно" | Опора №83, ф-В разрушение изолятора, замена ШС-10. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Замена ШС-10. Перезапуск мехфонда.
2020-07-15 | 23:59 | 23:59 | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС-35/6кВ КНС-31 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-07-16 | 0:04 | 0:04 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-2497 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-07-16 | 0:41 | 4:11 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6 Мало-Черногорская Мало-Черногорского месторождения | "ТО" "работа АПВ неуспешно" | Опора №5, ф-А разрушение изолятора, опора №25 ф-В разрушение изолятора. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Замена изоляторов ШС-10. Перезапуск мехфонда.
2020-07-16 | 0:42 | 0:42 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ Новомолодёжная Новомолодёжного месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-05 | 13:43 | 13:43 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Каскад | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-05 | 14:51 | 19:54 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ ПР-17 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-05 | 15:29 | 15:29 | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС-110/35/6кВ Молодежная Новомолодёжного месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-05 | 15:29 | 15:29 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ Молодежная Новомолодёжного месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-05 | 16:04 | 18:24 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-1585 Самотлорского месторождения | "ТО" "работа АПВ неуспешно" | Опора №154, ф-С разрушение изолятора, ф-В подгар изолятора, замена ШС-10. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Замена ШС-10. Перезапуск мехфонда.
2020-08-11 | 17:16 | 17:16 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ Каскад | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ неуспешно" | Падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ-6кВ в пролёте опор№ 142-143. | Устранение замыкания на землю. Перезапуск мехфонда.
2020-08-20 | 14:49 | 14:49 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ Н/Молодёжная Новомолодёжного месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-23 | 6:53 | 6:53 | 1Т ПС 35/6 ДНС Л\Ёг | ГЗ 2 ст. "работа АВР" | Ложная работа газовой защиты | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2020-08-28 | 20:10 | 20:10 | ВЛ-6кВ Ф-2 ПС-35/6кВ К-1662 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-28 | 20:28 | 20:28 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-1570 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-28 | 20:28 | 20:28 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-1570 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-28 | 20:37 | 20:37 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-28 | 20:46 | 23:18 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | "ТО" "работа АПВ неуспешно" | Опора №49, ф-С разрушение изолятора, опора №51, ф-В разрушение изолятора. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Замена ШС-10. Перезапуск мехфонда.
2020-08-28 | 21:37 | 21:37 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Каскад | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-31 | 7:46 | 7:46 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-31 | 7:46 | 7:46 | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ неуспешно" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-31 | 7:55 | 7:55 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-31 | 7:56 | 7:56 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-2160 Самотлорского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Опора №72, ф-С разрушение изолятора. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-31 | 8:07 | 8:07 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6кВ К-18 Л/Ё | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-31 | 8:17 | 8:17 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ Негус | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-31 | 8:17 | 8:17 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ Малочерногорская | "МТЗ", "работа АПВ" | Опора №42, ф-С разрушение изолятора, опора №33, ф-В разрушение изолятора. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-31 | 8:17 | 8:17 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Негус | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-31 | 8:39 | 8:39 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.
2020-08-31 | 8:40 | 8:40 | ВЛ-6кВ Ф-28 РУ-6кВ КНС-1 Тюменского месторождения | "МТЗ", "работа АПВ" | Опора №10, ф-С разрушение изолятора. Атмосферное перенапряжение (гроза) | Перезапуск мехфонда.

## IV квартал 2020-авар
Данные по аварийным отключениям за IV квартал 2020 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2020-12-10 | 0:25 | 0:25 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ КНС-32 Самотлорского месторождения | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ" | Налипание мокрого снега на провода ВЛ-35кВ, в пролёте опор №54-55, №95-96 | Устранения налипания мокрого снега. Перезапуск мехфонда.
2020-12-17 | 10:12 | 10:12 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ КНС-14 Самотлорского месторождения | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ не успешно" | Порыв водовода, обледенение ВЛ-35кВ опора №82, пролёта опор №82-83 | Устранения обледенения на изоляционных частях. Перезапуск мехфонда.
2020-12-30 | 1:23 | 1:23 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | "МТЗ 1ст.", "работа АПВ не успешно","АВР" | Налипание мокрого снега на провода ВЛ-35кВ, в пролёте опор №80-81 | Устранения налипания мокрого снега. Перезапуск мехфонда.