## I квартал 2021-авар
Данные по аварийным отключениям за I квартал 2021 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2021-01-13 | 10:50 | 11:31 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-364 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | В пролёте опор №26-27 (пересечение с лежневой автодорогой на К-2015В Самотлорского месторождения) обрыв проводов Ф-А, Ф-С со следами механического воздействия неустановленной автотехникой | Вывод в ремонт учаска ВЛ. Работы по монтажу проводов в пролете опор №26-27-28. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-01-27 | 1:50 | 7:00 | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ Кысомская Кысомского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Разрушение изолятора Ф-А, опора №67, Ф-С на опоре №70 вследствие натяжения провода из-за выдавливания свайного основаня на опорах № 67,70. | Произведена замена опорной изоляции.
2021-01-29 | 10:30 | 13:56 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-308 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Межфазное к.з. Расщепление жил провода по Ф-А, Ф-С в пролёте опор №6-7 ВЛ-6кВ Ф-6 ПС К-308, в результате касания стрелой экскаватора ООО "ТрубСнабМонтаж" | Монтаж СОАС в пролёте опор №6-7 по Ф-А, Ф-С.
2021-01-31 | 11:46 | 13:30 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ Куст-3 Гун/Еганского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Разрушение изолятора Ф-А, Ф-С контактных ножей ВН-6кВ в КТПН-6/0,4кВ №3 К-3 Гун/Еганского месторождения | Демонтаж ВН-6кВ. Монтаж ошиновки в КТПН-6/0,4кВ №3 К-3 Гун/Еганского месторождения
2021-02-07 | 20:34 | 1:45 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ Мало-Черногорская Мало-Черногорского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Разрушение изолятора Ф-С, опора №33, Ф-А на опоре №33 вследствие ветровых нагрузок | Произведена замена опорной изоляции.
2021-03-20 | 6:16 | 6:16 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-1570 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Мелколесье в пролётах опор №41-53 которое выше уровня проводов, что периодически приводит к касанию проводов. | Направлено письмо в организацию ответственную за вырубку в охранной зоне ВЛ.

## II квартал 2021-авар
Данные по аварийным отключениям за II квартал 2021 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2021-04-05 | 11:28 | 14:17 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС-35/6кВ "Веран" Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | к.з.в КЛ-6кВ от яч.3 до опоры №1 | Вывод в ремонт учаска КЛ. Работы по ремонту повреждённого участка КЛ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-04-13 | 12:47 | 12:47 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ "К-1" Тюменского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Мелколесье в пролётах опор №70-71 которое выше уровня проводов, что периодически приводит к касанию проводов. | Направлено письмо в организацию ответственную за вырубку в охранной зоне ВЛ.
2021-04-19 | 10:42 | 13:30 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ Промысел-17 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Падение дерева на провода ВЛ-6кВ из вне охранной зоны, в пролёте опор№46-47. | Мероприятия по устранению причины падения дерева, ремонту повреждённого участка ВЛ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-05-10 | 6:41 | 9:17 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ Промысел-17 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Падение дерева на провода ВЛ-6кВ из вне охранной зоны в следствии подмыва грунта(порыв водовода), в пролёте опор№13-14. | Мероприятия по устранению причины падения дерева, ремонту повреждённого участка ВЛ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-05-13 | 7:05 | 10:35 | ВЛ-6кВ Ф-12 ПС-35/6кВ "КНС-31" Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Разрушение ШС-10, земля Ф-С, опора №12, оплавление провода. Причина разрушения ШС-10 - гроза, сильный порывистый ветер | Произведена замена опорной изоляции. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-05-14 | 19:32 | 19:32 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ УПСВ-1 Самотлорского месторождения | "МТЗ" 1ст., "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-05-14 | 20:00 | 20:00 | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС-35/6кВ "КНС-31" Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-05-14 | 20:02 | 20:02 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ "К-335" Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-05-14 | 20:18 | 20:18 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ "К-895" Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-05-19 | 12:53 | 14:14 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ "К-3" Ван-Ёганского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Повреждения проходных изоляторов 6 кВ на КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-5. Старение изоляции. | Произведена замена проходных изоляторов. Перезапуск мех.фонда
2021-06-05 | 14:40 | 15:59 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ "К-1" Тюменского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Касание деревьев проводов в пролётах опор №84-85, что периодически приводит к касанию проводов. | Направлено письмо в организацию ответственную за вырубку в охранной зоне ВЛ.
2021-06-05 | 16:01 | 17:07 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ "К-335" Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Касание деревьев проводов в пролётах опор №154-155, что периодически приводит к касанию проводов. | Направлено письмо в организацию ответственную за вырубку в охранной зоне ВЛ.
2021-06-05 | 16:19 | 17:02 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ "К-1587" Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролётах опор №65-66, Обрыв провода Ф-В, прослабление вязок проводов на опорах №64,65,66,67. Сильный порывистый ветер. | Снятие дерева с проводов в пролете оп.65-66. Замена изоляторов оп. 64, 65, 66,67. Замена вязок провода на оп.65-67. Восстановление цельности провода по Ф-«В» в пролете оп 65-66.
2021-06-15 | 3:23 | 3:23 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Молодёжная Ново-Молодёжного месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-06-15 | 6:50 | 6:50 | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС-35/6кВ "Веран" Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда

## III квартал 2021-авар
Данные по аварийным отключениям за III квартал 2021 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2021-07-01 | 22:23 | 22:23 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-7 Тюменского месторождения | "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-07-01 | 23:21 | 23:21 | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ К-1505 Самотлорского месторождения | "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-07-04 | 23:03 | 23:03 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-2517 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-07-05 | 2:40 | 2:40 | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС-35/6кВ КНС-31 Самотлорского месторождения | "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-07-05 | 2:40 | 2:40 | ВЛ-6кВ Ф-13 ПС-35/6кВ КНС-31 Самотлорского месторождения | "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-07-05 | 3:28 | 3:28 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-07-05 | 3:28 | 3:28 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-07-05 | 4:34 | 6:10 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-2517 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Разрушение ШС-10, земля Ф-В-опора №59, Ф-С-опора №60, провод на траверсе. Причина разрушения ШС-10 - гроза, порывистый ветер | Произведена замена опорной изоляции. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-07-15 | 22:41 | 2021-07-16 02:39 | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ К-333 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Разрушение опорной изоляции, Ф-В на ШР-6кВ КТПН-6/0,4кВ К-2035. Причина разрушения опорной изоляции - гроза, порывистый ветер | Произведена замена опорной изоляции. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-07-17 | 13:52 | 16:07 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ ДНС Лор-Еган Лор-Еганского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Порыв водовода, в пролёте опор№46-47. | Перезапуск мех.фонда
2021-07-20 | 8:01 | 11:06 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС-35/6кВ К-2051 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Разрушение ШС-10, Ф-В,С-опора №56, Ф-В-опора №17. Причина разрушения ШС-10 - гроза, порывистый ветер | Произведена замена опорной изоляции. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-07-23 | 13:38 | 16:04 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-325 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Разрушение ШС-10, Ф-В-опора №17, Ф-С-опора №43. Причина разрушения ШС-10 - гроза, порывистый ветер | Произведена замена опорной изоляции. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-07-23 | 13:55 | 15:44 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-910 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Разрушение ШС-10, Ф-А-опора №38. Причина разрушения ШС-10 - гроза, порывистый ветер | Произведена замена опорной изоляции. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-07-28 | 19:10 | 19:10 | ВЛ-35кВ Ф-6 ПС-110/35/6кВ КНС-15 Самотлорского месторождения | "МТЗ" 1ст., "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-07-31 | 1:09 | 7:17 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6кВ КНС-31 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Разрушение ШС-10, Ф-С-опора №78, касание провода траверсы; ШС-10, Ф-С-опора №138. Причина разрушения ШС-10 - гроза, порывистый ветер | Произведена замена опорной изоляции. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-08-12 | 10:51 | 13:08 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ Север-1 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Обрыв провода, Ф-А, в пролёте опор №109-110 техникой(трубоукладчик) ООО"Нефтьэнергострой". Повреждения провода Ф-С около 80%. | Ремонтные работы повреждённых участков ВЛ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-08-26 | 19:00 | 22:50 | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС-35/6кВ "Веран" Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда
2021-09-10 | 8:45 | 8:45 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ ДНС Лор-Еган Лор-Еганского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Порыв водовода, в пролёте опор№37-38. | Перезапуск мех.фонда
2021-09-16 | 10:57 | 10:57 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Гроза. В ходе осмотра выявлен подгар изоляторов ШС-10, Ф-С опора №14; Ф-А опора №15. | Произведена замена опорной изоляции. Перезапуск мех.фонда.
2021-09-17 | 6:42 | 10:03 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ ДНС Лор-Еган Лор-Еганского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Направлено письмо в организацию ответственную за вырубку в охранной зоне ВЛ.
2021-09-17 | 6:31 | 8:55 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-2160 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Разрушение ШС-10, опора №23. Причина разрушения ШС-10 - гроза, порывистый ветер | Произведена замена опорной изоляции. Перезапуск мех.фонда.
2021-09-19 | 4:27 | 6:49 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-357 Самотлорского месторождения | "МТО", "МТЗ", "работа АПВ-не успешно" | Разрушение разрядника, Ф-В-опора №6; ШС-10, Ф-С-опора №138. Причина разрушения ШС-10 - гроза, порывистый ветер | Произведена замена опорной изоляции. Перезапуск мех.фонда.
2021-09-20 | 14:36 | 15:42 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1549 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Касание деревьев проводов в пролётах опор №51-65 из внеохранной зоны ВЛ. | Устранение причины замыкания на землю. Восстановление нормальной схемы электроснабжения. Перезапуск мех.фонда

## IV квартал 2021-авар
Данные по аварийным отключениям за IV квартал 2021 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2021-10-02 | 5:27 | 5:27 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-7 Тюменского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Разрушение ШС-10, Ф-С-опора №48,88, Ф-А-опора №81,82 следы подгара. Причина частичного разрушения ШС-10 - ветровые нагрузки | Осмотр КТПН 6/0,4кВ К-5; К-6; К-8 Тюменского м/р. на предмет целостности изоляционных частей после грозы. Перезапуск мех.фонда
2021-10-22 | 12:55 | 12:55 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-364 Самотлорского месторождения | МТЗ, "работа АПВ" | Разрушение изолятора, Ф-В на ЛР-6кВ опора №1, обледенение фарфоровых изоляторов. Гололедно-изморозевые отложения. | Замена опорного изолятора Ф-В ЛР-6кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ К-364. В дальнейшем замена ЛР-6кВ. Перезапуск мех.фонда
2021-10-26 | 22:45 | 22:45 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1 Тюменского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | При осмотре ВЛ-6кВ Ф-4 п/с 35/6кВ Куст-1 Тюменского м/р. обнаружен сильный провис проводов в пролете опор №№84-85. Ветровые нагрузки. | Осмотр КТПН-6/0,4кВ К-11,12 Тюменского м/р. на предмет целостности изоляционных частей. Перетяжка проводов ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ Куст-1 в пролете опор №№84-85 при ближайшем выводе в ремонт. Перезапуск мех.фонда
2021-11-09 | 10:32 | 12:18 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Разрушение ШС-10, Ф-С-опора №16, Ф-С-опора №19, провод на траверсе. Причина разрушения ШС-10 - порывистый ветер | Произведена замена опорной изоляции на оп.№16,19. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2021-11-11 | 10:44 | 15:10 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | При осмотре ВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6кВ к-335 обнаружен обрыв провода фазы «С» в пролете опор №47-№48, в результате работы автокрана организации ООО «Югра-Транс» | В 15:00 восстановлен поврежденный участок ВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6кВ к-335. 15:10 введена в работу ВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6кВ к-335 Самотлорского месторождения
2021-12-12 | 0:57 | 15:30 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ ДНС Лор-Еган Лор-Еганского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | При осмотре ВЛ-6кВ ф-8 ПС 35/6 кВ «ДНС Л.Ё.» выявлен фонтанирующий порыв нефтяного трубопровода высокого давления в пролёте опор №31-32 | По результатам низового осмотра ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ ДНС Л.Ё. произвести замену повреждённой опорной изоляции
2021-12-31 | 16:40 | 19:20 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-1528 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено(наклон опоры, повреждение укосов) Транспортное средство Камаз г/н А795ЕК 186RUS принадлежащее ООО «Коммунальник» совершил столкновение с опорой № 21 ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ «К-1528» | В 19ч.20мин. после выполнения организационных и технических мероприятий, участок ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ «К-1528» оп.1-21 выведена в ремонт. В дальнейшем ремонт и восстановление нормальной схемы эл.снабжения.