## I квартал 2022-авар
Данные по аварийным отключениям за I квартал 2022 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2022-01-14 | 15:53 | 15:53 | ВЛ-6кВ Ф-28 РУ-6кВ КНС-1 Тюменского месторождения | "работа АПВ" | Порыв водовода в районе К-19 Тюменского месторождения | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2022-01-15 | 3:33 | 6:17 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1549 Самотлорского месторождения | МТО, "работа АПВ-не успешно" | Падение дерева на ВЛ-6кВ в пролёте опор №13-14, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ. Излом и падение опоры №14 | Перевод нагрузки на резервный источник питания. Участок ВЛ-6кВ выведен в ремонт.
2022-01-20 | 4:45 | 4:45 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-1585 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Разрушение изолятора Ф-С ЛР-6кВ опора №29 | Осмотр ВЛ-6кВ. Замена изолятора на ЛР-6кВ. Устранение последствий аварии.
2022-03-02 | 1:22 | 3:43 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-331 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ" | Разрушение ШС-10, Ф-А-опора №51. Причина разрушения ШС-10 - порывистый ветер | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2022-03-06 | 6:37 | 6:37 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1508 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Отключения оборудования потребителя электрической энергии. | Осмотр оборудования.
2022-03-31 | 11:04 | 12:55 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-8 Малочерногорского месторождения | "МТО", "МТЗ" | Падение дерева на ВЛ-6кВ в пролёте опор №203-204, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ. | По результатам низового осмотра ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-8 Малочерногорского месторождения произвести замену повреждённой опорной изоляции.
2022-03-31 | 11:11 | 12:44 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-39 Ван-Ёганского месторождения | "МТЗ" | Ветровые нагрузки | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2022-03-31 | 10:20 | 13:05 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-895 Самотлорского месторождения | "МТО", "работа АПВ-не успешно" | Ветровые нагрузки. Разрушение изоляторов на опорах №42, 46 | Осмотр ВЛ-6кВ. Замена опорной изоляции. Устранение последствий аварии.
2022-03-31 | 10:20 | 10:20 | ВЛ-35кВ Ф-5 ПС-110/35/6кВ КНС-15 Самотлорского месторождения | "МТЗ" 1ст., "работа АПВ-не успешно" | Ветровые нагрузки | Осмотр ВЛ-35кВ. Устранение последствий аварии.

## II квартал 2022-авар
Данные по аварийным отключениям за II квартал 2022 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2022-04-04 | 16:26 | 16:26 | Ф-14 ПС-35/6кВ Север-1 Самотлорского месторождения | МТО, "работа АПВ" | Отключение оборудования потребителей электрической энергии. | Осмотр оборудования.
2022-04-09 | 5:21 | 10:55 | Ф-18 ПС-35/6кВ ДНС Лор-Еганского месторождения | "работа АПВ-не успешно" | Порыв водовода в пролете опор №40-41, залило опору №41. | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2022-05-07 | 6:00 | 9:14 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-2160 | "работа АПВ-не успешно" | Ветер,падение дерева в пролёте опор №45-46,порваны провода. | Мероприятия по устранению причины падения дерева, ремонту повреждённого участка ВЛ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2022-05-07 | 6:28 | 12:10 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-1583 Самотлорского месторождения | "работа АПВ-не успешно" | Шторм,метель,опра №52 слетел провод Ф-B. | Вывод в ремонт учаска ВЛ. Работы по монтажу провода опоры №52. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2022-05-07 | 6:28 | 11:01 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорского месторождения | "работа АПВ-не успешно" | Шторм,метель,падение дерева в пролёте опор №67-68,из вне охранной зоны. | Мероприятия по устранению причины падения дерева, ремонту повреждённого участка ВЛ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2022-05-18 | 18:24 | 18:24 | Ф-4 ПС-110/35/6кВ КНС -14 Самотлорское месторождение | МТЗ 1ст., "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда.
2022-06-16 | 11:05 | 11:05 | Ф-1 ПС-110/35/6кВ Молодежная | работа АПВ, "ТО" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда.
2022-06-16 | 11:05 | 11:05 | Ф-3 ПС-110/35/6кВ Молодежная | работа АПВ, "ТО" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда.
2022-06-18 | 17:43 | 17:43 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1587 | работа АПВ, "МТО Ф B,C" | Следы гусеничной техники в районе опор №118-119 | Повреждения отсутсвуют.
2022-06-21 | 14:17 | 14:17 | Ф-17 ПС 35/6 Промысел-17 | работа АПВ, "МТО" | Опоры №42-43 работа экскаватора "Сервисспецсервис" без разрешения, акт не подписал. | Повреждения отсутсвуют. Перезапуск мех.фонда.
2022-06-23 | 12:30 | 14:46 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-369 Самотлорского месторождения | работа АПВ-не успешно, "МТО" | Опоры №12-13 повреждение провода Ф-A,B автомобилем "MAN" № А936МУ186 подрядчика "Нефтьэнергострой". | Ремонт линии. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.

## III квартал 2022-авар
Данные по аварийным отключениям за III квартал 2022 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2022-07-20 | 11:02 | 12:12 | Ф-5 ПС-110/35/6кВ КНС-15 Самотлорского месторождения | "работа АПВ-не успешно" | Разрушение ОПН Ф-А 1 секция шин на ПС-35/6кВ К-325 . | Произведена замена ОПН. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2022-07-16 | 11:03 | 11:26 | Ф-4 ПС-35/6кВ К-8 Мало-Черногорского месторождения | "работа АПВ-не успешно" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда.
2022-07-16 | 11:04 | 11:04 | Ф-16 ПС-35/6кВ К-8 Мало-Черногорского месторождения | "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда.
2022-07-16 | 11:07 | 11:54 | Ф-4 ПС-35/6кВ К-1528 Самотлорского месторождения | работа АПВ-не успешно, "МТО" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда.
2022-07-16 | 12:22 | 12:22 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда.
2022-07-16 | 12:55 | 18:15 | Ф-6 ЗРУ-6кВ ДНС Ай-Ёганского месторождения | работа АПВ-не успешно, "МТО" | Разрушение изолятора ШФ-10кВ Ф-А опора №59, Ф-В опора №60. | Осмотр ВЛ-6кВ. Замена изолятора. Устранение последствий аварии.
2022-07-30 | 6:26 | 6:29 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-1550 Самотлорского месторождения | "работа АПВ-не успешно","МТЗ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда.
2022-07-30 | 7:01 | 7:12 | Ф-10 ПС-35/6кВ Веран Самотлорского месторождения | "работа АПВ-не успешно", "МТО" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда.
2022-07-23 | 8:24 | 8:24 | 2 СШ-6кВ ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | "МТО", "АВР" | Птица на ШР 35кВ. | Осмотр. Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
2022-08-05 | 15:16 | 15:16 | Ф-9 ПС-35/6кВ Веран Самотлорского месторождения | "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда.
2022-08-05 | 15:20 | 15:20 | Ф-9 ПС-35/6кВ Веран Самотлорского месторождения | "работа АПВ" | Гроза. В ходе осмотра видимых причин срабатывания защит не выявлено. | Перезапуск мех.фонда.
2022-09-22 | 2:47 | 2:47 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-1508 Самотлорского месторождения | "работа АПВ","МТО" | В пролете опор №6-7 следы касания проводов. | Осмотр линии. Повреждения отсутсвуют.

## IV квартал 2022 - авар
Данные по аварийным отключениям за IV квартал 2022 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2022-10-11 | 14:59 | 14:59 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорского месторождения | "работа АПВ- успешно", МТО | Падение дерева при валке(заготовке) деревьев из вне охранной зоны в пролете оп. 14-15. Заготовка древесины производилась физ. лицом в соотвествии с договором купли-продажи древесины. | Перезапуск мех.фонда.
2022-12-01 | 14:05 | 14:05 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорского м/р | "работа АПВ- успешно", МТО | Наброс ветки мульчиром ООО "КТП Свет" в пролете оп.4-5. при мульчировании вырубленной поросли под Ф-4 ПС-35/6кВ К-1587 | Перезапуск мех.фонда.
2022-12-21 | 0:55 | 10:10 | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | работа АПВ-не успешно, "МТО" | Порыв высоконапорного водовода под ВЛ-35кВ в пролете оп 103-104 ВЛ-Ф-2,4 ПС-110/35/6кВ КНС -32. Обледенеие проводов. Падение анкерное опоры №3 ВЛ-35кВФ-2,4 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская. Обрыв проводов Ф-А,В ВЛ-35кВ Ф-2 ПС-110/35/6кВ КНС -32. | Перевод нагрузок. Перезапуск мех.фонда.
2022-12-21 | 0:55 | 10:10 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | работа АПВ-не успешно, "МТО" |  | Перевод нагрузок. Перезапуск мех.фонда.
2022-12-21 | 2:03 | 10:10 | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС-110/35/6кВ КНС -32 | работа АПВ-не успешно, "МТО" |  | Перевод нагрузок. Перезапуск мех.фонда.
2022-12-21 | 2:31 | 10:10 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ КНС -32 | работа АПВ-не успешно, "МТО" |  | Перевод нагрузок. Перезапуск мех.фонда.