## I квартал 2023-авар
Данные по аварийным отключениям за I квартал 2023 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2023-01-28 | 23:59 | 7:45 | ВЛ отпайка Ф-4 ПС-35/6кВ К-333 | работа АПВ- не успешно | Порыв водовода в пролете опор №37/15-37/6, залило опору №37/16. | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-02-22 | 14:24 | 14:24 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-18 Лор-Ёганского месторождения | "работа АПВ","МТО" | Опоры 104-105 следы замыкания Ф"С" | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-02-23 | 2:30 | 4:55 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-18 Лор-Ёганского месторождения | работа АПВ- не успешно | Ветровые нагрузки | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-03-13 | 13:58 | 14:40 | Ф-7 ПС-35/6кВ ДНС Гун-Ёганского месторождения | МТО Ф-А, работа АПВ- не успешно | Касание проводов неустановленной крупногабаритной техникой в пролете опор №67-68 | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.

## II квартал 2023-авар
Данные по аварийным отключениям за 2 квартал 2023 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2023-04-28 | 18:22 | 18:22 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-1587 | "Работа АПВ","МТО" | Порывестый ветер, схлест проводов оп № 12-13. | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-04-28 | 22:10 | 22:10 | Ф-3 пс 110/35/6 Молодёжная | "Работа АПВ","МТО" | Порывестый ветер, схлест проводов на спусках оп № 40 до ЛР-35кВ №2 | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-06-04 | 10:45 | 14:25 | Ф-8 ПС-35/6кВ М/Ч Малочерногорское месторождение | работа АПВ- не успешно | Оп №10 Ф-А, оп №12 Ф-В разрушение изоляторов. | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-06-04 | 15:36 | 16:30 | Ф-7 ПС-35/6кВ ДНС Г/Ё Гун-Ёганского месторождения | МТО, работа АПВ- не успешно | К-22В, короткое замыкание на ЯКНО-6кВ ООО "РН-Бурение" оп №1 сорвало изолятор. | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-06-14 | 17:50 | 17:50 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | МТЗ Ф-А, работа АПВ-успешно | Гроза. | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-06-14 | 19:51 | 20:36 | Ф-9 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | МТО, работа АПВ- не успешно | Гроза. | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-06-30 | 15:27 | 16:18 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | МТО, работа АПВ- не успешно | Короткое замыкание на СШ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ №9 К-16. | Осмотр КТПН. Устранение последствий аварии.

## III квартал 2023-авар
Данные по аварийным отключениям за 3 квартал 2023 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2023-07-28 | 18:22 | 18:22 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-1565 | "Работа АПВ","МТО" | Порывестый ветер, схлест проводов оп № 12-13. | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-07-04 | 15:36 | 16:30 | Ф-7 ПС-35/6кВ ДНС Г/Ё Гун-Ёганского месторождения | МТО, работа АПВ- не успешно | К-22В, короткое замыкание на ЯКНО-6кВ ООО "РН-Бурение" оп №1 сорвало изолятор. | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-08-14 | 17:50 | 17:50 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | МТЗ Ф-А, работа АПВ-успешно | Гроза. | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-08-14 | 19:51 | 20:36 | Ф-9 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | МТО, работа АПВ- не успешно | Гроза. | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-08-30 | 15:27 | 16:18 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | МТО, работа АПВ- не успешно | Короткое замыкание на СШ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ №9 К-16. | Осмотр КТПН. Устранение последствий аварии.

## IV квартал 2023-авар
Данные по аварийным отключениям за 4 квартал 2023 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2023-10-15 | 12:05 | 12:05 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-1528 | "Работа АПВ","МТО" | Птица на приемном портале ЯКНО-6кВ №2/3 | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2023-10-16 | 22:56 | 23:58 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-1 Тюменского месторождения | МТО, работа АПВ- не успешно | Срыв привода выключателя 6кВ, заводской деффект выключателя | Замена выключателя 6кВ
2023-10-28 | 13:08 | 14:00 | Т-1 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | ГЗ 2 ст. | Газообразование в РПН после капитального ремонта трансформатора. | Дигностика трансформатора
2023-11-23 | 22:56 | 3:44 | Ф-7 ПС-35/6кВ КНС-31 Самотлорского месторождения | МТО, работа АПВ- не успешно | Разрушение изоляторов оп.72 ф-С, оп.80 ф-В | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.