## I квартал 2024-авар
Данные по аварийным отключениям за I квартал 2024 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2024-01-10 | 21:03 | 21:03 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-364 | "работа АПВ","МТО" | Порыв водовода, обледенение проводов в пролете оп. 75-77, обледенение изоляторов приемного портала КТПН-6/0,4кВ №1,2 Куста-1526.) | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2024-01-16 | 21:14 | 5:05 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-18 Лор-Еган | работа АПВ- не успешно | Порыв водовода, обрыв проводов в пролете оп. 28-29 | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2024-02-06 | 14:26 | 14:26 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-1 Тюменского месторождения | "работа АПВ","МТО" | в пролете опор №64-65 упавшее дерево под проводами ВЛ из-за пределов охранной зоны, длина дерева 11 метров | Осмотр ВЛ-6кВ.
2024-02-14 | 22:00 | 1:27 | Ф-4 ПС-35/6кВ К-8 МЧ | работа АПВ- не успешно | На КТПН-6/0,4кВ №2 к-31 М.Ч. м/р излом высоковольтного ввода, провис и схлест проводов от опоры №73 до приемного портала КТПН-6/0,4кВ №2 к-31 М.Ч. | Осмотр ВЛ-6кВ. Замена изоляторов.
2024-03-04 | 5:41 | 7:23 | Ф-10 ПС-35/6кВ К-895 | работа АПВ- не успешно | Касание проводов ВЛ неустановленным транспортом проводов в пролете опор №55-56 | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2024-03-06 | 9:56 | 15:59 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-1550 | работа АПВ- не успешно | в пролете опор №41-42 порыв водовода с выбросом на ВЛ, с обледенением проводов и опор, излом штыря изолятора ШС-10, схлест проводов Ф-А,В | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.

## II квартал 2024-авар
Данные по аварийным отключениям за 2 квартал 2024 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия

## III квартал 2024-авар
Данные по аварийным отключениям за 3 квартал 2024 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия

## IV квартал 2024-авар
Данные по аварийным отключениям за 4 квартал 2024 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия