## Iкв 2016
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения к электрическим
сетям на январь 2016г.
[8 empty] | Iкв. (п.11г, п.11б а.16) |  |  | I п/г (п.11г)
[8 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Примечание | №п/п | №п/п | Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
ОАО"ТНК-Н/В" | 1 | 1 | Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 59 | 1.6072 | 6.2
ЦДНГ-1 | 2 | 1 |  | "К- 357" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 59 | 1.6072 | 6.2
| 3 | 1 |  | "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 24 | 2.9792 | 6.3
| 4 | 1 |  | "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 113 | -0.5096 | 6.2
| 5 | 1 |  | "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 95 | 0.196 | 6.3
| 6 | 1 |  | "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 85 | 0.588 | 6.4
| 7 | 1 |  | "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 72 | 1.0976 | 6.2
| 8 | 1 |  | "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 64 | 2.2226 | 6.2
| 9 | 1 |  | "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 55 | 1.764 | 6.3
| 10 | 1 |  | "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 19 | 5.0009 | 6.3
| 11 | 1 |  | "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 58 | 1.6464 | 6.2
ОАО"ТНК-Н/В" | 12 | 2 | Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 64 | 2.2226 | 6.2
ЦДНГ-2 | 13 | 2 |  | "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 120 | -0.784 | 6.3
| 14 | 2 |  | "К-895" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 93 | 0.1715 | 6.3
| 15 | 2 |  | "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 44 | 2.1952 | 6.4
| 16 | 2 |  | "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 89 | 0.4312 | 6.2
| 17 | 2 |  | "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 56 | 1.7248 | 6.2
| 18 | 2 |  | "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 84 | 0.6272 | 6.3
| 19 | 2 |  | "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 37 | 2.4696 | 6.3
| 20 | 2 |  | "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 48 | 2.0384 | 6.2
| 21 | 2 |  | "К-1587" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 41 | 1.4455 | 6.4
| 22 | 2 |  | "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 73 | 1.0584 | 6.1
СП"Черногорское" | 23 | 2 | Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 132 | -1.2544 | 6.2
ОАО"ТНК-Н/В" | 25 | 3 | Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 117 | -0.6664 | 6.2
ЦДНГ-4 | 26 | 3 |  | КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 17 | 5.1244 | 6.1
|  |  |  | Б.Запорная | St-4 | 1 | 4 | 3.92 |  | 3.92 | 6.1
ЗАО" Корпорация | 29 | 3 | Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 113 | -0.5096 | 6.3
Югранефть" | 30 | 3 |  | КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 92 | 0.196 | 6.2
| 31 | 3 |  | К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 99 | 0.0392 | 6.2
ООО "Славнефть" | 32 | 3 | Кысомское м/р | "Кысомка" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 12 | 2.156 | 6.1
СП"Ваньеганнефть" | 34 | 4 | Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 54 | 1.8032 | 6.3
| 35 | 4 |  | "К-39" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 55 | 4.41 | 6.2
| 36 | 4 |  | "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 54 | 2.84 | 6.3
| 37 | 4 |  | "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 71 | 2.842 | 6.2
| 38 | 4 |  | "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 50 | 4.9 | 6.1
|  |  |  | "К-77" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 57 | 2.6548 | 6.1
| 40 | 4 | Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 22 | 4.8157 | 6.4
ОАО"ТНК-Н/В" | 41 | 5 | Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 85 | 0.588 | 6.3
| 43 | 5 |  | КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 42 | 3.5809 | 6.3
ООО"Тарховское" | 44 | 5 | Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 39 | 2.3912 | 6.1
| 47 | 5 | Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 63 | 1.4504 | 6.4
| 48 | 5 | Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 30 | 2.744 | 6.3
| 49 | 5 |  | "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 12 | 3.4496 | 6.3
ОАО"ТНК-Н/В" | 50 | 6 | Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 24 | 1.862 | 6.2
ЦДНГ-3 | 51 | 6 |  | "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 28 | 1.764 | 6.2
| 52 | 6 |  | "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 45 | 1.3475 | 6.1
| 53 | 6 |  | "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 39 | 5.978 | 6.2
| 54 | 6 |  | "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 62 | 1.4896 | 6.3
| 55 | 6 |  | "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 106 | -0.2352 | 6.2
| 56 | 6 |  | "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 76 | 0.588 | 6.3
| 57 | 6 |  | "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 50 | 1.96 | 6.3
| 58 | 6 |  | "Север-1" | КТПБ | 1 | 6.3 | 6.174 | 25 | 4.6305 | 6.2
[5 empty] | КТПБ | 1 | 10 | 9.8 | 28 | 7.056 | 6.2
| 59 | 6 |  | "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 67 | 1.2936 | 6.2
| 60 | 6 |  | "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 74 | 1.0192 | 6.3
| 61 | 6 |  | "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 55 | 2.7783 | 6.2
| 62 | 6 |  | "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 67 | 2.0374 | 6.3
| 63 | 6 |  | "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 58 | 1.6464 | 6.2
Note on H44: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011

## IIкв 2016
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения к электрическим
сетям на апрель 2016г.
[5 empty] | Iкв. (п.11г, п.11б а.16) |  |  | I п/г (п.11г)
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 58 | 1.6464 | 6.2
| "К- 357" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 56 | 1.7248 | 6.2
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 30 | 2.744 | 6.3
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 123 | -0.9016 | 6.2
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 83 | 0.6664 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 37 | 2.4696 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 72 | 1.0976 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 85 | 0.9261 | 6.2
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 84 | 0.6272 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 44 | 3.4574 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 82 | 0.7056 | 6.2
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 56 | 2.7166 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 97 | 0.1176 | 6.3
| "К-895" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 54 | 1.127 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 52 | 1.8816 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 89 | 0.4312 | 6.2
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 77 | 0.9016 | 6.2
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 74 | 1.0192 | 6.3
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 37 | 2.4696 | 6.3
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 45 | 2.156 | 6.2
| "К-1587" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 54 | 1.127 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 33 | 2.6264 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 70 | 1.176 | 6.2
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 120 | -0.784 | 6.2
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 53 | 2.9018 | 6.1
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 119 | -0.7448 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 76 | 0.588 | 6.2
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 92 | 0.3136 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомка" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 33 | 1.6415 | 6.1
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 58 | 1.6464 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 51 | 4.802 | 6.2
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 55 | 2.7783 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 57 | 4.214 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 47 | 5.194 | 6.1
| "К-77" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 36 | 3.9514 | 6.1
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 55 | 2.7783 | 6.4
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 91 | 0.3528 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 52 | 2.9635 | 6.3
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.1
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 65 | 1.372 | 6.4
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 30 | 2.744 | 6.3
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 19 | 3.1752 | 6.3
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 18 | 2.009 | 6.2
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 25 | 1.8375 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 46 | 1.323 | 6.1
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 40 | 5.88 | 6.2
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 75 | 0.98 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 91 | 0.3528 | 6.2
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 85 | 0.3675 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 46 | 2.1168 | 6.3
| "Север-1" | КТПБ | 1 | 10 | 9.8 | 27 | 7.154 | 6.2
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 80 | 0.784 | 6.2
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 36 | 2.5088 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 65 | 2.1609 | 6.2
| "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 67 | 2.0374 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 58 | 1.6464 | 6.2
Note on E43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011

## IIIкв 2016
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения к электрическим
сетям на июнь 2016г.
[5 empty] | IIкв. (п.11г, п.11б а.16) |  |  | II п/г (п.11г)
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 58 | 1.6464 | 6.2
| "К- 357" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 59 | 1.6072 | 6.2
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 28 | 2.8224 | 6.3
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 125 | -0.98 | 6.2
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 83 | 0.6664 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 34 | 2.5872 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 72 | 1.0976 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 84 | 0.98784 | 6.2
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 83 | 0.6664 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 44 | 3.4574 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 82 | 0.7056 | 6.2
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 57 | 2.6548 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 97 | 0.1176 | 6.3
| "К-895" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 55 | 1.1025 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 52 | 1.8816 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 90 | 0.392 | 6.2
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 77 | 0.9016 | 6.2
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 74 | 1.0192 | 6.3
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 33 | 2.6264 | 6.3
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 47 | 2.0776 | 6.2
| "К-1587" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 56 | 1.078 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 34 | 2.5872 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 73 | 1.0584 | 6.2
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 119 | -0.7448 | 6.2
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 53 | 2.9018 | 6.1
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 117 | -0.6664 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 76 | 0.588 | 6.2
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 90 | 0.392 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомка" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 33 | 1.6415 | 6.1
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 58 | 1.6464 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 51 | 4.802 | 6.2
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 57 | 2.6548 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 60 | 3.92 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 45 | 5.39 | 6.1
| "К-77" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 36 | 3.9514 | 6.1
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 56 | 2.7166 | 6.4
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 91 | 0.3528 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 52 | 2.9635 | 6.3
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 33 | 2.6264 | 6.1
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 65 | 1.372 | 6.4
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 32 | 2.6656 | 6.3
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 19 | 3.1752 | 6.3
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 18 | 2.009 | 6.2
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 27 | 1.7885 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 46 | 1.323 | 6.1
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 41 | 5.782 | 6.2
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 80 | 0.784 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 91 | 0.3528 | 6.2
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 85 | 0.3675 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 47 | 2.0776 | 6.3
| "Север-1" | КТПБ | 1 | 10 | 9.8 | 27 | 7.154 | 6.2
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 82 | 0.7056 | 6.2
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 34 | 2.5872 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 67 | 2.0374 | 6.2
| "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 67 | 2.0374 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 59 | 1.6072 | 6.2
Note on E43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011

## IVкв 2016
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения к
электрическим сетям на IVкв. 2016г.
[5 empty] | IVкв. (п.11г, п.11б а.16) |  |  | II п/г (п.11г)
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 59 | 1.6072 | 6.2
| "К- 357" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 37 | 2.4696 | 6.2
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.3
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 122 | -0.8624 | 6.2
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 80 | 0.784 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 36 | 2.5088 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 68 | 1.2544 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 94 | 0.37044 | 6.2
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 92 | 0.3136 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 82 | 1.1113 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 82 | 0.7056 | 6.2
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 62 | 2.3461 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 96 | 0.1568 | 6.3
| "К-895" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 58 | 1.029 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 54 | 1.8032 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 99 | 0.0392 | 6.2
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 74 | 1.0192 | 6.2
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 79 | 0.8232 | 6.3
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 33 | 2.6264 | 6.3
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 52 | 1.8816 | 6.2
| "К-1587" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 59 | 1.0045 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 39 | 2.3912 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 82 | 0.7056 | 6.2
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 105 | -0.196 | 6.2
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 59 | 2.5313 | 6.1
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 118 | -0.7056 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 76 | 0.588 | 6.2
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 97 | 0.1176 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомка" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 10 | 2.205 | 6.1
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 88 | 0.4704 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 35 | 6.37 | 6.2
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 59 | 2.5313 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 59 | 4.018 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 56 | 4.312 | 6.1
| "К-77" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 36 | 3.9514 | 6.1
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 66 | 2.0992 | 6.4
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 93 | 0.2744 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 53 | 2.9018 | 6.3
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 29 | 2.7832 | 6.1
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 63 | 1.4504 | 6.4
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 55 | 1.764 | 6.3
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 18 | 3.2144 | 6.3
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 18 | 2.009 | 6.2
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 24 | 1.862 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 42 | 1.421 | 6.1
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 40 | 5.88 | 6.2
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 70 | 1.176 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 103 | -0.1176 | 6.2
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 88 | 0.294 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.0384 | 6.3
| "Север-1" | КТПБ | 1 | 10 | 9.8 | 50 | 4.9 | 6.2
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 59 | 1.6072 | 6.2
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 33 | 2.6264 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 75 | 1.5435 | 6.2
| "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 69 | 1.9139 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 62 | 1.4896 | 6.2
Note on E43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011