## ДВ ВЛ6 авар
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [8 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КС и КР | [8 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________В.В.Ушаков | [8 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
Выполнение работ по восстановлению линий электропередач при внезапно возникших аварийных ситуациях на объектах АО «Черногорэнерго» Самотлорского (КСП-14, КСП-24, КНС-32), Лор-Еганского, Мало-Черногорского, Ново-Молодежного, Гун-Еганского, Тюменского, Ван-Еганского, Ай-Еганского месторождений нефти
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1.Подготовительные работы
1 | Проминка трассы и устройство съездов вблизи дейст. ВЛ | км | 1.25
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 3.75 | [6 empty] | ширина,6 м ,высота 0,5м
2.Демонтажные работы
2 | Демонтаж провода | оп | 10 |  |  | км | 0.09 |  |  | оп У Ат (1шт),ППт(2шт),Ет(8шт)
3 | Демонтаж оттяжек | шт | 2 | [6 empty] | оп,УАт-1шт(2от)
4 | Демонтаж опор | шт | 7 |  |  | тн |  |  | 2.24
|  | шт | 7 | ОПОРА Пт | д.146х8мм |  |  | 0.32 | 2.24 | оп Пт c переустановкойв новый стакан
5 | Демонтаж укоса анкерной опоры | шт | 3 |  |  | тн |  |  | 0.249
|  | шт | 3 | Труба НКТ | д.76х6мм | м | 8 | 0.01036 | 0.249 | опУ Ат(1шт); оп ППт(2шт)
6 | Срезка свай | шт | 7 | Труба | д.168х6мм | м | 0,7 | 0.024 | 0.118
|  | шт | 5 | Труба | д.146х8мм | м | 0,5 | 0.0272 | 0.068
7 | Демонтаж изоляторов штыревых вблизи дейст. ВЛ | шт
8 | Демонтаж изоляторов штыревых | шт | 15 | [6 empty] | оп ППт(2х5шт),У Ат(5шт)
9 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены | шт | 15 |  |  | тн |  |  | 0.025
| штыри | шт | 15 | Штанга | д.30 | м | 0.3 | 0.00555 | 0.025 | оп ППт(2х5шт),У Ат (5шт)
10 | Резка труб | тн | 0.186 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.007
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.039
11 | Резка м/к | тн | 0.274 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.09
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 0.685
12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 0.46
13 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.46
14 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 0.46
3. Строительно-монтажные работы
15 | Бурение ям и забивка свай | шт | 12 |  |  | тн |  |  | 3.634
| под опору | шт | 7 | Труба | д.168х8мм | м | 10 | 0.0316 | 2.212 | оп Пт(7шт)
| под укос | шт | 5 | Труба | д.168х8мм | м | 9 | 0.0316 | 1.422 | оп ППт(3шт),оп У Ат (2шт)
16 | Изготовление м/к | тн | 1.1511 |  |  |  |  | 0 | 1.1511
17 | Монтаж опоры промежуточной | шт | 0
| в том числе: | тн | 0.0558
18 | Монтаж опоры анкерной | шт | 0
| в том числе: | тн | 1.0953
19 | Монтаж укосов | шт | 5 |  |  | тн |  |  | 1.08
|  | шт | 5 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0,0209 | 0.9405 | оп ППт(3шт),оп У Ат (2шт)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0641 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0113 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0641 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 26.97
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 3.687
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.969
20 | Перестановка опоры в новый стакан | шт | 7 | [5 empty] | 0.0054
|  |  | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.26 | 0,00298 | 0.0054
|  | тн | 2.24 | сущ.опора | [5 empty] | оп Пт(7шт)
21 | Монтаж провода | км | 1.09 | Провод сущ | А-95 | м | 6 | 0,252 | 0.0015
22 | Монтаж провода на переходе с а/д | пер | 1 | Провод | А-95 | м | 50 | 0,252 | 0.0378
23 | Монтаж гирлянд изоляторов | гирл. | 18 | Изолятор | ПС-70 | шт | 36 |  |  | оп ППт(2х6шт)оп У Ат (6шт)
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 18
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 18
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 18
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 9
|  |  | 6 | Швеллер | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0062
|  |  | 18 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.0091
24 | Изготовление и монтаж лазов | шт | 84 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0504 | оп Пт(5шт)
25 | Монтаж СОАС-95 | шт | 3 | Зажим | СОАС-95 | шт | 3
26 | Окраска металлических конструкций свай | м2 | 60.665 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 12.5
27 | Окраска м/к опор,подкосов, полок ЛР | м2 | 31.08 | Грунтовка | ГФ-119 | кг |  | 10 | 3.11
| за два раза |  |  | Эмаль ПФ115 (19кг* 2 р) | ПФ-115 | кг |  | 38 | 11.81
|  |  |  | Уайт-спирит (1,4*2р) |  | кг |  | 2.8 | 0.87
28 | Сварочные работы | тн | 1.1511 | Кислород |  | м3 |  | 6.7 | 7.71
|  |  |  | Пропан - 1,34кг на 1тн м/к |  | кг |  | 1.34 | 1.54
|  |  |  | Электроды 14,5 на 1 тн*0,6 |  | кг |  | 8.7 | 10.01
29 | Погрузка материалов | тн | 4.6046
30 | Разгрузка материалов | тн | 4.8347
31 | Транспортировка материалов на расст 40 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 4.8347
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР_КР ВЛ-6_авар
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Выполнение работ по восстановлению линий электропередач при внезапно возникших аварийных ситуациях на объектах АО «Черногорэнерго» Самотлорского (КСП-14, КСП-24, КНС-32), Лор-Еганского, Мало-Черногорского, Ново-Молодежного, Гун-Еганского, Тюменского, Ван-Еганского, Ай-Еганского месторождений нефти
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.75 | 7396.06 |  | 7396.06 | 1660.66 |  | 5547 | 0 | 5547 | 1245 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.75 | 4626.29 |  | 4626.29 | 978 |  | 3470 | 0 | 3470 | 734 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  | за 5 проходов | k= | 4
Демонтажные работы
3 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 10 | 141.9 | 54.4 | 87.5 | 15.66 |  | 1419 | 544 | 875 | 157 | 0
|  |  | k= | 0.5
4 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 2 | 44.07 | 33.77 | 10.3 |  |  | 89 | 68 | 21 | 0 | 0
5 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 2.514 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 6138 | 1574 | 4564 | 752 | 0
6 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 15 | 5.18 | 4.18 | 1 | 0.1 | 0 | 78 | 63 | 15 | 2 | 0
7 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 12 | 10.83 | 4.86 | 3.97 |  | 2 | 130 | 58 | 48 | 0 | 24
8 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.46 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
9 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.46 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0
10 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0.46 | 39.31 |  | 39.31 |  |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1
Строительно-монтажные работы
11 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.12 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 |  | 559 | 49 | 510 | 76 | 0
12 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 3.634 | 1684.38 | 319.87 | 1322.36 | 146.18 | 42.15 | 6120 | 1162 | 4805 | 531 | 153
13 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 115 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 32123 | 0 | 0 | 0 | 32123
14 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 1.1511 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 5401 | 4183 | 854 | 53 | 364
15 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 46.46 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 8096 | 0 | 0 | 0 | 8096
16 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.006 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39
17 | СЦМ-101-1619 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 18 мм | т | 0.052 | 6535.18 |  |  |  | 6535.18 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340
18 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.009 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74
19 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.012 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90
20 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.132 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 897 | 0 | 0 | 0 | 897
21 | СЦМ-101-9410-011 | Швеллер 12 | т | 0.006 | 5782 |  |  |  | 5782 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
22 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 1.1511 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 2811 | 721 | 2090 | 344 | 0
23 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Перестановка в новый стакан стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 2.24 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 5469 | 1403 | 4066 | 670 | 0
24 | ТЕР33-04-009-02 к=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 1.09 | 2346.42 | 715.75 | 1316.99 | 269.03 | 313.68 | 2558 | 780 | 1436 | 293 | 342
25 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0016 | 65107 |  |  |  | 65107 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104
26 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | 1 переход | 1 | 516.41 | 401.99 | 114.42 | 48.22 |  | 516 | 402 | 114 | 48 | 0
27 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0395 | 65107 |  |  |  | 65107 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 2572
28 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.011 | 65107 |  |  |  | 65107 | 716 | 0 | 0 | 0 | 716
29 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 18 | 335.45 | 109.01 | 226.44 | 29.18 |  | 6038 | 1962 | 4076 | 525 | 0
30 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 36 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 5357 | 0 | 0 | 0 | 5357
31 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 18 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 826 | 0 | 0 | 0 | 826
32 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 18 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 726 | 0 | 0 | 0 | 726
33 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 18 | 48 |  |  |  | 48 | 864 | 0 | 0 | 0 | 864
34 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.09 | 855 |  |  |  | 855 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77
35 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 3 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376
36 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6067 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 682 | 100 | 23 | 0 | 559
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3108 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 510 | 110 | 9 | 0 | 391
38 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3108 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 475 | 68 | 6 | 0 | 401
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1
39 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 4.6046 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 77 | 15 | 62 | 11 | 0
40 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 4.835 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 81 | 16 | 65 | 12 | 0
41 | 310-2070-1 | Перевозка грузов бортовыми автомобилями, грузоподъемностью 10т, (Код 400003), 1 класс дорог : расстояние превозки 70 км; нормативное время пробега 3,658 класс груза 1 | 1 т груза | 4.835 | 92.56 |  | 92.56 |  |  | 448 | 0 | 448 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 101963 | 13282 | 33135 | 5455 | 55546
Оборудование | [9 empty] | 0
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 101963 | 13282 | 33135 | 5455 | 55546
Накладные расходы |  |  |  | 18677 | [5 empty] | 18864
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 4236 | [5 empty] | 2796
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 125 | [5 empty] | 105
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 278 | [5 empty] | 264
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 4531 | [5 empty] | 4531
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 7756 | [5 empty] | 8764
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 58 | [5 empty] | 68
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 1693 | [5 empty] | 2336
Сметная прибыль |  |  |  | 18677 | [5 empty] | 10632
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 4236 | [5 empty] | 1694
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 125 | [5 empty] | 56
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 50% | 1979 | [5 empty] | 990
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 58 | [5 empty] | 30
60% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 60% | 7756 | [5 empty] | 4654
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 2552 | [5 empty] | 1659
70% ФОТ - ТЕР13; ТЕР46 |  |  | 70% | 278 | [5 empty] | 195
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 1693 | [5 empty] | 1354
Итоги по разделу 1 :
Итого | [9 empty] | 131459
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 55546
Машины и механизмы | [9 empty] | 33135
ФОТ | [9 empty] | 18737
Оборудование | [9 empty] | 0
Накладные расходы | [9 empty] | 18864
Сметная прибыль | [9 empty] | 10632
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 131459
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 131459
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 5350
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 526
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 137335
ВСЕГО по с коэффициентом индексации |  |  | К= | 7.421 | [5 empty] | 1019163
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 160 |  | 1715.78 |  | 274525
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 274525 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 3.634 |  | 55000 |  | 199870
|  | Труба д.114х8мм | тн | 0.971 |  | 55000 |  | 53405
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.012 |  | 56062.5 |  | 672.75
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.132 |  | 56062.5 |  | 7400.25
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.006 |  | 49950 |  | 299.7
|  | Сталь круглая д.18мм | тн | 0.052 |  | 49950 |  | 2597.4
|  | Сталь круглая д.16мм | тн | 0.009 |  | 84400 |  | 759.6
|  | Швеллер №12 | тн | 0.006 |  | 62350 |  | 374.1
|  | Болт М24 | кг | 26.97 |  | 336 |  | 9061.92
|  | Гайка М24 | кг | 3.69 |  | 563.5 |  | 2079.32
|  | Шайба М24 | кг | 0.97 |  | 500.5 |  | 485.49
|  | Гайка М22 | кг | 0.05 |  | 336 |  | 16.8
|  | Провод А-95 | тн | 0.0521 |  | 402916.5 |  | 20991.95 | [6 empty] | #REF!
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 36 |  | 1000 |  | 36000
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 18 |  | 239.17 |  | 4305.06
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 18 |  | 347.5 |  | 6255
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 9 |  | 394.17 |  | 3547.53
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 3 |  | 290.05 |  | 870.15
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 18 |  | 1072.5 |  | 19305
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 2300.16 |  | 7.3 |  | 16791.17
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 385088 |  |  | руб.
|  | Перебазировка (см.Расчет №1 стоимости перебазировки техники в сетевой район №1) | [7 empty] | 321224
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 2000000 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова

## Перебаз ср №1
Приложение №1
к Локальному сметному расчету №___
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [5 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
Расчет №1
стоимости перебазировки техники в сетевой район №1
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 8 | 60 | 30 | 16 | 0.3 | 18.4 | 2588.73 | 47633
Обратно | 8 | 60 | 60 | 8 | 0.3 | 10.4 | 2588.73 | 26923
ГТТ
Трал 44202(22т)
Туда | 8 | 60 | 30 | 16 | 0.3 | 18.4 | 2588.73 | 47633
Обратно | 8 | 60 | 60 | 8 | 0.3 | 10.4 | 2588.73 | 26923
САК
(Летучка)
Туда | 8 | 60 | 50 | 9.6 |  | 9.6 | 2808.75 | 26964
Обратно | 8 | 60 | 50 | 9.6 |  | 9.6 | 2808.75 | 26964
Бульдозер Т-130
Трал 44202(22т)
Туда | 8 | 60 | 30 | 16 | 0.3 | 18.4 | 2588.73 | 47633
Обратно | 8 | 60 | 60 | 8 | 0.3 | 10.4 | 2588.73 | 26923
Кран Урал 55-57 КС 35714
Туда | 8 | 60 | 50 | 9.6 |  | 9.6 | 2272.31 | 21814
Обратно | 8 | 60 | 50 | 9.6 |  | 9.6 | 2272.31 | 21814
ИТОГО: | [7 empty] | 321224
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н.Абдухаликова
Начальник с/р №
Генеральный директор
| ООО "НВЭнергосеть" |  |  |  |  | В.В. Башев