## ДВ №1_КС ЯКНО 2-5
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [8 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КС и КР | [8 empty] | АО «Черногорэнерго»
____________В.В.Ушаков | [8 empty] | _______________С.Е.Савицкая
Дефектная ведомость №1
Капитальный ремонт ЯКНО 6кВ №2/5 (ВЛ 6 кВ ф 6 от ПС 35/6 кВ "Куста 1565" до ТП ДНС 34, кустов скважин 2155, 1545, ячейки кольцующей 2/5)
№ | Наименование | Ед. | Кол- | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во | Примечания
п/п | работ | изм. | во | Наименование | Марка | Един. изм. | Кол-во на един. | Вес единицы | (тн)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Демонтажные работы
1 | Демонтаж опор анкерных(укоса) |  |  |  |  | тн |  |  | 0.1672
| укос | шт | 1 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0.0209 | 0.1672 | оп62 ф 6 ПС К1565 (с переуст)
2 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм | рез | 1 | Труба | д.168х6мм | м | 0,5 | 0.0316 | 0.0158 | оп62 ф 6 ПС К1565
3 | Демонтаж полок под разъединитель |  | 2 | [5 empty] | 0.083197
|  | шт. | 1 | Сталь угловая | 50*50мм | м | 0.5 | 0.0038 | 0.0038 | оп.62 Ф 6 ПС К1565,оп.91Ф16 ПС К911
|  | тн | 1 | Сталь угловая | 63*63мм | м | 7.6 | 0.0048 | 0.07296
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0064368
4 | Демонтаж привода разъединителя | шт | 2 | Труба | д.25х3,2мм | м | 7 | 0,0019 | 0.0266
5 | Демонтаж разъединителей | компл | 2 |  |  | шт |  |  |  | оп.62 Ф 6 ПС К1565,оп.91Ф16 ПС К911
6 | Срезка свай из труб наружным диаметром: до 168 мм для правки основания | 1 рез | 2 | Труба | д.168х6мм | м | 0.15 | 0.0104 | 0.00312
7 | Подъем площадки домкратом | подъемов | 2
8 | Резка труб | тн | 0.01892 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.0007568
9 | Резка м/к | тн | 0.1098 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.036233
10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.12872
11 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.12872
12 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 0.12872
Строительно-монтажные работы
13 | Бурение ям и забивка свай | шт. | 1 | * |  | тн |  |  | 0.2844
| под укос | шт. | 1 | Труба | д.168*8мм | м | 9 | 0.0316 | 0.2844 | оп.62 (1) ф6 ПС К1565
14 | Монтаж пластин на сваи д.168 | тн | 0.005024 | * |  |  |  |  | 0.005024
| под площадку (0,2м*0,2м) | шт. | 2 | Сталь листовая | тол.8мм | м2 | 0.04 | 0.0628 | 0.005024
15 | Установка м/к под оборудование | шт | 1 | [5 empty] | 0.27783
| Стойки порталов | шт | 4 | Труба | д.76х7мм | м | 3 | 0.01191 | 0.14292
| полка под ячецку КС -120 | шт | 1 | Сталь угловая | 100*100*7 | м | 3.42 | 0.01079 | 0.036902
|  |  | 1 | Сталь угловая | 35*35*4 | м | 2.8 | 0.00258 | 0.007224
| траверсы | шт | 2 | Сталь угловая | 100*100*7 | м | 2.36 | 0.01079 | 0.050929
| нижний прогон стойки | шт | 2 | Сталь угловая | 100*100*7 | м | 1.18 | 0.01079 | 0.025464
| м/к под шкаф управления | шт | 1 | Сталь угловая | 50*50*5 | м | 2.36 | 0.00337 | 0.0079532
| штыри под изоляторы | шт | 6 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0064368
16 | Контур заземления |  |  | * |  |  |  |  | 0.10925
| Вертикальный | шт | 4 | Сталь круглая | д.18мм | м | 5 | 0.002 | 0.04
| Горизонтальный | шт | 1 | Сталь полосовая | д.40*4мм | мп | 55.4 | 0.00125 | 0.06925
|  |  |  | Болт | М-10 | шт | 4 | 0.01928 | 0.07712
|  |  |  | Гайка | М-10 | шт | 8 | 0.01022 | 0.08176
|  |  |  | Шайба | М-10 | шт | 4 | 0.00408 | 0.01632
|  |  |  | Шайба гроверная | М-10 | шт | 4 | 0.001945 | 0.00778
|  |  |  | Контргайка | М-10 | шт | 4 | 2.1e-05 | 8.4e-05
| Разборка и обратная засыпка грунта | м3 | 8.925 |  |  | м | 42.5
17 | Изготовление полок,укоса | тн | 0.14926 | [5 empty] | 0.14926
18 | Укосы к сущ.опоре | шт | 1 | * |  |  |  | тн | 0.19596
| укос д.114 | шт | 1 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.1672 | сущ
| крепление укосов 320х320 мм2 |  | 2 | Сталь листовая | т.8мм | м2 | 0.1024 | 0,0628 | 0.012861
| пластина сваи укоса 220х220мм2 |  | 1 | Сталь листовая | т.8мм | м2 | 0.0484 | 0,0628 | 0.0030395
| пластины для нижнего крепления укоса 320х320мм2 |  | 2 | Сталь листовая | т.8мм | м2 | 0.1024 | 0,0628 | 0.012861
| крепление укосов |  | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0.899 | 5.394
| крепление укосов |  | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0.1229 | 0.7374
| крепление укосов |  | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0.0323 | 0.1938
19 | Монтаж разъеденителей | шт | 2 | Разъединитель | РЛК | шт | 2 |  |  | оп.62Ф6 Пс К1565,оп.91Ф16 ПС К911
20 | Изготовление и монтаж полок под РЛК | тн | 0.11746 | Труба | д.25*3,2мм | м |  | 0.0019 | 0.11746
|  |  |  | Сталь угловая | 63х63мм | м | 6.9 | 0,00572 | 0.078936
|  |  |  | Сталь угловая | 75х75мм | м | 1.8 | 0.0069 | 0.02484
|  |  |  | Швеллер | №16 | м | 0.4 | 0.0142 | 0.01136
|  |  |  | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.39 | 0,00298 | 0.0023244
21 | Монтаж ОПН 6кВ на концевую опору | оп. | 2 | *
|  |  |  | Сталь угловая | 50*50мм | м | 0.4 | 0.0038 | 0.00304 | оп.62Ф6 Пс К1565,оп.91Ф16 ПС К911
|  |  |  | Ограничитель перенапряжения | ОПН 6кВ | шт | 6
|  |  |  | Провод | А-95 | м | 1.5 | 0.252 | 0.000756
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 12
|  |  |  | Наконечник | ТА-35-10-8 | шт | 6
|  |  |  | Болт | М-8 | шт | 18 | 0.008898 | 0.16016
|  |  |  | Гайка | М-8 | шт | 30 | 0.005548 | 0.16644
|  |  |  | Шайба | М-8 | шт | 18 | 0.00232 | 0.04176
|  |  |  | Шайба граверная | М-8 | шт | 18 | 0.000998 | 0.017964
22 | Окраска металлических конструкций свай | м2 | 4.7477
23 | Окраска металлических конструкций | тн | 2.5993
|  | м2 | 70.1815 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 14.4574
24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.27783
25 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.86932
26 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км (сверх учтенных в расценке) | тн | 0.27783
27 | Перевозка I класс груза на расстояние 50км (сверх учтенных в расценке) | тн | 0.59149
| Демонтаж ЯКНО, Монтаж ячейки КС-120 |  |  | *
28 | Демонтаж спусков | шт | 2 | Провод | А-95 | м | 33.6 | 0.252 | 0.016934
29 | Демонтаж изоляторов | шт | 6
30 | Демонтаж ЯКНО 6кВ | шт | 1
31 | Монтаж ячейки КС 120 | шт | 1
32 | Монтаж спусков | шт | 2 | Провод | А-95 | м | 23 | 0.252 | 0.034776
33 | Монтаж изоляторов опорных на порталы |  |  | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 6
|  |  |  | Колпачки изолирующие | К-6 | шт | 6
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н.Абдухаликова

## ЛСР №1_КС ЯКНО 2-5
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [9 empty] | Генеральный директор
АО «Черногорэнерго» по КСиКР | [9 empty] | АО «Черногорэнерго»
_______________В.В.Ушаков | [9 empty] | _______________С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Капитальный ремонт ЯКНО 6кВ №2/5 (ВЛ 6 кВ ф 6 от ПС 35/6 кВ "Куста 1565" до ТП ДНС 34, кустов скважин 2155, 1545, ячейки кольцующей 2/5)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Демонтажные работы
1 | ТЕР33-01-016-01 | Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.277 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 |  | 676.3126 | 173.4554 | 502.8572 | 82.8941 | 0
2 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 рез | 3 | 10.83 | 4.86 | 3.97 |  | 2 | 32.49 | 14.58 | 11.91 | 0 | 6
3 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 компл. | 2 | 289.96 | 153.53 | 136.43 | 16.1 |  | 579.92 | 307.06 | 272.86 | 32.2 | 0
4 | ТЕРр53-10-1 | Подъем площадки домкратом | 100 подъемов | 0.02 | 8217.528 | 7904.688 | 312.84 |  |  | 164.3506 | 158.0938 | 6.2568 | 0 | 0
5 | 311-01-114-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Металлические конструкции массой до 1 тонны | 1 т груза | 0.12872 | 37.23 | 7.43 | 29.8 | 5.29 |  | 4.7921 | 0.95637 | 3.8358 | 0.68091 | 0
6 | 311-01-114-2 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Металлические конструкции массой до 1 тонны | 1 т груза | 0.12872 | 37.23 | 7.43 | 29.8 | 5.29 |  | 4.7921 | 0.95637 | 3.8358 | 0.68091 | 0
7 | 310-4010-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 5т, 1 класс дорог, расстояние превозки 10 км | 1 т груза | 0.12872 | 39.31 |  | 39.31 |  |  | 5.0599 | 0 | 5.0599 | 0 | 0
СМР
8 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 | 100 ям | 0.01 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 |  | 46.6063 | 4.0932 | 42.5131 | 6.3353 | 0
9 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 х 9 357,40 | 1 т свай | 0.2844 | 1684.38 | 319.87 | 1322.36 | 146.18 | 42.15 | 479.0377 | 90.971 | 376.0792 | 41.5736 | 11.9875
10 | СЦМ-103-0180 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм (Труба б/у МАТ=0,6 к расх.) | м | 9.09 | 167.6 |  |  |  | 167.6 | 1523.484 | 0 | 0 | 0 | 1523.484
11 | ТЕРм38-01-006-07 | Изготовление пластин на сваи | 1 т конструкций | 0.005024 | 12060.25 | 5740.46 | 5744.28 | 111.14 | 575.51 | 60.5907 | 28.8401 | 28.8593 | 0.55837 | 2.8914
12 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.0053455 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 36.3094 | 0 | 0 | 0 | 36.3094
13 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж пластин на сваи 1 712,31 = 18 068,01 - 1 х 16 355,70 | 1 т конструкций | 0.005024 | 1712.31 | 1361.17 | 193.85 | 4.88 | 157.29 | 8.6026 | 6.8385 | 0.9739 | 0.024517 | 0.79022
14 | ТЕРм08-01-087-03 | Установка м/к под оборудование | тн | 0.27783 | 4280.32 | 1883.42 | 1036.64 | 70.75 | 1360.26 | 1189.197 | 523.2687 | 288.0087 | 19.6564 | 377.9197
15 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.0082236 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 58.823 | 0 | 0 | 0 | 58.823
16 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.08925 | 2892.18 | 2892.18 |  |  |  | 258.1271 | 258.1271 | 0 | 0 | 0
17 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0.4 | 1159.47 | 245.3 | 103.2 | 5.69 | 810.97 | 463.788 | 98.12 | 41.28 | 2.276 | 324.388
18 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.554 | 1874.62 | 491.19 | 149.31 | 8.95 | 1234.12 | 1038.5395 | 272.1193 | 82.7177 | 4.9583 | 683.7025
19 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.04 | 345 | 340.1 | 4.9 |  |  | 13.8 | 13.604 | 0.196 | 0 | 0
20 | СЦМ-101-2038 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 0.18298 | 25.73 |  |  |  | 25.73 | 4.7081 | 0 | 0 | 0 | 4.7081
21 | СЦМ-300-9235 | Контргайка | шт. | 4 | 15 |  |  |  | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
22 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.08925 | 2083.29 | 2083.29 |  |  |  | 185.9336 | 185.9336 | 0 | 0 | 0
23 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор | 1 т конструкций | 0.14926 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 700.2709 | 542.3613 | 110.753 | 6.8303 | 47.1566
24 | СЦМ-101-9410-004 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс | т | 0.011724 | 5664 |  |  |  | 5664 | 66.402 | 0 | 0 | 0 | 66.402
25 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-22 мм | т | 0.0023988 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 15.6495 | 0 | 0 | 0 | 15.6495
26 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.029683 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 201.6198 | 0 | 0 | 0 | 201.6198
27 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.0031373 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 22.4408 | 0 | 0 | 0 | 22.4408
28 | СЦМ-110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.081462 | 6625.88 |  |  |  | 6625.88 | 539.7571 | 0 | 0 | 0 | 539.7571
29 | СЦМ-110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.025635 | 6493 |  |  |  | 6493 | 166.4473 | 0 | 0 | 0 | 166.4473
30 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.06 | 345 | 340.1 | 4.9 |  |  | 20.7 | 20.406 | 0.294 | 0 | 0
31 | СЦМ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6.3252 | 22.03 |  |  |  | 22.03 | 139.3442 | 0 | 0 | 0 | 139.3442
32 | ТЕР33-01-016-01 прим | Установка стальных опор, массой до: 2 т (полки под ЛР и укос) 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.31646 | 3487.99 | 894.57 | 2593.42 | 427.52 |  | 1103.8191 | 283.0981 | 820.721 | 135.2942 | 0
33 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 2 | 488.79 | 255.89 | 227.38 | 26.84 | 5.52 | 977.58 | 511.78 | 454.76 | 53.68 | 11.04
34 | СЦМ-550-9700-062 | Разъединитель ручной с ПРНЗ-10 УХЛ1 заземлитель РЛНД-1.1-10Б 10 кВ /РЛК/ | шт. | 2 | 8404.09 |  |  |  | 8404.09 | 16808.18 | 0 | 0 | 0 | 16808.18
35 | ТЕР33-04-030-02 | Установка ОПН 6кВ: вручную | 1 компл. | 2 | 162.78 | 122.2 | 35.96 |  | 4.62 | 325.56 | 244.4 | 71.92 | 0 | 9.24
36 | СЦМ-500-9123-096 | Ограничители перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/10.5 (11.5) УХЛ2 450-500А | шт. | 6 | 2256.8 |  |  |  | 2256.8 | 13540.8 | 0 | 0 | 0 | 13540.8
37 | СЦМ-502-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.00079002 | 65107 |  |  |  | 65107 | 51.4358 | 0 | 0 | 0 | 51.4358
38 | СЦМ-110-9266-003 | Зажимы плашечные ПА3-2 | шт. | 12 | 55.2 |  |  |  | 55.2 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 662.4
39 | СЦМ-500-9055-006 | Наконечник ТА-35-10-8 /применит./ | шт. | 6 | 11.21 |  |  |  | 11.21 | 67.26 | 0 | 0 | 0 | 67.26
40 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.18 | 345 | 340.1 | 4.9 |  |  | 62.1 | 61.218 | 0.882 | 0 | 0
41 | СЦМ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.38633 | 22.03 |  |  |  | 22.03 | 8.5108 | 0 | 0 | 0 | 8.5108
42 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.047477 | 921.54 | 0 | 0 | 0 | 921.54 | 43.7518 | 0 | 0 | 0 | 43.7518
43 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.70182 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 1073.9177 | 153.6414 | 13.9942 | 0.42109 | 906.2821
44 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж спусков, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 | 165.74 | 86.84 | 78.9 | 37.33 |  | 331.48 | 173.68 | 157.8 | 74.66 | 0
45 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 шт. | 6 | 10.35 | 8.36 | 1.99 | 0.2 |  | 62.1 | 50.16 | 11.94 | 1.2 | 0
46 | ТЕРм08-01-059-01 прим | Демонтаж яч ЯКНО 6кВ с МВ6кВ (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 подстанция | 1 | 287.664 | 144.438 | 143.226 | 14.316 |  | 287.664 | 144.438 | 143.226 | 14.316 | 0
47 | ТЕРм08-01-059-01 прим | Монтаж яч.КС -120 с ВВ6кВ | 1 подстанция | 1 | 542.91 | 240.73 | 238.71 | 23.86 | 63.47 | 542.91 | 240.73 | 238.71 | 23.86 | 63.47
48 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 | 278.97 | 144.74 | 131.5 | 62.22 | 2.73 | 557.94 | 289.48 | 263 | 124.44 | 5.46
49 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.036341 | 65107 |  |  |  | 65107 | 2366.0483 | 0 | 0 | 0 | 2366.0483
50 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 | 1 шт. | 6 | 19.1 | 13.93 | 3.32 | 0.34 | 1.85 | 114.6 | 83.58 | 19.92 | 2.04 | 11.1
51 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые ШФ-10 | шт. | 6 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 676.5
52 | СЦМ-500-9056 | Колпачки полиэтиленовые | 10 шт. | 0.6 | 120 |  |  |  | 120 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72
53 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.27783 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 4.6925 | 0.93351 | 3.759 | 0.66679 | 0
54 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.86932 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 14.6828 | 2.9209 | 11.7619 | 2.0864 | 0
55 | 310-2050-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 10 т, 1 класс дорог, расстояние превозки 50 км | 1 т груза | 0.59149 | 63.35 |  | 63.35 |  |  | 37.4709 | 0 | 37.4709 | 0 | 0
56 | 310-4010-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 5т, 1 класс дорог, расстояние превозки 10 км | 1 т груза | 0.27783 | 39.31 |  | 39.31 |  |  | 10.9215 | 0 | 10.9215 | 0 | 0
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 48561.2996 | 4939.8446 | 4028.1552 | 631.3331 | 39593.2998
Оборудование | [9 empty] | 30348.98 |  |  |  | 30348.98
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. без оборудования | [9 empty] | 18212.3196 | 4939.8446 | 4028.1552 | 631.3331 | 9244.3198
Накладные расходы |  |  | 5561.2955 | [6 empty] | 5553.333
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 578.59 | 66% | [5 empty] | 381.8694
84% ФОТ - ТЕР01 я |  |  | 454.4892 | 84% | [5 empty] | 381.7709
90% ФОТ - ТЕРр53 |  |  | 158.0938 | 90% | [5 empty] | 142.2844
95% ФОТ - ТЕР09, ТЕР13 |  |  | 256.1535 | 95% | [5 empty] | 243.3458
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 2142.9827 | 100% | [5 empty] | 2142.9827
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 1823.8618 | 113% | [5 empty] | 2060.9638
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 14.58 | 118% | [5 empty] | 17.2044
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 132.5446 | 138% | [5 empty] | 182.9116
Сметная прибыль |  |  | 5561.2955 | [6 empty] | 3341.9702
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 578.59 | 40% | [5 empty] | 231.436
45% ФОТ - ТЕР01 я |  |  | 454.4892 | 45% | [5 empty] | 204.5201
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 14.58 | 51% | [5 empty] | 7.4358
60% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 1823.8618 | 60% | [5 empty] | 1094.3171
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 2142.9827 | 65% | [5 empty] | 1392.9387
70% ФОТ - ТЕРр53, ТЕР13 |  |  | 312.1562 | 70% | [5 empty] | 218.5094
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 132.5446 | 80% | [5 empty] | 106.0357
85% ФОТ - ТЕР09 |  |  | 102.091 | 85% | [5 empty] | 86.7774
Итоги по смете: | [9 empty] | 27107.6227
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 39593.2998
Машины и механизмы | [9 empty] | 4028.1552
ФОТ | [9 empty] | 5571.1777
Оборудование | [9 empty] | 30348.98
Накладные расходы | [9 empty] | 5553.333
Сметная прибыль | [9 empty] | 3341.9702
ИТОГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 27107.6227
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 27107.6227
ВСЕГО по смете с коэффициентом |  |  | k = | 9.4661 | [5 empty] | 256604
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" (ГАЗ 3897) | м/час | 40 |  | 1715.7758 |  | 68631.0315
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 68631 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*6мм | тн | 0.28724 |  | 55000 |  | 15798.42
|  | Швеллер №16 | тн | 0.011724 |  | 62350 |  | 730.9615
|  | Сталь угловая 75*75мм | тн | 0.025635 |  | 55575 |  | 1424.6585
|  | Сталь угловая 63*63мм | тн | 0.081462 |  | 54150 |  | 4411.1647
|  | Сталь угловая 50*50мм | тн | 0.011361 |  | 54150 |  | 615.1921
|  | Сталь листовая тол.8мм | тн | 0.035028 |  | 56062.5 |  | 1963.7759
|  | Сталь круглая д.22м | тн | 0.0023988 |  | 49950 |  | 119.8191
|  | Сталь круглая д.18м | тн | 0.0424 |  | 49950 |  | 2117.88
|  | Сталь полосовая д.40*4мм | тн | 0.071466 |  | 69600 |  | 4974.0336
|  | Провод А-95 | тн | 0.037131 |  | 402916.5 |  | 14960.6684
|  | Болт М-10 | кг | 0.07712 |  | 336 |  | 25.9123
|  | Гайка М-10 | кг | 0.08176 |  | 563.5035 |  | 46.072
|  | Шайба М-10 | кг | 0.01632 |  | 500.5035 |  | 8.1682
|  | Шайба граверная М-10 | кг | 0.00778 |  | 367.5 |  | 2.8592
|  | Контргайка | кг | 0.084 |  | 501.375 |  | 42.1155
|  | Болт М-24 | кг | 5.394 |  | 336 |  | 1812.384
|  | Гайка М-24 | кг | 0.7374 |  | 563.5 |  | 415.5249
|  | Шайба М-24 | кг | 0.1938 |  | 500.5 |  | 96.9969
|  | Болт М-8 | кг | 0.16016 |  | 218.7465 |  | 35.0353
|  | Гайка М-8 | кг | 0.16644 |  | 428.7465 |  | 71.3606
|  | Шайба М-8 | кг | 0.04176 |  | 396.375 |  | 16.5526
|  | Шайба граверная М-8 | кг | 0.017964 |  | 245 |  | 4.4012
|  | ОПН-6кВ | шт | 6 |  | 2457.82 |  | 14746.92
|  | Разъединитель РЛК | шт | 2 |  | 69083.34 |  | 138166.68
|  | Изолятор ШС-10 | шт | 6 |  | 1937.5 |  | 11625
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 12 |  | 394.17 |  | 4730.04
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт | 6 |  | 18.37 |  | 110.22
|  | Колпачок К-6 | шт | 6 |  | 13.33 |  | 79.98
|  | Прочие материалы в тек.ценах | руб. | 2571.5817 |  | 7.3039 |  | 18782.5075
|  | ИТОГО материалы | [5 empty] | 237935.304 |  |  | руб.
|  | Перебазировка (см.Расчет №2 стоимости перебазировки техники в сетевой район №2) | [7 empty] | 53574 | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 616744 | руб.
|  | Начальник ОКС |  |  | Н.Н.Абдухаликова

## Перебаз ср №2
Приложение №1
к Локальному сметному расчету
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [5 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
Расчет №2
стоимости перебазировки техники в сетевой район №2
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 70 | 30 | 4.6667 | 0.3 | 4.9667 | 2588.735 | 12857
Обратно | 2 | 70 | 60 | 2.3333 | 0.3 | 2.6333 | 2588.735 | 6817
САК
(Летучка)
Туда | 1 | 70 | 50 | 1.4 |  | 1.4 | 2808.75 | 3932
Обратно | 1 | 70 | 50 | 1.4 |  | 1.4 | 2808.75 | 3932
Бульдозер Т-130
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 70 | 30 | 4.6667 | 0.3 | 4.9667 | 2588.735 | 12857
Обратно | 2 | 70 | 60 | 2.3333 | 0.3 | 2.6333 | 2588.735 | 6817
Кран Урал 55-57 КС 35714
Туда | 1 | 70 | 50 | 1.4 |  | 1.4 | 2272.3125 | 3181
Обратно | 1 | 70 | 50 | 1.4 |  | 1.4 | 2272.3125 | 3181
ИТОГО: | [7 empty] | 53574
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н.Абдухаликова