## ДВ ф 4 ПС К 910
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [9 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [9 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [9 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №4
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф4 от ПС35/6кВ "К 910 " до к 904, ячейки кольцующей №6-5
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1.Подготовительные работы
1 | Проминка трассы и устройство съездов вблизи дейст. ВЛ | км | 0.168 | [6 empty] | оп1-5, дорог-50-52-24 ф18 ПС К903
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 0.504 | [6 empty] | ширина 6 м, высота 0,5м
2.Демонтажные работы
2 | Демонтаж провода | оп | 2 |  |  | км | 0.09 |  |  | оп4,18
3 | Демонтаж оттяжек вблизи дейст. ВЛ | шт | 4 | [6 empty] | оп1(2),50(2)
4 | Демонтаж спусков вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | [6 empty] | оп.№ 1,
5 | Демонтаж спусков | шт | 2 | [6 empty] | оп52,24(ф18 ПС К903)
6 | Демонтаж укоса анкерной опоры | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.083
|  | шт | 1 | Труба НКТ | д.76х6мм | м | 8 | 0.01036 | 0.083 | оп52(1)
7 | Срезка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 4 | Труба | д.146х8мм | м | 0,7 | 0.0272 | 0.076
8 | Срезка свай
|  | шт | 1 | Труба | д.146х8мм | м | 0,5 | 0.0272 | 0.014
9 | Демонтаж изоляторов штыревых | шт | 18 | [6 empty] | оп52(3),2(3),3(3)4(6),оп24((3) ф18 ПС К903)
10 | Демонтаж РЛНД | шт | 2 | [6 empty] | оп52,оп24 ф18 ПС К903
11 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.058 | оп52,оп24 ф18 ПС К903
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.038
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.006
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.014
12 | Демонтаж привода разъединителя | шт | 2 | Штанга | д.18мм | м | 7 | 0.002 | 0.028 | оп52,24(ф18 ПС К903)
13 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены | шт | 8 |  |  | тн |  |  | 0.013
| штыри | шт | 8 | Штанга | д.30 | м | 0.3 | 0.00555 | 0.013 | оп2(3),оп3(3)оп4(5)
14 | Резка труб | тн | 0.09 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.004
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.019
15 | Резка м/к | тн | 0.182 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.06
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 0.455
16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 0.272
17 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.272
18 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 0.272
3. Строительно-монтажные работы
19 | Бурение ям и забивка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 3 |  |  | тн |  |  | 0.8532
| под укос | шт | 3 | Труба | д.168х8мм | м | 9 | 0.0316 | 0.8532 | оп1(2),50(1)
20 | Бурение ям и забивка свай | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.2844
| под укос | шт | 1 | Труба | д.168х8мм | м | 9 | 0.0316 | 0.2844 | оп52(1)
21 | Изготовление м/к | тн | 1.0692
23 | Монтаж опоры промежуточной
| в том числе: | тн | 0.0064
24 | Монтаж опоры анкерной (укосы)
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 0.7173
25 | Монтаж опоры анкерной
| в том числе: | тн | 0.3455
26 | Монтаж разъединителя
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Разъединитель | РЛК | шт | 1 |  |  | оп1
27 | Монтаж разъединителя
|  | шт | 2 | Разъединитель | РЛК | шт | 2 |  |  | оп52,24Ф18 ПС К903
28 | Изготовление и монтаж полки под ЛР6кВ | шт | 1 | [5 empty] | 0.0611 | оп1(2)
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 6.9 | 0,00572 | 0.0395
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 75х75мм | м | 1.8 | 0.0069 | 0.0124
|  | шт | 1 | Швеллер | №16 | м | 0.4 | 0.0142 | 0.0057
|  | шт | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.39 | 0,00298 | 0.0035
29 | Изготовление и монтаж полки под ЛР 6кВ | шт | 2 | [5 empty] | 0.1221 | оп52,24Ф18 ПС К903
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 6.9 | 0,00572 | 0.0789
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 75х75мм | м | 1.8 | 0.0069 | 0.0248
|  | шт | 1 | Швеллер | №16 | м | 0.4 | 0.0142 | 0.0114
|  | шт | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.39 | 0,00298 | 0.007
30 | Монтаж укосов | шт | 3 |  |  | тн |  |  | 0.6479
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 3 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0,0209 | 0.5643 | оп1(2),50(1)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0384 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0068 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0384 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 16.182
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 2.2122
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.5814
31 | Монтаж укосов | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.216
|  | шт | 1 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0,0209 | 0.1881 | оп52(1)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0128 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0023 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0128 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 5.394
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 0.7374
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.1938
32 | Монтаж ОПН 6кВ на концевую опору | комп. | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.3 | 0.0038 | 0.0011 | оп1
| вблизи дейст. ВЛ |  |  | Ограничитель перенапряжения | ОПН 6кВ | шт | 3
|  |  |  | Провод | А-95 | м | 1.5 | 0.252 | 0.0004
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6
|  |  |  | Наконечник | ТА-35-10-8 | шт | 3
|  |  |  | Болт | М-8 | шт | 9 | 0.024 | 0.216
|  |  |  | Гайка | М-8 | шт | 15 | 0.0046 | 0.069
|  |  |  | Шайба | М-8 | шт | 9 | 0.00172 | 0.0155
|  |  |  | Шайба граверная | М-8 | шт | 9 | 0.001 | 0.009
33 | Монтаж ОПН 6кВ на концевую опору | комп. | 2 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.3 | 0.0038 | 0.0023 | оп52,24 ф18 ПС К903
|  |  |  | Ограничитель перенапряжения | ОПН 6кВ | шт | 6
|  |  |  | Провод | А-95 | м | 1.5 | 0.252 | 0.0008
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 12
|  |  |  | Наконечник | ТА-35-10-8 | шт | 6
|  |  |  | Болт | М-8 | шт | 18 | 0.024 | 0.432
|  |  |  | Гайка | М-8 | шт | 30 | 0.0046 | 0.138
|  |  |  | Шайба | М-8 | шт | 18 | 0.00172 | 0.031
|  |  |  | Шайба граверная | М-8 | шт | 18 | 0.001 | 0.018
34 | Монтаж провода | км | 0.18 | Провод сущ | А-120 |  |  |  |  | оп3-4-5,18-19
35 | Монтаж спусков | шт | 1 | Провод | А-120 | м | 15 | 0,321 | 0.0151 | оп.1,
| вблизи дейст. ВЛ |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3
36 | Монтаж спусков | шт | 2 | Провод | А-120 |  |  |  |  | оп52,24 ф18 ПС К903
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6
37 | Монтаж гирлянд изоляторов | гирл. | 6 | Изолятор | ПС-70 | шт | 12 |  |  | оп4(6)
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 6
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 6
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 6
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3
|  |  | 2 | Швеллер | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0021 | оп4
|  |  | 6 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.003 | оп4
38 | Изготовление и монтаж лазов | шт | 12 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0072 | оп24 ф18 ПС К903(12)
39 | Обварка стыкового соединения труб диаметром 146-159мм(вблизи дейст.ВЛ) | шт | 37 | [6 empty] | оп4,5,6,7,8,9-40
40 | Монтаж штырей (при замене) на промежутках | шт | 6 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0064 | оп2,3
41 | Монтаж ШС на установленной | шт. | 3 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 3
| опоре вблизи дейст. ВЛ |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3 |  |  | оп1(3)
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 3
42 | Монтаж ШС на установленной опоре | шт. | 12 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 12 |  |  | оп52(3),2(3),3(3)оп24 (3)Ф18 ПС К903
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6 |  |  | оп52(3)24ф18 ПС К903
|  |  | 12 | Колпачки | К-6А | шт | 12
43 | Монтаж СОАС-95 | шт | 6 | Зажим | СОАС-95 | шт | 6 |  |  | оп18-19,25-26
44 | Окраска металлических конструкций свай за 2 раза | м2 | 18.991 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 3.91
45 | Окраска м/к опор,подкосов, полок ЛР | м2 | 28.87 | Грунтовка | ГФ-119 | кг |  | 10 | 2.89
| за два раза |  |  | Эмаль ПФ115 (19кг* 2 р) | ПФ-115 | кг |  | 38 | 10.97
|  |  |  | Уайт-спирит (1,4*2р) |  | кг |  | 2.8 | 0.81
46 | Разгрузка материалов | тн | 2.2686
47 | Погрузка материалов | тн | 1.9254
48 | Транспортировка материалов на расст 40 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 2.2686
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР_КР ВЛ-6_Ф 4 ПС К1910
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф4 от ПС35/6кВ "К 910 " до к 904, ячейки кольцующей №6-5
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.101 | 7396.06 |  | 7396.06 | 1660.66 |  | 747 | 0 | 747 | 168 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.101 | 4626.29 |  | 4626.29 | 978 |  | 467 | 0 | 467 | 99 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  | за 5 проходов | k= | 4
Демонтажные работы
3 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 2 | 141.9 | 54.4 | 87.5 | 15.66 |  | 284 | 109 | 175 | 31 | 0
|  |  | k= | 0.5
4 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 4 | 52.88 | 40.52 | 12.36 |  |  | 211 | 162 | 49 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
5 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 99.45 | 52.11 | 47.34 | 22.4 | 0 | 99 | 52 | 47 | 22 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
6 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 | 82.87 | 43.42 | 39.45 | 18.67 | 0 | 166 | 87 | 79 | 37 | 0
7 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.182 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 444 | 114 | 330 | 54 | 0
8 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж: разъединителей: с помощью механизмов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 комплект | 2 | 338.29 | 179.12 | 159.17 | 18.79 |  | 676 | 358 | 318 | 38 | 0
9 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 18 | 5.18 | 4.18 | 1 | 0.1 | 0 | 93 | 75 | 18 | 2 | 0
10 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 4 | 12.59 | 5.83 | 4.76 |  | 2 | 50 | 23 | 19 | 0 | 8
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
11 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 1 | 10.83 | 4.86 | 3.97 |  | 2 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2
12 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.272 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
13 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.272 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0
14 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0.272 | 39.31 |  | 39.31 |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы
15 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.03 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 168 | 15 | 153 | 23 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
16 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.01 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 |  | 47 | 4 | 43 | 6 | 0
17 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 0.8532 | 2012.82 | 383.84 | 1586.83 | 175.42 | 42.15 | 1717 | 327 | 1354 | 150 | 36
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
18 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 0.2844 | 1684.38 | 319.87 | 1322.36 | 146.18 | 42.15 | 479 | 91 | 376 | 42 | 12
19 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 36.36 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 10156 | 0 | 0 | 0 | 10156
20 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 1.0692 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 5016 | 3885 | 793 | 49 | 338
21 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 37.15 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 6474 | 0 | 0 | 0 | 6474
22 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.0174 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114
23 | СЦМ-101-1619 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 18 мм | т | 0.0074 | 6535.18 |  |  |  | 6535.18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
24 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.0031 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
25 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.0094 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
26 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.1056 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717
27 | СЦМ-110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.1222 | 6625.88 |  |  |  | 6625.88 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810
28 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.0035 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
29 | СЦМ-110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.0384 | 6493 |  |  |  | 6493 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249
30 | СЦМ-101-9410-004 | Швеллер 16 | т | 0.0177 | 5664 |  |  |  | 5664 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
31 | СЦМ-101-9410-011 | Швеллер 12 | т | 0.0022 | 5782 |  |  |  | 5782 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
32 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор , массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.7173 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 2102 | 539 | 1563 | 258 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
33 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.3519 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 859 | 220 | 639 | 105 | 0
34 | ТЕР12-01-014-08 прим с К=0,7 | Сварное соединение труб .наружным диаметром 140-159 мм | 10 соед | 3.7 | 3199.53 | 2628.3 | 223.88 |  | 347.35 | 11838 | 9725 | 828 | 0 | 1285
35 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 комплект | 1 | 585.45 | 307.07 | 272.86 | 32.21 | 5.52 | 586 | 307 | 273 | 32 | 6
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
36 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 комплект | 2 | 488.79 | 255.89 | 227.38 | 26.84 | 5.52 | 978 | 512 | 455 | 54 | 11
37 | Прайс | Разъединитель РЛК 1Б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 3 | 9463.47 |  |  |  | 9463.47 | 28390 | 0 | 0 | 0 | 28390
38 | ТЕР33-04-030-02 | Установка ОПН: вручную | 1 комплект | 1 | 194.41 | 146.64 | 43.15 |  | 4.62 | 195 | 147 | 43 | 0 | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
39 | ТЕР33-04-030-02 | Установка ОПН: вручную | 1 комплект | 2 | 162.78 | 122.2 | 35.96 |  | 4.62 | 325 | 244 | 72 | 0 | 9
40 | СЦМ-500-9123-096 | Ограничители перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/10.5 (11.5) УХЛ2 450-500А | шт. | 9 | 2256.8 |  |  |  | 2256.8 | 20311 | 0 | 0 | 0 | 20311
41 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.09 | 414 | 408.12 | 5.88 |  |  | 38 | 37 | 1 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
42 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.18 | 345 | 340.1 | 4.9 |  |  | 62 | 61 | 1 | 0 | 0
43 | СЦМ-101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 0.9285 | 27 |  |  |  | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
44 | ТЕР33-04-009-02 к=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.18 | 2346.42 | 715.75 | 1316.99 | 269.03 | 313.68 | 422 | 129 | 237 | 48 | 56
45 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0012 | 65107 |  |  |  | 65107 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78
46 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 334.22 | 173.69 | 157.8 | 74.66 | 2.73 | 335 | 174 | 158 | 75 | 3
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
47 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 | 278.97 | 144.74 | 131.5 | 62.22 | 2.73 | 557 | 289 | 263 | 124 | 5
48 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0151 | 65107 |  |  |  | 65107 | 983 | 0 | 0 | 0 | 983
49 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.09 | 855 |  |  |  | 855 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77
50 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 3 | 22.55 | 16.72 | 3.98 | 0.41 | 1.85 | 68 | 50 | 12 | 1 | 6
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
51 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 12 | 19.1 | 13.93 | 3.32 | 0.34 | 1.85 | 229 | 167 | 40 | 4 | 22
52 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые | шт. | 15 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 1691
53 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 1.5 | 120 |  |  |  | 120 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180
54 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 6 | 335.45 | 109.01 | 226.44 | 29.18 |  | 2013 | 654 | 1359 | 175 | 0
55 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 12 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 1786
56 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 6 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275
57 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 6 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242
58 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 6 | 48 |  |  |  | 48 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288
59 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.3 | 855 |  |  |  | 855 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257
60 | СЦМ-500-9055-006 | Наконечник ТА-35-10-8 /применит./ | шт. | 9 | 11.21 |  |  |  | 11.21 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101
61 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 6 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752
62 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1899 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 213 | 31 | 7 | 0 | 175
63 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2887 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 474 | 102 | 9 | 0 | 363
64 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2887 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 442 | 63 | 6 | 0 | 373
65 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 1.9254 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 32 | 6 | 26 | 5 | 0
66 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 2.269 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 39 | 8 | 31 | 5 | 0
67 | 310-2070-1 | Перевозка грузов бортовыми автомобилями, грузоподъемностью 10т, (Код 400003), 1 класс дорог : расстояние превозки 70 км; нормативное время пробега 3,658 класс груза 1 | 1 т груза | 2.269 | 92.56 |  | 92.56 |  |  | 210 | 0 | 210 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 106951 | 18774 | 11224 | 1609 | 76953
Оборудование | [9 empty] | 48701 |  |  |  | 48701
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 58250 | 18774 | 11224 | 1609 | 28252
Накладные расходы |  |  |  | 20355 | [5 empty] | 17736
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 3934 | [5 empty] | 2596
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 48 | [5 empty] | 40
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 294 | [5 empty] | 279
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 2255 | [5 empty] | 2255
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 3461 | [5 empty] | 3911
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 28 | [5 empty] | 33
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 610 | [5 empty] | 842
80% ФОТ - ТЕРм12 |  |  | 80% | 9725 | [5 empty] | 7780
Сметная прибыль |  |  |  | 20355 | [5 empty] | 11656
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 3934 | [5 empty] | 1574
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 48 | [5 empty] | 22
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 50% | 267 | [5 empty] | 134
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 28 | [5 empty] | 14
60% ФОТ - ТЕР33,ТЕРм 12 |  |  | 60% | 13186 | [5 empty] | 7912
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 1988 | [5 empty] | 1292
70% ФОТ - ТЕР13; ТЕР46 |  |  | 70% | 196 | [5 empty] | 137
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 610 | [5 empty] | 488
85% ФОТ - ТЕР09 |  |  | 85% | 98 | [5 empty] | 83
Итоги по разделу 1 :
Итого | [9 empty] | 87642
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 76953
Машины и механизмы | [9 empty] | 11224
ФОТ | [9 empty] | 20383
Оборудование | [9 empty] | 48701
Накладные расходы | [9 empty] | 17736
Сметная прибыль | [9 empty] | 11656
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 87642
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 87642
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 3567
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 351
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 91560
ВСЕГО по с коэффициентом индексации |  |  | К= | 9.908 | [5 empty] | 907176
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 200 |  | 1715.78 |  | 343156
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 343156 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 1.149 |  | 55000 |  | 63195
|  | Труба д.114х8мм | тн | 0.777 |  | 55000 |  | 42735
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.009 |  | 56062.5 |  | 504.56
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.106 |  | 56062.5 |  | 5942.63
|  | Сталь угловая 75*75*6мм | тн | 0.038 |  | 55575 |  | 2111.85
|  | Сталь угловая 50х50*4мм | тн | 0.004 |  | 54150 |  | 216.6
|  | Сталь угловая 63х63мм | тн | 0.122 |  | 54150 |  | 6606.3
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.017 |  | 49950 |  | 849.15
|  | Сталь круглая д.18мм | тн | 0.007 |  | 49950 |  | 349.65
|  | Сталь круглая д.16мм | тн | 0.003 |  | 84400 |  | 253.2
|  | Швеллер №12 | тн | 0.002 |  | 62350 |  | 124.7
|  | Швеллер №16 | тн | 0.018 |  | 62350 |  | 1122.3
|  | Болт М8 | кг | 0.648 |  | 218.75 |  | 141.75
|  | Гайка М8 | кг | 0.207 |  | 428.75 |  | 88.75
|  | Шайба М8 | кг | 0.047 |  | 396.38 |  | 18.63
|  | Шайба граверная М8 | кг | 0.027 |  | 257.25 |  | 6.95
|  | Болт М24 | кг | 21.58 |  | 336 |  | 7250.88
|  | Гайка М24 | кг | 2.95 |  | 563.5 |  | 1662.33
|  | Шайба М24 | кг | 0.78 |  | 500.5 |  | 390.39
|  | Гайка М22 | кг | 0.007 |  | 336 |  | 2.35
|  | Провод А-95 | тн | 0.0163 |  | 402916.5 |  | 6567.54
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 12 |  | 1000 |  | 12000
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 6 |  | 239.17 |  | 1435.02
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 6 |  | 347.5 |  | 2085
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт | 9 |  | 16.07 |  | 144.63
|  | Изолятор штыревой ШС-10 | шт | 15 |  | 1937.5 |  | 29062.5
|  | Колпачки К-6А | шт | 15 |  | 13.33 |  | 199.95
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 39 |  | 394.17 |  | 15372.63
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 6 |  | 290.05 |  | 1740.3
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 6 |  | 1072.5 |  | 6435
|  | Разъединитель РЛК 1Б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 | шт | 3 |  | 69083.34 |  | 207250.02
|  | Ограничитель перенапряжения (ОПН-6кВ) | шт | 9 |  | 2457.82 |  | 22120.38
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 2715 |  | 7.3 |  | 19819.5
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 457805 |  |  | руб.
|  | Перебазировка (см.Расчет №3 стоимости перебазировки техники в сетевой район №6) | [7 empty] | 83052 | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 1791189 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова

## Перебаз ср №6
Приложение №1
к Локальному сметному расчету №4
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [5 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
Расчет №3
стоимости перебазировки техники в сетевой район №6
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 80 | 30 | 5.33 | 0.3 | 5.63 | 2588.73 | 14575
Обратно | 2 | 80 | 60 | 2.67 | 0.3 | 2.97 | 2588.73 | 7689
ГТТ
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 80 | 30 | 5.33 | 0.3 | 5.63 | 2588.73 | 14575
Обратно | 2 | 80 | 60 | 2.67 | 0.3 | 2.97 | 2588.73 | 7689
САК
(Летучка)
Туда | 1 | 80 | 50 | 1.6 |  | 1.6 | 2808.75 | 4494
Обратно | 1 | 80 | 50 | 1.6 |  | 1.6 | 2808.75 | 4494
Бульдозер Т-130
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 80 | 30 | 5.33 | 0.3 | 5.63 | 2588.73 | 14575
Обратно | 2 | 80 | 60 | 2.67 | 0.3 | 2.97 | 2588.73 | 7689
Кран Урал 55-57 КС 35714
Туда | 1 | 80 | 50 | 1.6 |  | 1.6 | 2272.31 | 3636
Обратно | 1 | 80 | 50 | 1.6 |  | 1.6 | 2272.31 | 3636
ИТОГО: | [7 empty] | 83052
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н.Абдухаликова