## ДВ ф7 ПС КНС31
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [8 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [8 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [8 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №6
Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф7 ПС 35/6 кВ " КНС 31" до к 2146,2179,1036,1227
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1.Подготовительные работы
1 | Проминка трассы и устройство съездов вблизи дейст. ВЛ | км | 0.594 | [6 empty] | дорог-оп88-97,дорог-98
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 1.782 | [6 empty] | ширина,6 м ,высота 0,5м
2.Демонтажные работы
2 | Демонтаж провода вблизи дейст. ВЛ | оп | 3 |  |  | км |  |  |  | оп94,95,94
3 | Демонтаж оттяжек вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 | [6 empty] | оп94(1),95(1)
4 | Демонтаж опор вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.64
|  | шт | 2 | ОПОРА Пт | д.146х8мм |  |  | 0.32 | 0.64 | оп95,96 (с переустанов)
5 | Демонтаж укоса анкерной опоры вблизи дейст. ВЛ | шт | 5 |  |  | тн |  |  | 0.414
|  |  | 5 | Труба НКТ | д.76х6мм | м | 8 | 0.01036 | 0.414 | оп 97(2),98(3)
6 | Срезка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 9 | Труба | д.146х8мм | м | 0,7 | 0.0272 | 0.171
7 | Демонтаж изоляторов штыревых вблизи дейст. ВЛ | шт | 6 | [6 empty] | оп94(3),оп96(3)
8 | Демонтаж изоляторов подвесных для замены вблизи дейст. ВЛ | гирл. | 3 | [6 empty] | оп94(3)
9 | Демонтаж РЛНД вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | [6 empty] | оп94(3)
10 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.0294 | оп.94(1)
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.019
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0032
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.0072
11 | Демонтаж привода разъединителя вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | труба | д.25мм | м | 7 | 0,0019 | 0.013 | оп94
12 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены вблизи дейст. ВЛ | шт |  |  |  | тн |  |  | 0.005
| штыри | шт | 3 | Штанга | д.30 | м | 0.3 | 0.00555 | 0.005 | оп96(3)
13 | Резка труб | тн | 0.171 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.007
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.036
14 | Резка м/к | тн | 0.4614 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.152
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 1.154
15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 0.632
16 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.632
17 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 0.632
3. Строительно-монтажные работы
18 | Бурение ям и забивка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 5 |  |  | тн |  |  | 1.817
| под опору | шт | 2 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 0.7268 | оп95,96
| под укос | шт | 3 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 1.0902 | оп 97(1),98(2)
19 | Изготовление м/к | тн | 0.6728 |  |  |  |  | 0 | 0.6728
20 | Монтаж опоры анкерной (укосы) | шт
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 0.6728 |  |  |  |  | 0 | 0.6728
21 | Монтаж укосов | шт | 3 |  |  | тн |  |  | 0.6479
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 3 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0,0209 | 0.5643 | оп97(1),оп98(2)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0384 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0068 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0384 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 16.182
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 2.2122
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.5814
22 | Переустановка опоры в новый стакан вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 |  |  | шт |  |  | 0.0015
|  | шт | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.26 | 0,00298 | 0.0015 | крепление опоры к свае
|  | тн | 0.64 | сущ.опора | [5 empty] | сущ.опора95,96
23 | Монтаж провода вблизи дейст. ВЛ | км | 0.24 | Провод существующий | А-120 | м | 15 | 0,321 | 0.0144 | 93-94-95-96-97
24 | Монтаж гирлянд изоляторов вблизи дейст. ВЛ | гирл. | 3 | Изолятор | ПС-70 | шт | 6 |  |  | 94(3)
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 3
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 3
|  |  |  | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 3
|  |  | 3 | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3
|  |  | 2 | Швеллер | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0021 | 94(2)
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.0015 | 94(3)
25 | Изготовление и монтаж лазов | шт | 28 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0168 | оп95(13),96((15)
26 | Монтаж штырей (при замене) на опорах вблизи дейст. ВЛ | шт | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.003 | оп96(3)
27 | Монтаж ШС на установленной | шт. | 3 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 3 |  |  | оп96(3)
| опоре вблизи дейст. ВЛ |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 3
28 | Монтаж СОАС-95 | шт | 3 | Зажим | СОАС-95 | шт | 3
29 | Окраска металлических конструкций свай за 2 раза | м2 | 30.332 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 6.25
30 | Окраска м/к опор,подкосов, полок ЛР | м2 | 18.17 | Грунтовка | ГФ-119 | кг |  | 10 | 1.82
| за два раза |  |  | Эмаль ПФ115 (19кг* 2 р) | ПФ-115 | кг |  | 38 | 6.9
|  |  |  | Уайт-спирит (1,4*2р) |  | кг |  | 2.8 | 0.51
31 | Разгрузка материалов | тн | 2.5444
32 | Погрузка материалов | тн | 2.4176
33 | Транспортировка материалов на расст 40 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 2.5444
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР_КР ВЛ-6_Ф7 ПС КНС31
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №6
Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф7 ПС 35/6 кВ " КНС 31" до к 2146,2179,1036,1227
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 11 | 12 | 13
Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.356 | 7396.06 |  | 7396.06 | 1660.66 |  | 2633 | 0 | 2633 | 591 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.356 | 4626.29 |  | 4626.29 | 978 |  | 1647 | 0 | 1647 | 348 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  | за 5 проходов | k= | 4
Демонтажные работы
3 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 3 | 85.14 | 32.64 | 52.5 | 9.4 |  | 256 | 98 | 158 | 28 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  |  | k= | 0.5
4 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 2 | 52.88 | 40.52 | 12.36 |  |  | 106 | 81 | 25 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
5 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т /в т.ч. срезка штырей под изоляторы и демонтаж приводов разъединителя/ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 1.101 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 3225 | 827 | 2398 | 395 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
6 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж: разъединителей: с помощью механизмов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 комплект | 1 | 405.95 | 214.95 | 191 | 22.55 |  | 406 | 215 | 191 | 23 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) |  | 1.2
7 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 6 | 6.21 | 5.01 | 1.2 | 0.12 | 0 | 37 | 30 | 7 | 1 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
8 | ТЕРм08-01-020-01 | Демонтаж: гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | гирл. | 3 | 120.76 | 39.24 | 81.52 | 10.5 |  | 363 | 118 | 245 | 32 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | к= | 1.2
9 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 9 | 12.59 | 5.83 | 4.76 |  | 2 | 113 | 52 | 43 | 0 | 18
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
10 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.632 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
11 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.632 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0
12 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0.632 | 39.31 |  | 39.31 |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы
13 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.05 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 280 | 25 | 255 | 38 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
14 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 1.817 | 2012.82 | 383.84 | 1586.83 | 175.42 | 42.15 | 3657 | 697 | 2883 | 319 | 77
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
15 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 58.08 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 16223 | 0 | 0 | 0 | 16223
16 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 0.673 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 3157 | 2445 | 499 | 31 | 213
17 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 27.87 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 4857 | 0 | 0 | 0 | 4857
18 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.0046 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
19 | СЦМ-101-1619 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 18 мм | т | 0.0173 | 6535.18 |  |  |  | 6535.18 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113
20 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.0015 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
21 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.007 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52
22 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.0792 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 538 | 0 | 0 | 0 | 538
23 | СЦМ-101-9410-011 | Швеллер 12 | т | 0.0022 | 5782 |  |  |  | 5782 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
24 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор , массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.6728 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 1972 | 506 | 1466 | 242 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
25 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Перестановка в новый стакан стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.64 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 1875 | 481 | 1394 | 230 | 0
26 | ТЕР33-04-009-02 К=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.24 | 2752.95 | 858.89 | 1580.38 | 322.83 | 313.68 | 660 | 206 | 379 | 77 | 75
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 0.6
27 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.015 | 65107 |  |  |  | 65107 | 977 | 0 | 0 | 0 | 977
28 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 3 | 22.55 | 16.72 | 3.98 | 0.41 | 1.85 | 68 | 50 | 12 | 1 | 6
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
29 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые | шт. | 3 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338
30 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0.3 | 120 |  |  |  | 120 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
31 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 3 | 402.54 | 130.81 | 271.73 | 35.02 |  | 1207 | 392 | 815 | 105 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
32 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 6 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 893 | 0 | 0 | 0 | 893
33 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 3 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138
34 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 3 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121
35 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 3 | 48 |  |  |  | 48 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144
36 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.03 | 855 |  |  |  | 855 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
37 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 3 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376
38 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3033 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 342 | 50 | 12 | 0 | 280
39 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1817 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 298 | 65 | 5 | 0 | 228
40 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1817 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 279 | 40 | 4 | 0 | 235
41 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 2.4176 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 41 | 8 | 33 | 6 | 0
42 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 2.544 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 43 | 9 | 34 | 6 | 0
43 | 310-2070-1 | Перевозка грузов бортовыми автомобилями, грузоподъемностью 10т, (Код 400003), 1 класс дорог : расстояние превозки 70 км; нормативное время пробега 3,658 класс груза 1 | 1 т груза | 2.544 | 92.56 |  | 92.56 |  |  | 235 | 0 | 235 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 47836 | 6400 | 15417 | 2477 | 26019
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 47836 | 6400 | 15417 | 2477 | 26019
Накладные расходы |  |  |  | 8839 | [5 empty] | 8817
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 2476 | [5 empty] | 1634
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 63 | [5 empty] | 53
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 155 | [5 empty] | 147
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 1668 | [5 empty] | 1668
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 3409 | [5 empty] | 3852
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 52 | [5 empty] | 61
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 1016 | [5 empty] | 1402
Сметная прибыль |  |  |  | 8839 | [5 empty] | 4956
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 2476 | [5 empty] | 990
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 63 | [5 empty] | 28
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 50% | 939 | [5 empty] | 470
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 52 | [5 empty] | 27
60% ФОТ - ТЕР33,ТЕРм 12 |  |  | 60% | 3409 | [5 empty] | 2045
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 729 | [5 empty] | 474
70% ФОТ - ТЕР13; ТЕР46 |  |  | 70% | 155 | [5 empty] | 109
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 1016 | [5 empty] | 813
Итоги по разделу 1 :
Итого | [9 empty] | 61609
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 26019
Машины и механизмы | [9 empty] | 15417
ФОТ | [9 empty] | 8877
Накладные расходы | [9 empty] | 8817
Сметная прибыль | [9 empty] | 4956
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 61609
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 61609
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 2507
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 246
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 64362
ВСЕГО по смете коэффициентом индексации |  |  | К= | 7.421 | [5 empty] | 477630
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 160 |  | 1715.78 |  | 274525
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 274525 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 1.835 |  | 55000 |  | 100925
|  | Труба д.114х8мм | тн | 0.582 |  | 55000 |  | 32010
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.007 |  | 56062.5 |  | 392.44
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.079 |  | 56062.5 |  | 4428.94
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.005 |  | 49950 |  | 249.75
|  | Сталь круглая д.18мм | тн | 0.017 |  | 49950 |  | 849.15
|  | Сталь круглая д.16мм | тн | 0.002 |  | 84400 |  | 168.8
|  | Швеллер №12 | тн | 0.002 |  | 62350 |  | 124.7
|  | Болт М24 | кг | 16.18 |  | 336 |  | 5436.48
|  | Гайка М24 | кг | 2.21 |  | 563.5 |  | 1245.34
|  | Шайба М24 | кг | 0.58 |  | 500.5 |  | 290.29
|  | Гайка М22 | кг | 0.017 |  | 336 |  | 5.71
|  | Провод А-95 | тн | 0.015 |  | 402916.5 |  | 6043.75
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 6 |  | 1000 |  | 6000
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 3 |  | 239.17 |  | 717.51
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 3 |  | 347.5 |  | 1042.5
|  | Изолятор штыревой ШС-10 | шт | 3 |  | 1937.5 |  | 5812.5
|  | Колпачки К-6А | шт | 3 |  | 13.33 |  | 39.99
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 3 |  | 394.17 |  | 1182.51
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 3 |  | 290.05 |  | 870.15
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 3 |  | 1072.5 |  | 3217.5
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 1132 |  | 7.3 |  | 8263.6
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 179317 |  |  | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 931472 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова
|  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  | оп97(1),оп98(2) |  | #DIV/0!
2
|  |  | #REF! | [6 empty] | сущ.опора95,96
|  |  | 0.24 |  |  |  | 15 |  |  | 93-94-95-96-97
|  |  | 3 | [6 empty] | 94(3)
94(2)
|  |  | 3 | [6 empty] | 94(3)
0
0
|  |  | 28 | [6 empty] | оп95(13),96((15)
оп96(3)
оп96(3)
3
#REF!