## ДВ ф12 ПС КНС31
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [8 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [8 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [8 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №7
Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ Ф 12 ПС 35/6 кВ "КНС 31" до К 2146, 2147, 2145
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1.Подготовительные работы
1 | Проминка трассы и устройство съездов вблизи дейст. ВЛ | км | 0.334 | [6 empty] | оп94 ф7 до оп 67,дорог-оп86-91
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 1.002 | [6 empty] | ширина,6 м ,высота 0,5м
2.Демонтажные работы
2 | Демонтаж провода | оп | 1 | [6 empty] | оп90
3 | Демонтаж оттяжек вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 | [6 empty] | оп67(2)
4 | Демонтаж оттяжек | шт | 3 | [6 empty] | оп90(3)
5 | Демонтаж спусков | шт | 1 | [6 empty] | оп92
6 | Срезка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 | Труба | д.146х8мм | м | 0,7 | 0.0272 | 0.038
7 | Срезка свай | шт | 3 | Труба | д.146х8мм | м | 0,5 | 0.0272 | 0.041
8 | Демонтаж изоляторов штыревых | шт | 21 | [6 empty] | оп87(3),88(3),89(3),90(3),92(9)
9 | Демонтаж изоляторов подвесных | гирл. | 3 | [6 empty] | оп90(3)
10 | Демонтаж РЛНД | шт | 1 | [6 empty] | оп92
11 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.029 | оп92
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.019
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.003
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.007
12 | Демонтаж привода разъединителя | шт | 1 | Штанга | д.18мм | м | 7 | 0.002 | 0.014 | оп92
13 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены | шт |  |  |  | тн |  |  | 0.03
| штыри | шт | 18 | Штанга | д.30 | м | 0.3 | 0.00555 | 0.03 | оп87(3),88(3),89(3),90(3),92(6)
14 | Резка труб | тн | 0.079 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.003
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.017
15 | Резка м/к | тн | 0.073 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.024
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 0.183
16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 0.152
17 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.152
18 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 0.152
3. Строительно-монтажные работы
19 | Бурение ям и забивка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.2844
| под укос | шт | 1 | Труба | д.168х8мм | м | 9 | 0.0316 | 0.2844 | оп 67(1),
20 | Бурение ям и забивка свай | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.5688
| под укос | шт | 2 | Труба | д.168х8мм | м | 9 | 0.0316 | 0.5688 | оп90(2)
21 | Изготовление м/к | тн | 0.731 |  |  |  |  | 0 | 0.731
22 | Монтаж опоры промежуточной
| в том числе: | тн | 0.0204
23 | Монтаж опоры анкерной (укосы)
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 0.2292
24 | Монтаж опоры анкерной | шт
| в том числе: | тн | 0.4814
25 | Монтаж разъединителя | шт | 1 | Разъединитель | РЛНД 10/400 | шт | 1 |  |  | оп92
26 | Изготовление и монтаж полки под ЛР 6кВ | шт | 1 | [5 empty] | 0.0877 | оп92
|  |  | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 6.9 | 0,00572 | 0.0395
|  |  | 1 | Сталь угловая | 75х75мм | м | 1.8 | 0.0069 | 0.0124
|  |  | 1 | Швеллер | №16 | м | 0.4 | 0.0142 | 0.0057
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.39 | 0,00298 | 0.0035
| привод под РЛНД | тн | 2 | Труба | д.25х3,2мм | м | 7 | 0,0019 | 0.0266
27 | Монтаж укосов | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.216 | оп 67(1),
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0,0209 | 0.1881 | оп67(1)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0128 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0023 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0128 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 5.394
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 0.7374
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.1938
28 | Монтаж укосов | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.3901 | оп90(2)
|  | шт | 2 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.3344
|  |  |  | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0
|  | шт |  | Труба (ранее сдемонтированная) | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0256 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0045 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0256 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 10.788
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 1.4748
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.3876
29 | Монтаж провода | км | 0.06 | Провод сущ | А-120 | м |  | 0,321 | 0 | оп89-90
30 | Монтаж спусков | шт | 1 | Провод | А-120 | м |  | 0,321 | 0 | оп92
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3
31 | Монтаж гирлянд изоляторов | гирл. | 6 | Изолятор | ПС-70 | шт | 12 |  |  | оп90(6)
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 6
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 6
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 6
|  |  |  | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3
|  |  | 2 | Швеллер | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0021
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.0015
32 | Изготовление и монтаж лазов | шт | 22 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0132 | оп 91(9),92(13)
33 | Монтаж штырей (при замене) на промежутках | шт | 19 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0204 | оп87(3),88(3),89(3),90(1),92(9)
34 | Монтаж ШС на установленной опоре | шт. | 16 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 16 |  |  | оп87(3),88(3),89(3),90(1),92(6)
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6 |  |  | 92(6)
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 16
35 | Монтаж СОАС-95 | шт | 3 | Зажим | СОАС-95 | шт | 3
36 | Окраска металлических конструкций свай за 2 раза | м2 | 14.243 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 2.93
37 | Окраска м/к опор,подкосов, полок ЛР | м2 | 19.74 | Грунтовка | ГФ-119 | кг |  | 10 | 1.97
| за два раза |  |  | Эмаль ПФ115 (19кг* 2 р) | ПФ-115 | кг |  | 38 | 7.5
|  |  |  | Уайт-спирит (1,4*2р) |  | кг |  | 2.8 | 0.55
38 | Разгрузка материалов | тн | 1.6161
39 | Погрузка материалов | тн | 1.4009
40 | Транспортировка материалов на расст 40 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 1.6161
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР_КР ВЛ-6_Ф 12 ПС КНС31
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №7
Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ Ф 12 ПС 35/6 кВ "КНС 31" до К 2146, 2147, 2145
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.2 | 7396.06 |  | 7396.06 | 1660.66 |  | 1479 | 0 | 1479 | 332 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.2 | 4626.29 |  | 4626.29 | 978 |  | 925 | 0 | 925 | 196 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  | за 5 проходов | k= | 4
Демонтажные работы
3 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 1 | 141.9 | 54.4 | 87.5 | 15.66 |  | 142 | 54 | 88 | 16 | 0
|  |  | k= | 0.5
4 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 2 | 52.88 | 40.52 | 12.36 |  |  | 106 | 81 | 25 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
5 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 3 | 44.07 | 33.77 | 10.3 |  |  | 132 | 101 | 31 | 0 | 0
6 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 82.87 | 43.42 | 39.45 | 18.67 | 0 | 82 | 43 | 39 | 19 | 0
7 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.073 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 179 | 46 | 133 | 22 | 0
8 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж: разъединителей: с помощью механизмов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 комплект | 1 | 338.29 | 179.12 | 159.17 | 18.79 |  | 338 | 179 | 159 | 19 | 0
9 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 21 | 5.18 | 4.18 | 1 | 0.1 | 0 | 109 | 88 | 21 | 2 | 0
10 | ТЕРм08-01-020-01 | Демонтаж: гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 3 | 100.63 | 32.7 | 67.93 | 8.75 |  | 302 | 98 | 204 | 26 | 0
11 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 2 | 12.59 | 5.83 | 4.76 |  | 2 | 26 | 12 | 10 | 0 | 4
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 3 | 10.83 | 4.86 | 3.97 |  | 2 | 33 | 15 | 12 | 0 | 6
13 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.152 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
14 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.152 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0
15 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0.152 | 39.31 |  | 39.31 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы
16 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.01 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 56 | 5 | 51 | 8 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
17 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.02 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 |  | 93 | 8 | 85 | 13 | 0
18 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 0.2844 | 2012.82 | 383.84 | 1586.83 | 175.42 | 42.15 | 572 | 109 | 451 | 50 | 12
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
19 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 0.5688 | 1684.38 | 319.87 | 1322.36 | 146.18 | 42.15 | 958 | 182 | 752 | 83 | 24
20 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 27.27 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 7617 | 0 | 0 | 0 | 7617
21 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 0.731 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 3429 | 2656 | 542 | 33 | 231
22 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 25.8 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 4496 | 0 | 0 | 0 | 4496
23 | СЦМ-103-0339 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2,5мм | м | 14.47 | 14.66 |  |  |  | 14.66 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212
24 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.0247 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161
25 | СЦМ-101-1619 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 18 мм | т | 0.0136 | 6535.18 |  |  |  | 6535.18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89
26 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.0015 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
27 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.007 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52
28 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.0792 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 538 | 0 | 0 | 0 | 538
29 | СЦМ-110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.0408 | 6625.88 |  |  |  | 6625.88 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270
30 | СЦМ-110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.0128 | 6493 |  |  |  | 6493 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83
31 | СЦМ-101-9410-004 | Швеллер 16 | т | 0.0059 | 5664 |  |  |  | 5664 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
31 | СЦМ-101-9410-011 | Швеллер 12 | т | 0.0022 | 5782 |  |  |  | 5782 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
32 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор , массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.2292 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 671 | 172 | 499 | 82 | 0
33 |  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
34 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.5018 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 1225 | 314 | 911 | 150 | 0
35 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 комплект | 1 | 488.79 | 255.89 | 227.38 | 26.84 | 5.52 | 489 | 256 | 227 | 27 | 6
36 | СЦМ-550-9700-062 | Разъединитель ручной с ПРНЗ-10 УХЛ1 заземлитель РЛНД-1.1-10Б 10 кВ | шт. | 1 | 8404.09 |  |  |  | 8404.09 | 8404 | 0 | 0 | 0 | 8404
37 | ТЕР33-04-009-02 к=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.06 | 2346.42 | 715.75 | 1316.99 | 269.03 | 313.68 | 141 | 43 | 79 | 16 | 19
38 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 278.97 | 144.74 | 131.5 | 62.22 | 2.73 | 280 | 145 | 132 | 62 | 3
39 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.03 | 855 |  |  |  | 855 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
40 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 16 | 19.1 | 13.93 | 3.32 | 0.34 | 1.85 | 306 | 223 | 53 | 5 | 30
41 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые | шт. | 16 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 1804
42 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 1.6 | 120 |  |  |  | 120 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192
43 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 6 | 335.45 | 109.01 | 226.44 | 29.18 |  | 2013 | 654 | 1359 | 175 | 0
44 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 12 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 1786
45 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 6 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275
46 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 6 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242
47 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 6 | 48 |  |  |  | 48 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288
48 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.09 | 855 |  |  |  | 855 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77
49 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 3 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376
50 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1424 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 159 | 23 | 5 | 0 | 131
51 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1974 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 324 | 70 | 6 | 0 | 248
52 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1974 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 302 | 43 | 4 | 0 | 255
53 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 1.4009 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 24 | 5 | 19 | 3 | 0
54 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 1.616 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 27 | 5 | 22 | 4 | 0
55 | 310-2070-1 | Перевозка грузов бортовыми автомобилями, грузоподъемностью 10т, (Код 400003), 1 класс дорог : расстояние превозки 70 км; нормативное время пробега 3,658 класс груза 1 | 1 т груза | 1.616 | 92.56 |  | 92.56 |  |  | 150 | 0 | 150 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 42130 | 5632 | 8483 | 1343 | 28015
Оборудование | [9 empty] | 8404 |  |  |  | 8404
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 33726 | 5632 | 8483 | 1343 | 19611
Накладные расходы |  |  |  | 6956 | [5 empty] | 6401
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 2689 | [5 empty] | 1775
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 34 | [5 empty] | 29
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 136 | [5 empty] | 129
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 2068 | [5 empty] | 2068
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 1578 | [5 empty] | 1783
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 27 | [5 empty] | 32
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 424 | [5 empty] | 585
Сметная прибыль |  |  |  | 6956 | [5 empty] | 3751
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 2689 | [5 empty] | 1076
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 34 | [5 empty] | 15
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 50% | 528 | [5 empty] | 264
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 27 | [5 empty] | 14
60% ФОТ - ТЕР33,ТЕРм 12 |  |  | 60% | 1578 | [5 empty] | 947
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 1540 | [5 empty] | 1001
70% ФОТ - ТЕР13; ТЕР46 |  |  | 70% | 136 | [5 empty] | 95
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 424 | [5 empty] | 339
Итоги по разделу 1 :
Итого | [9 empty] | 43878
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 28015
Машины и механизмы | [9 empty] | 8483
ФОТ | [9 empty] | 6975
Оборудование | [9 empty] | 8404
Накладные расходы | [9 empty] | 6401
Сметная прибыль | [9 empty] | 3751
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 43878
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 43878
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 1786
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 176
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 45840
ВСЕГО по смете с коэффициентом индексации |  |  | К= | 7.456 | [5 empty] | 341783
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 160 |  | 1715.78 |  | 274525
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 274525 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 0.862 |  | 55000 |  | 47410
|  | Труба д.114х8мм | тн | 0.539 |  | 55000 |  | 29645
|  | Труба д. 25х3,2мм | тн | 0.0275 |  | 63220 |  | 1738.55
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.007 |  | 56062.5 |  | 392.44
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.0792 |  | 56062.5 |  | 4440.15
|  | Сталь угловая 75*75*6мм | тн | 0.0128 |  | 55575 |  | 711.36
|  | Сталь угловая 63х63мм | тн | 0.0408 |  | 54150 |  | 2209.32
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.0247 |  | 49950 |  | 1233.77
|  | Сталь круглая д.18мм | тн | 0.0136 |  | 49950 |  | 679.32
|  | Сталь круглая д.16мм | тн | 0.0015 |  | 84400 |  | 126.6
|  | Швеллер №12 | тн | 0.0022 |  | 62350 |  | 137.17
|  | Швеллер №16 | тн | 0.0059 |  | 62350 |  | 367.87
|  | Болт М24 | кг | 16.18 |  | 336 |  | 5436.48
|  | Гайка М24 | кг | 2.21 |  | 563.5 |  | 1245.34
|  | Шайба М24 | кг | 0.58 |  | 500.5 |  | 290.29
|  | Гайка М22 | кг | 0.013 |  | 336 |  | 4.37
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 12 |  | 1000 |  | 12000
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 6 |  | 239.17 |  | 1435.02
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 6 |  | 347.5 |  | 2085
|  | Изолятор штыревой ШС-10 | шт | 16 |  | 1937.5 |  | 31000
|  | Колпачки К-6А | шт | 16 |  | 13.33 |  | 213.28
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 12 |  | 394.17 |  | 4730.04
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 3 |  | 290.05 |  | 870.15
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 6 |  | 1072.5 |  | 6435
|  | Разъединитель РЛНД10/400 | шт | 1 |  | 23452 |  | 23452
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 969 |  | 7.3 |  | 7073.7
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 185362 |  |  | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 801670 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова