## IIкв
Данные по аварийным отключениям за IIкв. 2015г. (п.11 а.14-ежеквартально)
п.11а17
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч | Мероприятия
02.04.2015г. | 12:25 | 13:25 | КТПН-6/0,4кВ №2 160кВА К-1525 | предохранитель-6кВ фаза-С | Короткое замыкание внутри тр-ра 35/6кВ, посадка напряжения по ф-4 ПС-35/6кВ К-1531 | 47 | 22 | Замена
03.04.2015г. | 20:13 | 23:50 | КТПН-6/0,4кВ №3 250кВА К-2179 |  | Разрушение опорного изолятора фаза-В ЛР-6кВ опора№87 ф-7 ПС-35/6кВ КНС-31 | 151 | 262.5 | Замена
14.04.2015г. | 21:30 | 23:32 | ВЛ-6кВ Ф-16 пс 35/6кВ К-331 | МТО, АПВ-неуспешно | разрушение изоляторов на неподвижных ножах ЛР-6кВ фазы-А,В опора№3 | 103 | 2103 | Замена
30.05.2015г. | 23:45 | 0:40 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ Новомолодёжной | МТЗ | Перекрытие токоведущих частей животными, птицами (сова на крыше РУ-6кВ) | 40 | 390 | Удаление посторонних предметов, перезапуск мех. фонда
02.06.2015г. | 15:55 | 22:55 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-331. | МТО, АПВ-успешно. | повреждение проводов фазы-А,В,С и опоры№13 экскаватором ООО"СеверСпецСервис" | 11 | 778 | Замена опор, изоляторов, провода
06.06.2015г. | 9:46 | 9:46 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская. | МТЗ I-ступень, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 242 | 1250 | Перезапуск мех. фонда
06.06.2015г. | 10:55 | 15:39 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-3 Гун/Ёган. | МТО, АПВ-неуспешно. | опора№52 фаза-В разрушение изолятора, опора№39 фаза-А отгорел провод(гроза) | 64 | 2880 | Замена
06.06.2015г. | 19:24 | 22:51 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС-35/6кВ К-1531 | МТО, АПВ-неуспешно. | разрушение изолятора фаза-А опора№56, фаза-В опора№57(гроза) | 84 | 2940 | Замена
06.06.2015г. | 21:31 | 22:38 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-49 Ван/Ёган. | МТО, АПВ-успешно. | отгорел шлейф от проходного изолятора фазы-А,В.(гроза) | 109 | 1113 | Восстановление,перезапуск мех. фонда
08.06.2015г. | 17:51 | 18:46 | Ввод-6кВ яч.1 ПС-35/6кВ К-895 | МТО, АПВ-успешно. | неисправность фоторезистора в яч.3 | 98 | 936 | Замена
19.06.2015г. | 17:30 | 18:15 | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6кВ К-325 | МТО, АПВ-неуспешно, АВ-откл. | пролет опор 44-45 повреждение проводов по фазам А,В,С экскаватором ООО"СеверСпецСтрой" | 168 | 1326 | Замена опор, изоляторов, провода
29.06.2015г. | 8:34 | 8:34 | ВЛ-35кВ ф-1 ПС-110/35/6кВ УПСВ-1 | АПВ-неуспешно. | неисправность БМРЗ | 86 | 586 | Замена

## IIIкв
Данные по аварийным отключениям за IIIкв. 2015г. (п.11 а.14-ежеквартально)
п.11а17
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч | Мероприятия
02.07.2015г. | 20:48 |  | ВЛ-6кВ Ф-11 пс 35/6кВ Север-1 | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 75 | 12.5 | Перезапуск мех. фонда
02.07.2015г. | 21:20 |  | ВЛ-6кВ Ф-8 пс 35/6кВ ДНС Л/Ё | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 138 | 23 | Перезапуск мех. фонда
02.07.2015г. | 21:20 |  | ВЛ-6кВ Ф-18 пс 35/6кВ ДНС Л/Ё | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 188 | 31.3 | Перезапуск мех. фонда
02.07.2015г. | 21:30 |  | ВЛ-6кВ Ф-16 пс 35/6кВ К-369 | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 62 | 10.3 | Перезапуск мех. фонда
02.07.2015г. | 21:40 |  | ВЛ-6кВ Ф-14 пс 35/6кВ К-2051 | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 93 | 15.5 | Перезапуск мех. фонда
02.07.2015г. | 21:40 |  | ВЛ-6кВ Ф-18 пс 35/6кВ К-335 | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 40 | 6.7 | Перезапуск мех. фонда
02.07.2015г. | 22:10 |  | ВЛ-6кВ Ф-6 пс 35/6кВ К-7 Т/М | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 68 | 11.3 | Перезапуск мех. фонда
02.07.2015г. | 22:33 | 3:40 | ВЛ-6кВ Ф-14 пс 35/6кВ К-49 Ван/Ёган. | МТО, АПВ-неуспешно. | Атмосферное воздействие(гроза), разрушение изоляторов на КТПН 6/0,4кВ №1 К-42С | 59 | 2950 | Замена
02.07.2015г. | 22:29 |  | ВЛ-6кВ Ф-5 РУ-6кВ ДНС А/Ё | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 30 | 5 | Перезапуск мех. фонда
03.07.2015г. | 17:22 |  | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ М.Черногорская. | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 65 | 10.2 | Перезапуск мех. фонда
03.07.2015г. | 17:22 |  | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ М.Черногорская. | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 60 | 10 | Перезапуск мех. фонда
03.07.2015г. | 18:18 |  | ВЛ-6кВ ф-7 ПС-35/6кВ ДНС-2 Ван/Ёган. | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 78 | 13 | Перезапуск мех. фонда
03.07.2015г. | 18:26 |  | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6кВ К-77 Ван/Ёган. | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 40 | 6.7 | Перезапуск мех. фонда
13.07.2015г. | 16:32 |  | ВЛ-35кВ ф-4 ПС-110/35/6кВ КНС-32 | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 221 | 219 | Перезапуск мех. фонда
13.07.2015г. | 16:33 |  | ВЛ-35кВ ф-1,3 ПС-110/35/6кВ УПСВ-1 | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 141 | 1450 | Перезапуск мех. фонда
13.07.2015г. | 19:47 |  | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-1550 | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 190 | 31.6 | Перезапуск мех. фонда
18.07.2015г. | 16:15 |  | ВЛ-6кВ Ф-28 РУ-6кВ КНС-1 Т/М | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 40 | 6.7 | Перезапуск мех. фонда
19.07.2015г. | 11:53 | 13:50 | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6кВ К-2051 | МТО, АПВ-неуспешно | опора №3 разрушение изолятора по фазе В, схлест проводов | 55 | 1100 | Замена изолятора
28.07.2015г. | 17:29 |  | ВЛ-6кВ Ф-18 пс 35/6кВ К-903 | МТО, АПВ-успешно. | Атмосферное воздействие(гроза) | 65 | 10.8 | Перезапуск мех. фонда
04.08.2015г. | 19:40 | 23:12 | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6кВ К-2051 | МТО, АПВ-неуспешно | Атмосферное воздействие(гроза), опоры №5,№14 разрушение изоляторов по фазам В,С | 73 | 2555 | Замена изоляторов
22.08.2015г. | 3:58 | 4:48 | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6кВ К-369 | МТО, АПВ-неуспешно. | Короткое замыкание внутри тр-ра 6кВ КТПН 6/0,4кВ №1 К-369 | 42 | 462 | Замена. Перезапуск мех. фонда
15.09.2015г. | 13:15 |  | ВЛ-6кВ Ф-7 пс 35/6кВ КНС-31 | МТО, АПВ-успешно. | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-6кВ в пролет опор 74-75 | 73 | 6.7 | Удаление посторонних предметов, перезапуск мех. фонда

## IVкв
Данные по аварийным отключениям за IVкв. 2015г. (п.11 а.14-ежеквартально)
п.11а17
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч | Мероприятия
2015-10-13 | 3:15 | 6:08 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-357 и ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-369 включены в паралельную работу, ремонтная схема |  | Разрушение шлейфа по фазе А на оп.№4 ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-369 | 5 | 150 | Перезапуск мех. фонда
2015-10-16 | 5:30 | 9:05 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1508 | отключенно персоналом | Разрушение изолятора по фазе С на оп.№ 126 ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1508 | 67 | 234.5 | Перезапуск мех. фонда
2015-10-18 | 11:54 | 13:46 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ КНС-14 | МТО,АПВН | порыв водовода на К-607, залило изоляторы на оп. №61 | 112 | 13440 | Перезапуск мех. фонда
2015-10-20 | 19:10 | 20:58 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС-35/6кВ ПР-17 | МТО,АПВН, РПВУ | Повреждение оборудования БУ ООО Интегра-Бурение на К-1560 | 68 | 1224 | Перезапуск мех. фонда
2015-11-11 | 17:10 | 17:30 | КТПН 6/0,4кВ №2 250кВА К-2021 | сработал предохранитель 6кВ по фазе С, | клин скв.40545 | 93 | 15.5 | Перезапуск мех. фонда
2015-12-07 | 13:04 |  | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-364 | МТО, АПВ-успешно. | наезд неустановленным транспортом на опору №131 | 164 | 27.3 | Перезапуск мех. фонда