## Iкв 2016-авар
Данные по аварийным отключениям за Iкв. 2016г. (п.11 а.14-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2016-02-27 | 13:16 | 13:16 | ПС-110/35/6кВ Большечерногорская |  | посадка напряжения во время восстановления нормальной схемы. | Причина отключения выясняется
2016-03-02 | 1:47 | 1:47 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ ПР-17 | МТО, АПВУ | подклинивание скважин запитанных от КТПН-6/0,4кВ №2 400кВА на К-1547 | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-03-03 | 10:03 | 10:03 | СШ-6кВ №1 ПС35/6кВ КНС-31 | МТЗ | повреждение конденсатора 6кВ и повреждение КЛ-6кВ БСК-1 ПС35/6кВ КНС-31 | Отработал АВР-6кВ. Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-03-20 | 15:50 | 20:55 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-335 | МТЗ, АПВУ | Порывистый ветер, мокрый снег.На оп.14 отгорел шлейф "ф.-А" | Неполнофазный режим. Нагрузка к-2031б, 2519, 2458 переведена на резервные источники.
2016-03-20 | 16:56 | 18:49 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-325 | МТЗ, АПВН, РПВН | Порывистый ветер, мокрый снег. | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется
2016-03-20 | 17:42 | 17:42 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС35/6кВ К-308 | МТО, АПВУ | Порывистый ветер, мокрый снег. | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется
2016-03-20 | 16:44 | 19:22 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-2051 | МТО, АПВН, РПВН | Порывистый ветер, мокрый снег. | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется
2016-03-20 | 17:05 | 17:05 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ К-2051 | МТЗ, АПВУ | Порывистый ветер, мокрый снег. Разрушение изоляторов ШФ-35 на оп.47 "ф.- А,В" | Замена изоляторов ШФ-35 на оп.47 "ф.- А,В"
2016-03-20 | 18:24 | 18:58 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-331 | МТО, АПВН, РПВУ | Порывистый ветер, мокрый снег. | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется
2016-03-20 | 17:00 | 4:00 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-2051 | МТЗ, АПВН, РПВН | Порывистый ветер, мокрый снег. | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется
2016-03-20 | 17:35 | 17:52 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-911 | МТО, АПВН, РПВУ | Порывистый ветер, мокрый снег. | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется
2016-03-22 | 13:17 | 13:17 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС110/35/6кВ Молодёжная | МТО, АПВУ | Порывистый ветер, мокрый снег. | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется
2016-03-22 | 17:35 | 17:35 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1 Тюм. м/р | МТО, АПВУ | Порывистый ветер, мокрый снег. | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется
2016-03-22 | 12:30 | 15:04 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ Ново-Молодёжная Н/М м/р | МТО, АПВН, РПВУ | Порывистый ветер, мокрый снег. | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется
2016-03-22 | 14:01 | 14:40 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ К-357 | МТО, АПВН, РПВН | Порывистый ветер, мокрый снег. | Повреждение опоры №8, участок ВЛ-6кВ выведен в ремонт. Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-03-22 | 12:30 | 16:41 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ К-2517 | МТО, АПВН, РПВУ | Порывистый ветер, мокрый снег. | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется
2016-03-22 | 13:09 | 13:43 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ Пр-17 | МТО, АПВН, РПВУ | Порывистый ветер, мокрый снег. | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется

## IIкв 2016 -авар
Данные по аварийным отключениям за IIкв. 2016г. (п.11 а.14-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2016-04-10 | 19:25 | 19:50 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-1550 |  | Разрушение изолятора оп.№31 по фазе С | Отключено персоналом, согласованно с ЦИТС.
2016-04-11 | 1:45 | 2:20 | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС35/6кВ К-1654 |  | Разрушение изолятора на ЛР-6кВ оп.№20 по фазе С | Отключено персоналом, согласованно с ЦИТС.
2016-04-27 | 15:43 | 15:43 | СШ-6кВ №2 ПС35/6кВ КНС-31 | ДЗТ | Внутреннее повреждение ТСН-2 ПС 35/6кВ КНС-31 | Отработал АВР-6кВ. Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-05-02 | 18:30 | 19:00 | КТПН 6/,4кВ №1, 2, 3 на К-2031Б |  | разрушение изолятора на приёмном портале КРУН-СВЛ К-2031Б | Отключено персоналом, согласованно с ЦИТС.
2016-05-20 | 18:43 | 18:43 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-333 | МТЗ, АПВУ | Разрушение изолятора на оп.№ 57 по фазе В | Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-05-23 | 9:58 | 9:58 | ПС35/6кВ Малочерногорская |  | Посадка напряжения из-за КЗ на СШР-35кВ №2 ПС35/6кВ Малочерногорская, разрушение изолятора по фазе В | Заменили изолятор на СШР-35кВ №2. Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-05-30 | 4:10 | 5:15 | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА на К-2019 |  | Разрушение проходных изоляторов ВВ-6кВ №1 на К-2019 | Заменили изоляторы
2016-06-01 | 21:09 | 22:57 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ Новомолодёжная | МТО, АПВН, РПВН | Повреждение КЛ-6кВ, отпайка на К-4Р Н/М м/р | Участок КЛ-6кВ выведен в ремонт. Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-06 | 15:57 | 15:57 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1587 | МТО, АПВУ | Гроза | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-08 | 17:50 | 19:00 | КТПН 6/0,4кВ №2 630кВА К-2047 |  | Разрушение опорного изолятора 6кВ контакта патрона предохранителя | Заменили опорный изолятор. Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-13 | 19:26 | 23:25 | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС35/6кВ К-1662 | МТО, АПВН, РПВН | Разрушение ШС-10, провода по фазе В на опоре №9. Гроза. | Заменили изолятор, отремонтировали провод. Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-13 | 19:42 | 0:35 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-335 | МТО, АПВН, РПВН | Разрушение ШС-10, провода по фазам А, В на опоре №39. Гроза. | Заменили изоляторы, отремонтировали провод. Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-14 | 20:27 | 20:27 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ Каскад | МТО, АПВУ | Гроза. | Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-15 | 14:19 | 15:54 | ВЛ-6кВ Ф-26 ЗРУ-6кВ КНС-1 Тюменского м/р | МТО, АПВН, РПВН | Порыв водовода, залило: КТПН 6/0,4кВ №1, №2 на К-17 Тюм. м/р, оп. №18, №19 ВЛ-6кВ Ф-26 ЗРУ-6кВ КНС-1 Тюм. м/р | Почистили электрооборудование. Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-18 | 16:19 | 16:19 | ВЛ-110 Факел-Комета | МТО, АПВН, РПВН | Гроза | Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-26 | 14:04 | 14:04 | ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская, ВЛ-110 Варьеган-Бахиловская |  | Гроза | Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-27 | 18:03 | 18:03 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ БольшеЧерногорская | МТО, АПВУ | Гроза | Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-27 | 18:16 | 18:16 | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС110/35/6кВ КНС-32 | МТЗ, АПВУ | Гроза | Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-27 | 18:16 | 18:16 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС110/35/6кВ КНС-32 | МТЗ, АПВУ | Гроза | Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-27 | 19:05 | 19:05 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС35/6кВ ДНС Г/Ё м/р | МТО, АПВУ | Гроза | Заменили изоляторы, отремонтировали провод. Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-30 | 18:39 | 19:37 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ Малочерногорская | МТО, АПВН, РПВУ | Разрушение ШС-10, по фазе В,С на опоре №92. Гроза. | Заменили изоляторы, Произведен перезапуск мех.фнда.
2016-06-30 | 19:17 | 19:17 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-1570 | МТО, АПВУ | Гроза | Произведен перезапуск мех.фнда.

## IIIкв 2016-авар
Данные по аварийным отключениям за IIIкв. 2016г. (п.11 а.14-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2016-07-13 | 3:15 | 6:08 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-357 и ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-369 включены в паралельную работу, ремонтная схема |  | Разрушение шлейфа по фазе А на оп.№4 ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-369 | Перезапуск мех. фонда
2016-07-16 | 5:30 | 9:05 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1508 | отключенно персоналом | Разрушение изолятора по фазе С на оп.№ 126 ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1508 | Перезапуск мех. фонда
2016-07-18 | 11:54 | 13:46 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ КНС-14 | МТО,АПВН | порыв водовода на К-607, залило изоляторы на оп. №61 | Перезапуск мех. фонда
2016-08-20 | 19:10 | 20:58 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС-35/6кВ ПР-17 | МТО,АПВН, РПВУ | Повреждение оборудования БУ ООО Интегра-Бурение на К-1560 | Перезапуск мех. фонда
2016-08-11 | 17:10 | 17:30 | КТПН 6/0,4кВ №2 250кВА К-2021 | сработал предохранитель 6кВ по фазе С, | клин скв.40545 | Перезапуск мех. фонда
2016-09-07 | 13:04 |  | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-364 | МТО, АПВ-успешно. | наезд неустановленным транспортом на опору №131 | Перезапуск мех. фонда

## IVкв 2016-авар
Данные по аварийным отключениям за IVкв. 2016г. (п.11 а.14-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2016-12-07 | 4:43 | 6:37 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-18 /Л/Е | откл. персоналом | обрыв провода оп.№2 по "ф-В" | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2016-12-20 | 18:00 | 22:46 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС6/35кВ ГТЭС В/Е | МТЗ,АПВН | Замыкание проводов 3-х фаз на траверсы в следствии увелечения продольного натяжения провода | Перезапуск мех. фонда
2016-12-21 | 6:47 |  | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-1598 | МТО,АПВН | Излом оп.№12 в следствии воздействия низких температур
2016-12-21 | 9:00 | 11:05 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-911 | откл. персоналом | Обрыв провода оп.№11 в следствии воздействия низких температур | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2016-12-27 | 11:40 | 12:33 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС6/35кВ ГТЭС В/Е | МТЗ,АПВН | Расрушение опроного изолятора на СШР-35кВ №2 ПС35/6кВ К-39 В/Е | Перезапуск мех. фонда