## I квартал 2019-авар
Данные по аварийным отключениям за I квартал 2019г. (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2019-01-02 | 2:00 | 5:00 | КТПН-6/0,4кВ №2*630кВа К-2484 Самотлорского месторождения | МТЗ | Ложная работа пункта-6кВ АВР на к-2484 со стороны ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ к-2497. Сбой системы програмного обеспечения. | Перезапуск мех. фонда
2019-01-25 | 12:54 | 12:54 | ВЛ-6кВ Ф№4 ПС-35/6кВ К-8 М/Ч | АПВУ | Касание проводов эксковатором ООО "ГидроСтройСервис при проезде под ВЛ-6кВ " в пролете опор 188-189 | Перезапуск мех. фонда
2019-02-02 | 0:43 | 5:02 | ВЛ-6кВ Ф№18 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | АПВН | Обрыв штыря на оп.73 по Ф-"В". | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2019-02-13 | 6:28 | 6:28 | ВЛ-6кВ Ф№4 ПС-35/6кВ К-1508 Самотлорского месторождения | АПВУ | Наезд спецтехникой ООО "Лесстройреконструкция" на оп.139. Обрыв оттяжки. | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2019-02-22 | 10:51 | 10:51 | ВЛ-6кВ Ф№4; Ф№10 ПС-35/6кВ К-333 Самотлорского месторождения | ЧАПВУ | Ложная работа АЧР, неисправность блока управления АЧР (БЭМП) | Перезапуск мех. фонда
2019-03-22 | 21:30 | 21:30 | В-35кВ №1 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | АВРУ | Неисправность цепей управления В-35кВ №1 | Перезапуск мех. фонда
2019-03-24 | 6:12 | 8:22 | ВЛ-6кВ Ф№8 ПС-35/6кВ К-895 Самотлорского месторождения | АПВУ | Разрушение изоляторов Ф-В оп 91; Ф-В,С оп.89 | Замена изоляторов. Перезапуск мех. фонда

## II квартал 2019-авар
Данные по аварийным отключениям за II квартал 2019г. (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2019-04-02 | 12:47 | 14:35 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-39 В/Ё | МТО | Порывистый ветер | Перезапуск мехфонда.
2019-04-02 | 14:47 | 16:00 | Ф-4 ПС-35/6кВ К-1 Т/М | АПВУ | Порывистый ветер | Перезапуск мехфонда.
2019-04-08 | 15:30 | 15:30 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-1528 Самотлорского м/р | АПВУ | Касание проводов кронами деревьев | Перезапуск мехфонда.
2019-04-30 | 17:05 | 17:05 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | АПВУ | Гроза | Перезапуск мехфонда.
2019-05-24 | 8:59 | 10:54 | Ф-16 ПС-35/6кВ К-325 Самотлорского м/р | МТО | Гроза. Разрушение изолятора. | Замена изоляторов. Перезапуск мех. фонда
2019-06-17 | 12:43 | 13:50 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-1550 | МТО | Гроза | Перезапуск мехфонда.
2019-06-17 | 17:49 | 18:37 | Т-2 ПС35/6кВ К-1531 | Г.з. 1,2 ст. АВРН | к.з. в клемной коробке газового реле (разгерметизация контактов в газовом реле) | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда

## III квартал 2019-авар
Данные по аварийным отключениям за III квартал 2019г. (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2019-07-04 | 15:06 | 15:37 | Ф-2 ПС-110/35/6кВ КНС -14 | МТЗ 1ст. АПВН | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-07-04 | 15:06 | 15:06 | Ф-4 ПС-110/35/6кВ КНС -14 Самотлорское месторождение | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-07-04 | 15:38 | 15:38 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-18 Лор-Ёганского месторождения | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-07-04 | 15:38 | 15:38 | Ф-16 ПС 35/6 Мало-Черногорская Мало-Черногорского месторождения | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-07-04 | 15:38 | 18:21 | Ф-16 ПС 35/6 К-8 Мало-Черногорского месторождения | МТЗ, АПВН | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-07-05 | 7:24 | 7:24 | Ф-6 ПС-35/6кВ ДНС Г/Ё Гун-Ёганского месторождения | АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-07-05 | 13:45 | 13:45 | Ф-4 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | МТЗ 1ст. АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-07-05 | 14:41 | 14:41 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-325 Самотлорское месторождение | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-07-05 | 18:28 | 18:28 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-325 Самотлорское месторождение | АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-07-10 | 10:51 | 11:18 | Ф-18 6кВ ПС 35/6 Промысел-17 Самотлорское месторождение | МТО, АПВН | к.з. в ЯКНО 2-4 | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-07-14 | 15:35 | 17:30 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | МТО, АПВН | к.з. через разрушеный изолятор ф"А" опора№10 | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-07-15 | 12:17 | 13:03 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | МТО, АПВН | к.з. через разрушеный изолятор ф"А" опора№10 | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-07-22 | 14:30 | 14:45 | ЛР-35кВ 1Т ПС 35/6 К-3 Ван-Еган |  | падение колонки изоляторов ЛР-35кВ | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-07-24 | 16:40 | 23:14 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-1549 Самотлорского месторождения | МТО, АПВН | Касание провода ВЛ-6кВ оп.25-26, ф-А,С техникой. | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-07-27 | 13:42 | 13:42 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорское месторождение | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-07-27 | 19:10 | 19:10 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6 ДНС-3 Ново-Молодежная | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-08-02 | 3:45 | 3:45 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-1550 Самотлорского месторождения | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-08-02 | 3:47 | 3:47 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-911 Самотлорского месторождения | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-08-02 | 4:00 | 4:00 | Ф-4 ПС-35/6кВ ПР-17 Самотлорского месторождения | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-08-02 | 4:49 | 4:49 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-08-02 | 4:51 | 4:51 | Ф-15 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-08-02 | 4:50 | 4:50 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-39 Ван-Ёганского месторождения | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-08-02 | 5:26 | 5:26 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-08-02 | 4:53 | 4:53 | Ф-15 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-08-07 | 18:42 | 18:42 | Ф-10 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | МТО, АПВУ | Грозовые перенапряжения | Перезапуск мехфонда.
2019-08-18 | 12:40 | 18:30 | Ф-16 ПС-35/6кВ Н/Молодёжная | МТО, АПВН | разрушение изоляторов на ЛР-6кВ ф"А" опора№10 | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-08-24 | 6:00 | 11:15 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-1585 Самотлорского месторождения | МТО, АПВН | разрушение изолятора на ЛР-6кВ опора№50 | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-09-08 | 11:27 | 12:10 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-1565 Самотлорского месторождения | МТО, АПВН | аварийное отключение в сетях потребителя | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-09-11 | 9:17 |  | Т-2 ПС35/6кВ "ДНС-3" Н/Молодежного месторождения | г.з.2ст., АВР | неисправность газового реле | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-09-14 | 10:16 | 10:16 | Ф-13 ПС-35/6кВ КНС-31 Самотлорского месторождения | МТО, АПВУ | аварийное отключение в сетях потребителя | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-09-15 | 19:52 | 19:52 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-1602 Самотлорского месторождения | МТЗ, АВР | разрушение изолятора на приёмном портале Ф-8 | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-09-20 | 14:20 | 16:20 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | МТО, АПВН | падение дерева оп.154-155 из вне охранной зоны(сильный ветер) | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-09-23 | 14:30 | 14:30 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-1585 Самотлорского месторождения | МТО, АПВУ | падение дерева оп.39-40 из вне охранной зоны(сильный ветер) | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-09-29 | 10:47 | 10:47 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорского месторождения | АПВУ | разрушение опорного изолятора в ТП №1 К-1575 | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-09-29 | 10:47 | 10:47 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-1583 Самотлорского месторождения | МТО, АПВУ | разрушение изолятора на приёмном портале Ф-5 | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда

## IV квартал 2019-авар
Данные по аварийным отключениям за IV квартал 2019г. (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2019-10-03 | 14:27 | 14:27 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-2497 Самотлорского месторождения | МТО, АПВУ | Разрушение изолятора ШС-10 ф-А на приёмном портале ЯКНО-6кВ | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-10-24 | 13:40 | 15:32 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-903 Самотлорского месторождения | МТО, АПВН | Разрушение опорных изоляторов 6кВ ф-В на ЛР-6кВ опора №69, ф-А на ЛР-6кВ опора №38 | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-10-26 | 8:40 | 8:40 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-1565 Самотлорского месторождения | МТО, АПВУ | межфазное к.з. в КЛ-6кВ у потребителя | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда
2019-12-13 | 11:28 | 11:28 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-331 Самотлорского месторождения | МТО, АПВУ | Обрыв провода 6кВ опоры№32-33 сторонней организацией. | Устранение замечаний. Перезапуск мех. фонда