## I кв 2022 (2)
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения (в т.ч. данные по центрам питание 35кВ и выше)
к электрическим сетям на I кв. 2022г.
[5 empty] | Iкв. |  |  | I п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 47 | 2.0776 | 6.3
| "К- 357" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.174 | 85 | 0.9261 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 30 | 2.744 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 101 | -0.0392 | 6.3
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 59 | 1.6072 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 37 | 2.4696 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 80 | 0.784 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 58 | 2.5931 | 6.1
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 80 | 0.784 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 66 | 2.0992 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 49 | 1.9992 | 6.3
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 29 | 4.3835 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 96 | 0.1568 | 6.4
| "К-895" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 73 | 1.0584 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 59 | 1.6072 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 88 | 0.4704 | 6.3
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 34 | 2.5872 | 6.4
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 70 | 1.176 | 6.4
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 50 | 1.96 | 6.4
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 22 | 3.0576 | 6.3
| "К-1587" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 46 | 2.1168 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 45 | 2.156 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 1 | 3.8808 | 6.1
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 79 | 0.8232 | 6.5
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 57 | 2.6548 | 6.3
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 62 | 1.4896 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 65 | 0.8575 | 6.4
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 78 | 0.8624 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 23 | 1.8865 | 6.4
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 70 | 1.176 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 81 | 0.7448 | 6.3
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 59 | 2.5313 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 59 | 4.018 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 44 | 5.488 | 6.3
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 43 | 2.2344 | 6.4
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 15 | 8.33 | 6.3
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 89 | 0.4312 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 43 | 3.5192 | 6.2
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 32 | 2.6656 | 6.2
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 40 | 2.352 | 6.3
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 34 | 2.5872 | 6.2
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 1 | 2.5 | 2.45 | 6 | 2.303 | 6.4
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 26 | 1.813 | 6.3
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 24 | 1.862 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 40 | 1.47 | 6.2
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 33 | 6.566 | 6.4
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 63 | 1.4504 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 52 | 1.8816 | 6.4
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 34 | 1.617 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 53 | 1.8424 | 6.4
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 29 | 6.958 | 6.4
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 76 | 0.9408 | 6.3
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 19 | 3.1752 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 41 | 3.6427 | 6.4
| "К-2517" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.174 | 44 | 3.4574 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 55 | 1.764 | 6.2
Note on F43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011

## II кв 2022
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения (в т.ч. данные по центрам питание 35кВ и выше)
к электрическим сетям на II кв. 2022г.
[5 empty] | IIкв. |  |  | I п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 49 | 1.9992 | 6.3
| "К- 357" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.174 | 87 | 0.80262 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 33 | 2.6264 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 87 | 0.5096 | 6.3
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 45 | 2.156 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 36 | 2.5088 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 75 | 0.98 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 46 | 3.334 | 6.1
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 92 | 0.3136 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 57 | 2.6548 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 76 | 0.9408 | 6.3
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 46 | 3.334 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 88 | 0.4704 | 6.4
| "К-895" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 72 | 1.0976 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 55 | 1.764 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 113 | -0.5096 | 6.3
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 57 | 1.6856 | 6.4
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 72 | 1.0976 | 6.4
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 49 | 1.9992 | 6.4
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.3
| "К-1587" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 54 | 1.8032 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 50 | 1.96 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 2 | 3.8416 | 6.1
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 74 | 1.0192 | 6.5
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 58 | 2.5931 | 6.3
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 58 | 1.6464 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 58 | 1.029 | 6.4
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 71 | 1.1368 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 23 | 1.8865 | 6.4
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 86 | 0.5488 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 38 | 2.4304 | 6.3
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 39 | 3.7661 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 63 | 3.626 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 50 | 4.9 | 6.3
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 49 | 1.9992 | 6.4
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 7 | 9.114 | 6.3
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 81 | 0.7448 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 45 | 3.3957 | 6.2
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 29 | 2.7832 | 6.2
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 45 | 2.156 | 6.3
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 36 | 2.5088 | 6.2
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 1 | 2.5 | 2.45 | 16 | 2.058 | 6.4
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 25 | 1.8375 | 6.3
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 32 | 1.666 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 49 | 1.2495 | 6.2
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 33 | 6.566 | 6.4
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 67 | 1.2936 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 55 | 1.764 | 6.4
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 76 | 0.588 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 54 | 1.8032 | 6.4
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 41 | 5.782 | 6.4
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 78 | 0.8624 | 6.3
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 19 | 3.1752 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 58 | 2.5931 | 6.4
| "К-2517" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.174 | 44 | 3.4574 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 64 | 1.4112 | 6.2
Note on F43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011

## III кв 2022
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения (в т.ч. данные по центрам питание 35кВ и выше)
к электрическим сетям на III кв. 2022г.
[5 empty] | IIIкв. |  |  | II п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 53 | 1.84 | 6.3
| "К- 357" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.17 | 77 | 1.42 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 95 | 0.2 | 6.3
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 48 | 2.04 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 83 | 0.67 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 81 | 0.74 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.17 | 75 | 1.54 | 6.1
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 78 | 0.86 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 53 | 2.9 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 138 | -1.49 | 6.3
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.17 | 49 | 3.15 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 89 | 0.43 | 6.4
| "К-895" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 69 | 1.22 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.04 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 115 | -0.59 | 6.3
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 56 | 1.72 | 6.4
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 75 | 0.98 | 6.4
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 55 | 1.76 | 6.4
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7 | 6.3
| "К-1587" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 50 | 1.96 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.04 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 3 | 3.8 | 6.1
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 87 | 0.51 | 6.5
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 47 | 3.27 | 6.3
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 66 | 1.33 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 56 | 1.08 | 6.4
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 71 | 1.14 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 23 | 1.89 | 6.4
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 91 | 0.35 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 4 | 9.8 | 38 | 6.08 | 6.3
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.17 | 36 | 3.95 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 60 | 3.92 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 46 | 5.29 | 6.3
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 40 | 2.35 | 6.4
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 10 | 6.17 | 32 | 4.2 | 6.3
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 90 | 0.39 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 39 | 3.77 | 6.2
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 30 | 2.74 | 6.2
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 46 | 2.12 | 6.3
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 28 | 2.82 | 6.2
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 1 | 2.5 | 2.45 | 6 | 2.3 | 6.4
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 28 | 1.76 | 6.3
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 34 | 1.62 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 49 | 1.25 | 6.2
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 36 | 6.27 | 6.4
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 67 | 1.29 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 60 | 1.57 | 6.4
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 95 | 0.12 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 25 | 2.94 | 6.4
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 47 | 5.19 | 6.4
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 79 | 0.82 | 6.3
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 19 | 3.18 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 43 | 3.52 | 6.4
| "К-2517" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.17 | 61 | 2.41 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 64 | 1.41 | 6.2
Note on F43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011

## IV кв 2022
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения (в т.ч. данные по центрам питание 35кВ и выше)
к электрическим сетям на IV кв. 2022г.
[5 empty] | IVкв. |  |  | II п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 44 | 2.1952 | 6.3
| "К- 357" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.174 | 88 | 0.74088 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 29 | 2.7832 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 102 | -0.08 | 6.3
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 55 | 1.764 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 44 | 2.1952 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 79 | 0.8232 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 52 | 2.9635 | 6.1
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 91 | 0.3528 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 71 | 1.7905 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 58 | 1.6464 | 6.3
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 41 | 3.6427 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 101 | -0.0392 | 6.4
| "К-895" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 67 | 1.2936 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 67 | 1.2936 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 94 | 0.2352 | 6.3
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 66 | 1.3328 | 6.4
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 76 | 0.9408 | 6.4
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 55 | 1.764 | 6.4
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 23 | 3.0184 | 6.3
| "К-1587" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 52 | 1.8816 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 56 | 1.7248 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 2 | 3.8416 | 6.1
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 88 | 0.4704 | 6.5
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 31 | 4.2601 | 6.3
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 54 | 1.8032 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 64 | 0.882 | 6.4
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 92 | 0.3136 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 23 | 1.8865 | 6.4
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 81 | 0.7448 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 97 | 0.1176 | 6.3
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 50 | 3.087 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 62 | 3.724 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 55 | 4.41 | 6.3
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 42 | 2.2736 | 6.4
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 15 | 8.33 | 6.3
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 79 | 0.8232 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 53 | 2.9018 | 6.2
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 32 | 2.6656 | 6.2
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.0384 | 6.3
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.2
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 5 | 2.3275 | 6.4
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 24 | 1.862 | 6.3
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 29 | 1.7395 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 53 | 1.1515 | 6.2
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 36 | 6.272 | 6.4
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 67 | 1.2936 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 54 | 1.8032 | 6.4
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 95 | 0.1225 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 58 | 1.6464 | 6.4
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 40 | 5.88 | 6.4
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 85 | 0.588 | 6.3
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 20 | 3.136 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 49 | 3.1487 | 6.4
| "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 49 | 3.1487 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 47 | 2.0776 | 6.2