## Приложение № 2.1.
Приложение № 2.1.
к Договору № _____
от "_____"____________202_г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [8 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [8 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [8 empty] | ____________С.Е.Савицкая
Дефектная ведомость
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф15 от РУ ДНС Ай-Еганского месторождения нефти до кустов скважин 19,20,24,23,27,28,33,32,31
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Используемые материалы | Ед. изм. | К-во на ед. | Вес ед., тн | К-во, тн | Примечание
Подготовительные работы
1 | Проминка трассы шириной 6м, вблизи действ.ВЛ 6кВ | км | 0.096 | [5 empty] | съезды с дороги к оп.29-30, 66, 108, 113, 114, 115, 116,174, 175
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 0.48
2 | Демонтаж провода вблизи действ.ВЛ | оп | 4 |  | км |  |  |  | оп.29, 30, 174, 175
3 | Демонтаж провода вблизи | оп | 7 |  | км |  |  |  | оп.,66, 108, 113, 114, 115, 116, 161,
4 | Демонтаж опоры промежуточной ж/б свободностоящей, одностоечной (вблизи действ ВЛ) | шт | 2 | тело опоры | тн | 1,125 |  | 2.25 | оп.174, 175
|  |  | 1 | траверса уголок 63х63х6 | м | 1.8 | 0.00572 | 0.021
|  |  | 3 | ст.кр.22мм | м | 0,35 | 0,00298 | 0.006 | креп.трав
|  |  | 3 | ст.кр.22мм | м | 0.3 | 0,00239 | 0.004 | штыри под ШС
5 | Демонтаж опоры промежуточной ж/б свободностоящей, одностоечной | шт | 4 | тело опоры | тн | 1,125 |  | 4.5 | оп.108, 113, 114, 115
|  |  | 1 | траверса уголок 63х63х6 | м | 1.8 | 0.00572 | 0.041
|  |  | 3 | ст.кр.22мм | м | 0,35 | 0,00298 | 0.013 | креп.трав
|  |  | 2 | уголок 63х63х6 | м | 0,2 | 0.00572 | 0.002 | креп.трав оп13
|  |  | 3 | ст.кр.22мм | м | 0,3 | 0,00298 | 0.011 | штыри под ШС
6 | Демонтаж опоры анкерной свободностоящей, одностоечной с одним подкосом (вблизи действ.ВЛ ) | шт | 2 |  | тн |  |  | 4.199
|  |  | 2 | тело опоры | тн | 1,125 |  | 2.25 | оп 29, 30
|  |  | 2 | укос | тн | 0,89 |  | 1.78 | оп.29, 30
|  |  | 1 | уголок 63х63х6 | м | 1.2 | 0,0471 | 0.057 | крепление укоса 30
|  |  | 1 | ст.кр.22мм | м | 0,4 | 0,00298 | 0.0024 | крепление укоса 30
|  |  | 1 | траверса уголок 63х63х6 | м | 6.35 | 0,00572 | 0.07 | траверса оп.29,
|  |  | 1 | траверса уголок 63х63х6 | м | 4.05 | 0.00572 | 0.023 | траверса оп.30
|  |  | 6 | ст.кр.22мм | м | 0,35 | 0,00298 | 0.013 | креп.трав оп29(3)оп 30(3)
|  |  | 15 | ст.кр.22мм | м | 0,3 | 0,00298 | 0.027 | штыри оп.29 (9), 30 (6)
7 | Демонтаж опоры анкерной свободностоящей, одностоечной с одним подкосом | шт | 1 |  | тн |  |  | 2.114
|  |  | 1 | тело опоры | тн | 1,125 |  | 1.13 | оп 116
|  |  | 1 | укос | тн | 0,89 |  | 0.89 | оп.116
|  |  | 1 | уголок 63х63х6 | м | 0.3 | 0,0471 | 0.028 | крепление укоса
|  |  | 4 | ст.кр.22мм | м | 0,35 | 0,00298 | 0.0083 | крепление укоса
|  |  | 3 | траверса уголок 63х63х6 | м | 1.3 | 0,00572 | 0.04 | траверса оп.116
|  |  | 4 | ст.кр.22мм | м | 0,3 | 0,00298 | 0.007 | креп.трав
|  |  | 6 | ст.кр.22мм | м | 0,3 | 0,00298 | 0.011 | штыри оп.116 (6)
8 | Демонтаж опор | тн | 0.64 | [5 empty] | оп.66,161
9 | Срезка свай из трубы Ф168х8- 0,7м вблизи действ. ВЛ | шт | 2 |  | тн | 0,7 | 0.03168 | 0.044 | оп.66,161
10 | Срезка свай из трубы Ф325х8 (1,2м) вблизи действ. ВЛ | шт | 3 |  | тн | 1.2 | 0.0625 | 0.066 | оп.29,30,116 (1шт 1,2м)
11 | Срезка свай из трубы Ф325х8 (0,5м) вблизи действ. ВЛ | шт | 3 |  | тн | 0.5 | 0.0625 | 0.066 | оп.29,30,116 (1шт 0,5м)
12 | Срезка свай из трубы Ф325х8 (0,7м) вблизи действ. ВЛ | шт | 6 |  | тн | 0,7 | 0.0625 | 0.131 | оп 108,113,114,115,174,175 по 0,7м
13 | Демонтаж изоляторов опорных | шт | 24 | [5 empty] | оп.66 (по3), 108,113,114,115,116(6), 161
14 | Демонтаж изоляторов опорных (вблизи дейст.ВЛ) | шт | 21 | [5 empty] | оп.29(9),30(6),174(3)175(3),
15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: железобетонные конструкций массой от 3 до 6 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 12.8
16 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: железобетонные конструкций массой от 3 до 6 т | тн | 12.8
17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций вблизи дейст. ВЛ | тн | 1.012
18 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций | тн | 1.012
19 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 13.812
Строительно-монтажные работы
20 | Бурение ям | шт | 5 |  | тн |  |  | 1.737
вблизи действ.ВЛ
21 | Установка свай | шт | 5 |  | тн |  |  | 1.737
вблизи действ.ВЛ
| под опору | шт | 3 | Труба 168*8 | тн | 11 | 0.03157 | 1.042 | 29,174,175
| под укос | шт | 2 | Труба 168*8 | м | 11 | 0.03157 | 0.695 | оп.29 (2)
22 | Бурение ям | шт | 10
23 | Установка свай | шт | 10 |  |  |  |  | 3.473
| под укос | шт | 3 | Труба 168*8 | м | 11 | 0.03157 | 1.042 | оп.116 (2), 161 (1)
| под опору | шт | 7 | Труба 168*8 | м | 11 | 0.03157 | 2.431 | оп, 66, 108, 113, 114, 115, 116, 161
24 | Изготовление укосов, крепежные м/к опор | тн | 0.845 |  |  |  |  | 0.845
25 | Монтаж опор промежуточных | шт | 3
| в том числе: | тн | 3.207
| Опора Пт 10-1 вблизи действ.ВЛ 6кВ | шт | 3 | [5 empty] | оп.29, 174, 175
|  |  | 3 | Сталь круглая 22мм | м | 0.23 | 0.00298 | 0.0021
|  | тн | 0.96
26 | Опора Пт 10-1 | шт | 7 | [5 empty] | оп.66, 108, 113, 114, 115, 116, 161
|  |  | 7 | Сталь круглая 22мм | м | 0.23 | 0.00298 | 0.0048
|  | тн | 2.24
27 | Монтаж опор анкерных, укосов | шт | 4
| в том числе: | тн | 0.838
28 | Монтаж укосов вблизи действ.ВЛ | шт | 1 |  |  |  |  | 0.253 | оп.29
|  | шт | 1 | Труба 114*8мм | м | 8 | 0.0209 | 0.1672 | укос
|  | шт | 2 | Сталь листовая 8мм (320*320) | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0128 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 6мм (220х220) | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0023 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 8мм (320*320) | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0128 | пластины для нижнего крепления укоса
| доп.траверса | шт | 1 | Труба 146*8 | м | 2 | 0.02722 | 0.054
|  | шт | 3 | Сталь круглая 22мм | м | 0.36 | 0.00298 | 0.003
|  | шт | 1 | ст листовая 6 мм (0,15х0,15м2) | тн | 0.0225 | 0,0471 | 0.0011 | косынка доп траверсы
|  | шт | 6 | Болт М24*220 | шт | 6 | 0,899 | 32.364
|  | шт | 6 | Гайка М24 | шт | 6 | 0,1229 | 4.424
|  | шт | 6 | Шайба М24 | шт | 6 | 0,0323 | 1.163
29 | Монтаж укосов | шт | 3 |  |  |  |  | 0.585 | оп 116 (с 2 ук.), 161 (с 1 ук.)
|  | шт | 3 | Труба 114*8мм | м | 8 | 0.0209 | 0.5016 | укос
|  | шт | 2 | Сталь листовая 8мм (320*320) | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0384 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 6мм (220х220) | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0068 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 8мм (320*320) | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0384 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт М24*220 | шт | 6 | 0,899 | 16.182
|  | шт | 1 | Гайка М24 | шт | 6 | 0,1229 | 2.212
|  | шт | 1 | Шайба М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.581
30 | Монтаж сдемонтированного провода | км | 0.57 | Провод А-95 | км | 57 | 0,252 | 0.045 | оп.,65-66-67,107-108-109, 112-113-114-115-116-117, 160-161-162
31 | Монтаж сдемонтированного провода вблизи действ.ВЛ 6кВ | км | 0.31 | Провод А-95 | км | 15.5 | 0,252 | 0.012 | оп.28-29-58, 29-31,173-174-175-176
32 | Изоляторы и сцепная арматура |  | 9 | Изолятор ПС -70 | шт | 18 | 0.003 | 0.054 | оп.29
| вблизи действ.ВЛ |  |  | Серьга СРС-7-16 | шт | 9 | 0.0003 | 0.0027
|  |  |  | Ушко У1-7-16 | шт | 9 | 0.0007 | 0.0063
|  |  |  | Зажим НБ-2-6А | шт | 9 | 0.001 | 0.009
|  |  |  | Промзвено ПРТ7-1 | шт | 9 | 0.00046 | 0.0041
|  |  | 7 | Изоляторы ШС | шт | 7 | 0.0019 | 0.0133 | оп.29 (1), 174 (3), 175 (3)
|  |  | 7 | Колпачки К-7 | шт | 7 | 0.0003 | 0.0021 | оп.29 (1), 174 (3), 175 (3)
|  |  | 3 | Зажим ПА-3-2 | шт | 3 | 0.0007 | 0.0021 | оп. 29
|  |  | 3 | Зажим СОАС-95 | шт | 3 | 0.000465 | 0.0014
33 | Изоляторы и сцепная арматура |  | 6 | Изолятор ПС -70 | шт | 12 | 0.003 | 0.036 | оп., 116
|  |  |  | Серьга СРС-7-16 | шт | 6 | 0.0003 | 0.0018
|  |  |  | Ушко У1-7-16 | шт | 6 | 0.0007 | 0.0042
|  |  |  | Зажим НБ-2-6А | шт | 6 | 0.001 | 0.006
|  |  |  | Промзвено ПРТ7-1 | шт | 6 | 0.00046 | 0.0028
|  |  | 14 | Изоляторы ШС | шт | 14 | 0.0019 | 0.0266 | оп.108 (3), 113 (3), 114 (3), 115 (3), 116 (1), 166 (6)
|  |  | 14 | Колпачки К-7 | шт | 14 | 0.0003 | 0.0042 | оп.108 (3), 113 (3), 114 (3), 115 (3), 116 (1), 166 (6)
|  |  | 6 | Зажим ПА-3-2 | шт | 9 | 0.0007 | 0.0063 | оп. 116(3), 161(6)
|  |  | 6 | Зажим СОАС-95 | шт | 6 | 0.000465 | 0.0028
34 | Окраска м/к свай | м2 | 87.041 | Эмаль КО-198(15кг*2р) | кг |  |  | 9
35 | Окраска м/к опор, подкосов, полок ЛР | м2 | 22.815 | Грунтовка ГФ119 (10кг* 1р) | кг |  |  | 2.3
36 | Разгрузочные работы | тн | 9.339 | Электроды 14,5 на 1 тн*0,6кг | кг |  |  | 7.4
37 | Транспортировка материалов на расст. 108км | тн | 9.339
38 | Нумерация опор | оп | 10 | краска | кг |  |  | 0.3
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## Приложение № 2
Приложение № 2
к Договору № ____
от "___"_________200_г.
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________В.В.Ушаков | [11 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф15 от РУ ДНС Ай-Еганского месторождения нефти до кустов скважин 19,20,24,23,27,28,33,32,31
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.096 | 7396.06 |  | 7396.06 | 1660.66 |  | 710 | 0 | 710 | 159 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.096 | 4626.29 |  | 4626.29 | 978 |  | 444 | 0 | 444 | 94 | 0
|  |  | k= | 4
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
Демонтажные работы
3 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 7 | 141.9 | 54.4 | 87.5 | 15.66 |  | 993 | 381 | 613 | 110 | 0
4 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 4 | 170.28 | 65.28 | 105 | 18.79 |  | 681 | 261 | 420 | 75 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
5 | ТЕР33-04-003-01 | Демонтаж: железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка)сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 опора | 2 | 723.31 | 211.59 | 511.72 | 62.12 | 0 | 1447 | 423 | 1023 | 124 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
6 | ТЕР33-04-003-01 | Демонтаж: железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка)сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 опора | 4 | 602.76 | 176.33 | 426.43 | 51.77 | 0 | 2411 | 705 | 1706 | 207 | 0
7 | ТЕР33-04-003-02 | Демонтаж: железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка)сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 опора | 2 | 723.31 | 211.59 | 511.72 | 62.12 | 0 | 1447 | 423 | 1023 | 124 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
8 | ТЕР33-04-003-02 | Демонтаж: железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка)сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 опора | 1 | 602.76 | 176.33 | 426.43 | 51.77 | 0 | 603 | 176 | 426 | 52 | 0
9 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.64 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 1563 | 401 | 1162 | 192 | 0
10 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 21 | 6.21 | 5.01 | 1.2 | 0.12 | 0 | 130 | 105 | 25 | 3 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
11 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 24 | 5.18 | 4.18 | 1 | 0.1 | 0 | 124 | 100 | 24 | 2 | 0
12 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 2 | 12.59 | 5.83 | 4.76 | 0 | 2 | 25 | 12 | 10 | 0 | 4
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
13 | ТЕР04-02-007-06 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 325 мм | 1 резка | 12 | 18.83 | 8.58 | 7.18 | 0 | 3.07 | 226 | 103 | 86 | 0 | 37
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
14 | 311-01-102-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн | 1 т груза | 12.8 | 21.27 | 4.57 | 16.7 | 2.96 |  | 272 | 58 | 214 | 38 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
15 | 311-01-102-2 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн | 1 т груза | 12.8 | 17.73 | 3.81 | 13.92 | 2.47 |  | 227 | 49 | 178 | 32 | 0
16 | 311-01-115-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 3 т | 1 т груза | 1.012 | 20.88 | 4.18 | 16.7 | 2.96 |  | 21 | 4 | 17 | 3 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
17 | 311-01-115-2 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 1.012 | 17.4 | 3.48 | 13.92 | 2.47 |  | 18 | 4 | 14 | 2 | 0
18 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 13.812 | 45.21 |  | 45.21
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | К= | 1.15
Строительно-монтажные работы
19 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.05 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 280 | 25 | 255 | 38 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
20 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.1 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 |  | 466 | 41 | 425 | 63 | 0
21 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 1.737 | 2012.82 | 383.84 | 1586.83 | 175.42 | 42.15 | 3496 | 667 | 2756 | 305 | 73
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
22 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 3.473 | 1684.38 | 319.87 | 1322.36 | 146.18 | 42.15 | 5850 | 1111 | 4593 | 508 | 146
23 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 166.65 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 46550 | 0 | 0 | 0 | 46550
24 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 0.845 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 3964 | 3070 | 627 | 39 | 267
25 | СЦМ-103-0516 | Трубы стальные марки 09Г2С диаметром 146 мм толщина стенки 8 мм /прим./ | м | 2.06 | 356.19 |  |  |  | 356.19 | 734 | 0 | 0 | 0 | 734
26 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 33.024 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 5755 | 0 | 0 | 0 | 5755
27 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20 мм | т | 0.01 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65
28 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.01 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
29 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.106 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720
30 | СЦМ-101-2065 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 56.926 | 28.3 |  |  |  | 28.3 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 1611
31 | ТЕР33-01-016-01 прим К=0,7 | Установка стальных опор массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 1.215 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 3560 | 913 | 2647 | 436 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 0.84 | [5 empty] | 0
32 | ТЕР33-01-016-01 прим К=0,7 | Установка стальных опор массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 2.83 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 6910 | 1772 | 5138 | 847 | 0
33 | ТЕР33-04-009-02 К=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.31 | 2752.95 | 858.89 | 1580.38 | 322.83 | 313.68 | 853 | 266 | 490 | 100 | 97
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 0.6 | [5 empty] | 0
34 | ТЕР33-04-009-02 К=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.57 | 2346.42 | 715.75 | 1316.99 | 269.03 | 313.68 | 1338 | 408 | 751 | 153 | 179
35 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.012 | 65107 |  |  |  | 65107 | 781 | 0 | 0 | 0 | 781
36 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 30 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 4464 | 0 | 0 | 0 | 4464
37 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые ШС-10Г | шт | 21 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 2368
38 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 2.1 | 120 |  |  |  | 120 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252
39 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 15 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688
40 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 15 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605
41 | СЦМ-551-6008-001 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 | шт. | 15 | 25.63 |  |  |  | 25.63 | 384 | 0 | 0 | 0 | 384
42 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 9 | 48 |  |  |  | 48 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432
43 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.12 | 855 |  |  |  | 855 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103
44 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 9 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1128
45 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.87 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 979 | 143 | 34 | 1 | 802
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2 | [5 empty] | 0
46 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.228 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 375 | 81 | 7 | 0 | 287
47 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.228 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 349 | 50 | 5 | 0 | 294
48 | 310-2138-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 10 т, 1 класс дорог: расстояние превозки138 км | 1 т груза | 9.339 | 155.43 |  | 155.43 |  |  | 1452 | 0 | 1452 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
49 | 311-01-116-2 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлические конструкции | 1 т груза | 9.339 | 14.29 | 2.92 | 11.37 | 2.02 |  | 133 | 27 | 106 | 19 | 0
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 108061 | 11779 | 27381 | 3726 | 68901
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 108061 | 11779 | 27381 | 3726 | 68901
Накладные расходы |  |  |  | 15269 | [5 empty] | 19171
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 78% | 3109 | [5 empty] | 2425
84% ФОТ - ТЕР01 земляные |  |  | 99% | 167 | [5 empty] | 165
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 112% | 275 | [5 empty] | 308
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 118% | 463 | [5 empty] | 546
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 133% | 8549 | [5 empty] | 11370
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 139% | 115 | [5 empty] | 160
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 162% | 2591 | [5 empty] | 4197
Сметная прибыль |  |  |  | 15269 | [5 empty] | 11297
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 50% | 3109 | [5 empty] | 1555
45% ФОТ - ТЕР01 земляные |  |  | 56% | 167 | [5 empty] | 94
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 63% | 253 | [5 empty] | 159
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 64% | 115 | [5 empty] | 74
60% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 75% | 8549 | [5 empty] | 6412
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 81% | 210 | [5 empty] | 170
70% ФОТ - ТЕР13 |  |  | 88% | 275 | [5 empty] | 242
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 100% | 2591 | [5 empty] | 2591
Итоги по разделу 1 :
Итого | [9 empty] | 138529
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 68901
Машины и механизмы | [9 empty] | 27381
ФОТ | [9 empty] | 15505
Накладные расходы | [9 empty] | 19171
Сметная прибыль | [9 empty] | 11297
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 138529
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 138529 | 11779 | 27381 | 3726 | 68901
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 5638
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 554
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 144721
ВСЕГО с коэффициентом индексации |  |  | К= | 6.13 | [5 empty] | 887140
2642720
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 240 |  | 1621.95 |  | 389268
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 389268 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8 мм сваи, новая | тн | 5.261 |  | 67892.39 |  | 357181.86
|  | Труба д.146*8мм опоры, новая, ст.09Г2С | тн | 0.056 |  | 71666.67 |  | 4013.33
|  | Труба д.114*8мм, новая, ст.09Г2С | тн | 0.69 |  | 68034.17 |  | 46943.58
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.01 |  | 71083.33 |  | 710.83
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.106 |  | 71083.33 |  | 7534.83
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.01 |  | 71250 |  | 712.5
|  | Болт 24х210,46 | кг | 48.546 |  | 320 |  | 15534.72
|  | Гайка 24,5 | кг | 6.636 |  | 536.67 |  | 3561.34
|  | Шайба 24 | кг | 1.744 |  | 476.67 |  | 831.31
|  | Провод А-95 | тн | 0.012 |  | 383730 |  | 4604.76
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 30 |  | 1258 |  | 37740
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 15 |  | 190 |  | 2850
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 15 |  | 425 |  | 6375
|  | Зажим НБ-2-6А | шт | 15 |  | 580.83 |  | 8712.45
|  | Промзвено ПРТ7-1 | шт | 15 |  | 145.2 |  | 2178
|  | Изолятор штыревой ШС-10 | шт | 21 |  | 2480 |  | 52080
|  | Колпачки К-7 | шт | 21 |  | 13.33 |  | 279.93
|  | Зажим ПА-3-2А | шт | 12 |  | 300.83 |  | 3609.96
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 9 |  | 276.24 |  | 2486.16
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 2186 |  | 6.96 |  | 15214.56
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 573155 |  |  | руб.
|  | Перебазировка (приложение №1 к ЛСР) | [5 empty] | 134921 |  |  | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [5 empty] | 1984484 |  |  | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова
Note on E67: Автор: взять отдельной позицией оп.66 с к=0,2?

## Приложение № 1 к Приложению № 2
Приложение № 1
к Локальному сметному расчету №1
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [5 empty] | ____________С.Е.Савицкая
Расчет №1
стоимости перебазировки техники в сетевой район №4 Ай-Еганское м/р
Наименование техники | К-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | К-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 138 | 30 | 9.2 | 0.3 | 9.5 | 2465.46 | 23422
Обратно | 2 | 138 | 60 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 2465.46 | 12081
ГТТ
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 138 | 30 | 9.2 | 0.3 | 9.5 | 2465.46 | 23422
Обратно | 2 | 138 | 60 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 2465.46 | 12081
САК
(Летучка)
Туда | 1 | 138 | 30 | 4.6 |  | 4.6 | 2675 | 12305
Обратно | 1 | 138 | 60 | 2.3 |  | 2.3 | 2675 | 6153
Бульдозер Т-130
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 138 | 30 | 9.2 | 0.3 | 9.5 | 2465.46 | 23422
Обратно | 2 | 138 | 60 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 2465.46 | 12081
Кран Урал55-57 КС 35714
Туда | 1 | 138 | 60 | 2.3 |  | 2.3 | 2164.1 | 4977
Обратно | 1 | 138 | 60 | 2.3 |  | 2.3 | 2164.1 | 4977
ИТОГО: | [7 empty] | 134921
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н.Абдухаликова