## ведомость работ (равильно)
Приложение № ___
к Договору подряда № ___________
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [9 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [9 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________В.В. Ушаков | [9 empty] | ______________ С.Е. Савицкая
Ведомость объемов работ №2
Воздушная линия электропередачи 35 киловольт фидер 2; 4 от подстанции 110/35/6 кВ "Кустовой насосной станции -14" до подстанции 35/6 кВ кустов скважин 333, 335, 1508, 1505, 1504, 364
№ | Наименование работ | Ед.из | К-во |  |  | Используемые материалы | Ед.из | К-во | Вес ед (т) | Вес всего (т) | Примечание
Подготовтельные работы
1 | Проминка трассы шириной 10м вбл. действ ВЛ | км | 0.94 | 3.68 | -2.74 | [5 empty] | оп. 24(1700м), оп. 41-43(90м)
| вт.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 4.7 | 2.208 | 2.492
| Демонтажные работы |  |  | 0 | 0
2 | Демотаж грозотросса | км | 0.435 | 1.41 | -0.975 |  | м |  |  |  | оп.23-24(210м),24-25(225м)
3 | Демонтаж провода( 2-х цепи) | км | 0.435 | 1.41 | -0.975 |  | м |  |  |  | оп.23-24(210м),24-25(225м)
4 | Демонтаж провода( 2-х цепи) | км | 0.09 | 0 | 0.09 |  | м |  |  |  | оп.41-43(90м)
5 | Демонтаж опорных изоляторов ИОС -35 | шт | 6 | [7 empty] | Приемные порталы ПС 35/6кВ К1508
6 | Демонтаж спусков | шт | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | оп.43 на ПС 35/6кВ "К-1508"
7 | Металлоконструкции крепления опоры к свае | оп | 1 | 12 | -11 | Наголовник Н1 | шт | 4 | 0.035 | 0.14 | оп.24
8 | Демотаж опоры П110-4 | шт | 1 | 3 | -2 |  | шт | 1 | 3.191 | 3.191 | оп.24
9 | Демонтаж ж/б свай | шт | 4 |  |  |  | м3 | 0.22 | 2.449 | 2.155 | оп.42
10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: железобетонных конструкций массой до 3т | тн | 2.155 | 14.112 | -11.957 |  |  |  | 0.539 | 9.796
11 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: железобетонных конструкций массой до 3т | тн | 2.155 | 14.112 | -11.957
12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1т | тн | 0.14 | 2.02 | -1.88
13 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1т | тн | 0.14 | 2.02 | -1.88
14 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 2.295 | 16.132 | -13.837
| Строительно-монтажные работы |  |  | 0 | 0
15 | Бурение ям под сваи вбл действ ВЛ | шт | 12 | 8 | 4 | [5 empty] | оп.24(4),портал 41/1(4),портал 41/2(4)
16 | Окраска ж/б свай | шт | 12 | 36 | -24 | [5 empty] | оп.24(4),портал 41/1(4),портал 41/2(4)
|  | м2 | 257.6 | 448 | -190.4
17 | Забивка железобетонных свай вбл. действ ВЛ | шт |  | 8 | -8 |  | м3 | 4.9 |  | 30.82
|  | шт | 4 | 8 | -4 | Свая С35-10 | м3 | 4.9 | 3 | 12 | оп.24(4)
|  | шт | 8 | 0 | 8 | Свая С35-8 | м3 | 7.84 | 2.4 | 18.82 | порт 41/1,41/2
18 | Установка ростверков до 0,5 кг вбл. действ ВЛ | тн | 0.94 | 1.6 | -0.66
| на оп. П110-4 | шт | 1 | 0 | 1 | Наголовник Н1 35 кг- вес ед | шт | 4 | 0.035 | 0.14
| на портал | шт | 2 | 4 | -2 | ТС-23 200 кг-вес ед | шт | 2 | 0.2 | 0.8 | портал 41/1(2),портал 41/2(2)
19 | Монтаж порталов П35-Я4С | шт | 2 | Портал ПС35-Я4С | тн | Портал ПС35-Я4С | 2.152 |  |  | 2.312 | портал 41/1(2),портал 41/2(2)
| В том числе: | шт |  | Траверсы | шт | Траверсы | 1 |  | 0.29 | 0.58
|  |  |  | Стойки | шт | Стойки | 2 |  | 0.433 | 1.732
20 | Монтаж опоры промежуточной П110-4 (сущ.) | шт | 1 | 3 | -2 | Опора П110-4 | тн | 3.191 |  | 3.191 | оп.24
21 | Монтаж двух цепей провода (сущ.) | км | 0.435 | 1.41 | -0.975 | Провод АС-120/19 | м |  | 0.471 | 0 | оп.23-24(210м),24-25(225м)
22 | Монтаж двух цепей провода (сущ.) | км | 0.09 | 0.135 | -0.045 | Провод АС-120/19 | м |  | 0.471 | 0 | оп.41-43(90м)
23 | Монтаж грозотроса (сущ.) | км | 0.435 | 1.41 | -0.975 | Грозотрос ТК-50 | км |  |  |  | оп.23-24(210м),24-25(225м)
24 | Забивка заземлителей | шт | 6 | 44 | -38
| для свай С35-10 | шт | 2 | 0 | 2 | Ст круглая ф18 по 10м | м | 10 | 0.00247 | 0.049 | оп.24
|  |  | 4 |  |  | Ст круглая ф18 по8м | м | 8 | 0.00247 | 0.079 | оп.24
|  |  |  | 0 | 0 | Гайка М16 | шт | 1 | 0.03 | 0.00018
|  |  |  | 0 | 0 | Шайба пружин диам 16 | шт | 1 | 0.01 | 6e-05
|  |  |  | 0 | 0 | Болт М16 (L=60мм) | шт | 1 | 0.13 | 0.00078
|  | м | 0.2 | 0 | 0.2 | Ст полосовая. 6 мм 70х6 (20см) | м2 | 0.014 | 0.0019 | 0.00016
25 | Монтаж спусков | шт | 2 | 2 | 0 | Провод АС-120/19 |  |  |  |  | оп.43 на ПС 35/6кВ "К-1508"
26 | Сцепная арматура гирлянда, виброгасители | гир |  | 30 | -30 | Изолятор ПС-70Е | шт. |  | 3.6 | 0 | порт.34/1, 34/2 оп148(24); оп 143/20(12);
[6 empty] | Изолятор ЛК-70/35 | шт. | 18 | 1.4 | 0.0252 | оп.43(12),приемные порталы ПС 35/6кВ К1508(6)
[6 empty] | Изоляторы ОСК-3/35 | шт. | 12 | 2.8 | 0.0336 | оп.43,приемные порталы ПС 35/6кВ К1508
27 | Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры | тн | 0.059 | 0.194 | -0.135
28 | Перевозка материалов | тн | 37.263 | 119.35 | -82.087
| в том числе: |  |  | 0 | 0
| опор, порталов, ростверков,заземлителей, мет. сваи | тн | 6.443 | 11.953 | -5.51
| изоляторов, линейной арматуры, металлоконструкций | тн | 0.059 | 0.584 | -0.525
| ж/б свай на расстояние 10 км | тн | 30.82 | 106.81 | -75.99
29 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1тн | тн | 6.443 | 0 | 6.443
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н. Абдухаликова
| Начальник С/Р №1 |  |  |  |  | Д.С. Кретов
Представитель подрядной
организации

## смета (правильно)
Приложение № ___
к Договору подряда № ___________
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [10 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [10 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________В.В. Ушаков | [10 empty] | ______________ С.Е. Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2
Воздушная линия электропередачи 35 киловольт фидер 2; 4 от подстанции 110/35/6 кВ "Кустовой насосной станции -14" до подстанции 35/6 кВ кустов скважин 333, 335, 1508, 1505, 1504, 364
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Материалы |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 прим. | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см 6 654,17 = 6 711,26 - 9,42 x 6,06 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.94 | 7985.01 |  | 7985.01 | 1664.89 |  | 7506 | 0 | 7506 | 1565 | 0
|  | МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | к= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 прим. | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01 973,93 = 1 031,02 - 9,42 x 6,06 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.94 | 4674.89 |  | 4674.89 | 980.5 |  | 4394 | 0 | 4394 | 922 | 0
|  |  | к= | 4
|  | МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | к= | 1.2
Раздел 2. Демонтажные работы
3 | ТЕР33-01-026-01 | Демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | 1 км линии | 0.435 | 542.25 | 174.89 | 367.36 | 77.88 |  | 236 | 76 | 160 | 34 | 0
|  | ОП п.1.33.21 Демонтаж грозозащитных тросов ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65 К=0,3 | к= | 0.195
4 | ТЕР33-01-024-03 | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 1 км линии (3 провода) | 0.435 | 7374.87 | 1752.15 | 5622.72 | 916.6 |  | 3208 | 762 | 2446 | 399 | 0
|  | ОП п.1.33.21 Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75; К=0,4 | к= | 0.3
Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85)
5 | ТЕР33-01-024-03 | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 1 км линии (3 провода) | 0.09 | 11062.3 | 2628.23 | 8434.07 | 1374.91 |  | 996 | 237 | 759 | 124 | 0
|  | ОП п.1.33.21 Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75; К=0,6 | к= | 0.45
Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85)
6 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 | 85.31 | 43.35 | 41.96 | 18.66 |  | 171 | 87 | 84 | 37 | 0
7 | ТЕР33-02-013-17 | Демонтаж стальных: ростверков массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 0.14 | 1463.82 | 601 | 862.82 | 129.79 |  | 205 | 84 | 121
|  | Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | к= | 0.7
8 | ТЕР33-01-016-02 | Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 4 т | 1 т опор | 3.191 | 829.4 | 207.38 | 622.02 | 107.37 |  | 2647 | 662 | 1985 | 343 | 0
| Окраска ж/б свай | МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 к=0,4. |  | 0.28
9 | ТЕР05-01-010-02 прим | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2 | 1 свая | 4 | 161.36 | 49.38 | 110.59 | 22.7 | 1.39 | 646 | 198 | 442 | 91 | 6
10 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 2.155 | 19.24 | 3.8 | 15.44 | 2.47 |  | 41 | 8 | 33 | 5 | 0
11 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  | 2.155 | 19.24 | 3.8 | 15.44 | 2.47 |  | 41 | 8 | 33 | 5 | 0
12 | ТССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  | 0.14 | 40.49 | 7.43 | 33.06 | 5.29 |  | 6 | 1 | 5 | 1 | 0
13 | ТССЦпг01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.14 | 40.49 | 7.43 | 33.06 | 5.29 |  | 6 | 1 | 5 | 1 | 0
14 | ТССЦпг03-02-01-010 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 2.295 | 45.19 |  | 45.19 |  |  | 104 | 0 | 104 | 0 | 0
Раздел 3. Строительно-монтажные работы
15 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 | 100 ям | 0.12 | 5755.11 | 491.18 | 5263.93 | 760.24 |  | 691 | 59 | 632 | 91 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | к= | 1.2
16 | ТЕР05-01-003-05 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 1 | 1 м3 свай | 4.9 | 749.63 | 96.84 | 644.88 | 4 | 7.91 | 3674 | 475 | 3160 | 20 | 39
|  | (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | к= | 1.2
17 | ТЕР05-01-003-03 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1 | 1 м3 свай | 7.84 | 1055.42 | 125.89 | 919.43 | 110.75 | 10.1 | 8274 | 987 | 7208 | 868 | 79
|  | (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | к= | 1.2
18 | ТСЦ-403-1045 | Сваи железобетонные | м3 | 12.74 | 3401.53 |  |  |  | 3401.53 | 43335 | 0 | 0 | 0 | 43335
19 | ТЕР13-03-001-03 | Окраска бетонных поверхностей (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.576 | 453.48 | 178.57 | 17.65 | 0.3 | 257.26 | 1168 | 460 | 45 | 1 | 663
20 | ТЕР13-03-001-04 | Окраска бетонных поверхностей (второй слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.576 | 351.6 | 178.57 | 1 | 0.3 | 172.03 | 906 | 460 | 3 | 1 | 443
21 | ТЕР33-02-013-17 | Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 0.94 | 2647.63 | 1030.28 | 1479.12 | 222.49 | 138.23 | 2488 | 968 | 1390 | 209 | 130
|  | (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | к= | 1.2
22 | ТСЦ-110-0178 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 0.94 | 10635.6 |  |  |  | 10635.6 | 9997 | 0 | 0 | 0 | 9997
23 | ТЕР33-01-016-02 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 4 т | 1 т опор | 3.191 | 1184.89 | 296.26 | 888.63 | 153.38 |  | 3781 | 945 | 2836 | 489 | 0
|  |  | к= | 0.4
24 | ТЕР33-01-024-03 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км К=0,4 | 1 км линии (3 провода) | 0.435 | 9833.15 | 2336.2 | 7496.95 | 1222.14 |  | 4277 | 1016 | 3261 | 532 | 0
|  |  | к= | 0.4
Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85
25 | ТЕР33-01-024-03 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км К=0,6 | 1 км линии (3 провода) | 0.09 | 14749.73 | 3504.3 | 11245.43 | 1833.21 |  | 1327 | 315 | 1012 | 165 | 0
|  |  | к= | 0.6
Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85
26 | ТЕР33-02-013-01 | Установка стальных сварных стоек порталов ,массой до 0,7т | т | 1.732 | 3596.91 |  | 767.09 | 1189.82 | 179.56 | 1640 | 0 | 1329 | 2061 | 311
|  | Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | к= | 1.2
27 | ТЕР33-02-013-06 | Установка стальных сварных траверс порталов ,массой до 0,3 т | т | 0.58 | 3938 |  | 791.1 | 2509.9 | 306.41 | 637 | 0 | 459 | 1456 | 178
|  | Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | к= | 1.2
28 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 | 782.06 | 144.5 | 139.85 | 62.21 | 5.33 | 580 | 289 | 280 | 124 | 11
29 | ТЕР33-01-026-01 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | 1 км линии | 0.435 | 834.24 | 269.07 | 565.17 | 119.82 |  | 363 | 117 | 246 | 52 | 0
|  |  | к= | 0.3
30 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная | 1 заземлитель | 6 | 159.41 | 25.9 | 133.15 | 30.55 | 0.36 | 956 | 155 | 799 | 183 | 2
|  | (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | к= | 1.2
31 | СЦМ-101-1619 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 18 мм | т | 0.1321 | 6535.18 |  |  |  | 6535.18 | 863 | 0 | 0 | 0 | 863
32 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземляющий проводник из полосовой стали сечением 160мм2 | 100м | 0.012 | 2002.72 | 589.43 | 179.17 | 10.74 | 1234.12 | 24 | 7 | 2 | 0 | 15
|  | (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | к= | 1.2
33 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.02 | 344.65 | 339.27 | 5.38 |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
34 | ТСЦ-101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00102 | 10095.4 |  |  |  | 10095.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
35 | ТСЦ-111-0179 прим. | Изоляторы ЛК-70/35, изоляторы ОСК-3/35 | шт. | 30 | 89.62 |  |  |  | 89.62 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 2689
36 | ТЕР33-03-005-02 | Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры | 1 т конструкций | 0.059 | 143.6 | 143.6 |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
37 | ТССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 37.263 | 25.06 |  | 25.06 |  |  | 934 | 0 | 934 | 0 | 0
38 | ТССЦпг01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1тн | 1 т груза | 6.443 | 40.49 | 7.43 | 33.06 | 5.29 |  | 261 | 48 | 213 | 34 | 0
39 | ТССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1тн | 1 т груза | 6.443 | 40.49 | 7.43 | 33.06 | 5.29 |  | 261 | 48 | 213 | 34 | 0
40 | ТССЦпг01-01-02-005 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | 1 т груза | 31 | 17.23 | 2.97 | 14.26 | 2.28 |  | 534 | 92 | 442 | 71 | 0
41 | ТССЦпг01-01-01-005 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | 1 т груза | 31 | 17.23 | 2.97 | 14.26 | 2.28 |  | 534 | 92 | 442 | 71 | 0
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 110426 | 8672 | 42983 | 9991 | 58771
Накладные расходы |  |  |  | 18049 | [5 empty] | 20475
95% от ФОТ -ТЕР09; ТЕР13 |  |  |  | 929 | 95% |  |  |  |  | 883
100% от ФОТ -ТЕР01; ТЕРм08 |  |  |  | 3181 | 100% |  |  |  |  | 3181
113% от ФОТ - ТЕР33; |  |  |  | 11300 | 113% |  |  |  |  | 12769
138% от ФОТ - ТЕР05; |  |  |  | 2639 | 138% |  |  |  |  | 3642
Сметная прибыль |  |  |  | 18049 | [5 empty] | 11215
50% от ФОТ - ТЕР01; |  |  |  | 2637 | 50% |  |  |  |  | 1319
60% от ФОТ - ТЕР33; |  |  |  | 11300 | 60% |  |  |  |  | 6780
65% от ФОТ - ТЕРм08 |  |  |  | 544 | 65% |  |  |  |  | 354
70% от ФОТ - ТЕР13; |  |  |  | 922 | 70% |  |  |  |  | 645
80% от ФОТ - ТЕР05; |  |  |  | 2639 | 80% |  |  |  |  | 2111
85% от ФОТ - ТЕР09; |  |  |  | 7 | 85% |  |  |  |  | 6
Итого | [9 empty] | 142116
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 58771
Машины и механизмы | [9 empty] | 42983
ФОТ | [9 empty] | 18663
Накладные расходы | [9 empty] | 20475
Сметная прибыль | [9 empty] | 11215
Производство работ в зимнее время 4,07% | [9 empty] | 5784
Снегоборьба 0,4% | [9 empty] | 568
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 154252
С коэффициентом индексации К= |  |  | 6.66 | [6 empty] | 1027318 | руб
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 128 |  | 1515.84 |  | 194028
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 194028
|  | Материалы | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Свая С35-10 | шт | 8 |  |  |  | 0 |  |  | ЧЭ
|  | Свая С35-8 | шт | 8 |  |  |  | 0 |  |  | ЧЭ
|  | Сталь круглая18мм | тн | 0.132 |  | 61583.33 |  | 8129
|  | Ст полосовая. 6 мм 70х6 (20см) | тн | 0.00016 |  | 83166.67 |  | 13
|  | Ростверк ТС-23 | тн | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | ЧЭ
|  | Наголовник М-42 | тн | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ЧЭ
|  | Болт М16 | кг | 0.78 |  | 320 |  | 250
|  | Шайба М16 | кг | 0.06 |  | 476.67 |  | 29
|  | Гайка М16 | кг | 0.18 |  | 536.67 |  | 97
|  | Изолятор ЛК-70/35 | шт. | 18 |  | 2190 |  | 39420
|  | Изоляторы ОСК-3/35 | шт. | 12 |  | 11337.12 |  | 136045
|  | Вспомогательные материалы | руб | 2740 |  | 6.96 |  | 19070
|  | ИТОГО материалы | [5 empty] | 203053
[12 empty] | 4102308 |  | 93578.25
|  | ПЕРЕБАЗИРОВКА | [6 empty] | 72853
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [6 empty] | 1497252 |  | руб. | 3568098 | 3945408
4203662
|  | Начальник ОКС |  |  |  | Н.Н. Абдухаликова |  |  | догов | 4102308

## перебазировка
Приложение № 1 к Локальному сметному расчету №2
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________В.В. Ушаков | [5 empty] | ______________ С.Е. Савицкая
Расчет
стоимости перебазировки техники
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расстояние, км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего маш/час | Стоимость маш/часа | Стоимость перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 60 | 30 | 4 | 0.15 | 4.15 | 2465.46 | 10232
Обратно | 2 | 60 | 60 | 2 | 0.15 | 2.15 | 2465.46 | 5301
Сваебой
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 60 | 30 | 4 | 0.15 | 4.15 | 2465.46 | 10232
Обратно | 2 | 60 | 60 | 2 | 0.15 | 2.15 | 2465.46 | 5301
ГТТ
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 60 | 30 | 4 | 0.15 | 4.15 | 2465.46 | 10232
Обратно | 2 | 60 | 60 | 2 | 0.15 | 2.15 | 2465.46 | 5301
Сварочный аппарат
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 60 | 30 | 4 |  | 4 | 2675 | 10700
Обратно | 2 | 60 | 60 | 2 |  | 2 | 2675 | 5350
Кран Урал55-57 КС 35714
Туда | 1 | 60 | 60 | 1 |  | 1 | 2164.11 | 2164
Обратно | 1 | 60 | 60 | 1 |  | 1 | 2164.11 | 2164
Кран Урал 5557 КС 35714 (погрузка материала на КСП 14 для вывоза на объект)
Туда | 4 | 7 | 50 | 0.56 | 0 | 0.56 | 2164.11 | 1212
Обратно | 4 | 7 | 50 | 0.56 |  | 0.56 | 2164.11 | 1212
Трал 44202(22т) (доставка материала на КСП 14 для вывоза на объект)
Туда | 4 | 7 | 30 | 0.93 | 0 | 0.93 | 2465.46 | 2293
Обратно | 4 | 7 | 60 | 0.47 |  | 0.47 | 2465.46 | 1159
ИТОГО: | [7 empty] | 72853
Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н. Абдухаликова