Приложение №1 к Договору поставки

№242/Р-2024 от «___»______2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

| № п/п | Наименование оборудования | ОКПД2 | ОКВЭД2 | Страна происхождения оборудования | Ед. изм. | Кол- во | Без НДС 20% |  | С НДС 20% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., (руб.) | Общая сумма (руб.) | Цена за ед., (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| 1 | Шкаф оперативного тока ШОТ- МТ- 2577 | 46.69.19.110 | 46.69. | Российская Федерация | штука | 2 | 1 536 666,67 | 3 073 333,34 | 1 844 000,00 | 3 688 000,01 |
| Итого без НДС 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 073 333,34 |  |
| Кроме того, НДС 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  | 614 666,67 |  |
| Итого с НДС 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 688 000,01 |  |

Способ доставки: автомобильным транспортом.

Общая сумма по спецификации:  Итого с  учетом НДС 20% - 3 688 000,01 руб. (три миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч рублей 01 копейка).

Примечание: Краткие характеристики поставляемого Оборудования.

Шкаф оперативного тока должен соответствовать следующим требованиям:

| - напольное исполнение; - одностороннее обслуживание; - размер шкафа (ВхШхГ): 2200х800х600 мм; - степень защиты - IP31; - вид климатического исполнения - УХЛ4; - зарядно-выпрямительное устройство типа Laurel-12; - наличие АВР; - 2 ввода; - выходные параметры: выходной ток всех ЗПУ-50А, количество устройств в каждой группе-2шт., номинальное выходное напряжение-220В, диапазон поддерживаемого напряжения - от 170В до 253В, точность стабилизации выходного напряжения- не более 0,5%, коэффициент пульсации выходного напряжения в режиме подзаряда стабилизированным напряжением- не более 0,5% , номинальный | выходной ток одного ЗПУ-не менее 12,5А, диапазон поддерживаемого выходного тока ЗПУ- 0,5А-12,5А; - основной канал связи между модулями ЗПУ - цифровая шина НЕРВ; - резервный канал связи между модулями ЗПУ - реализация посредством дискретных входов и выходов; - осциллографирование оперативного тока; - защита от глубокого разряда АБ; - наличие цифрового измерительного прибора;; - обобщенная сигнализация; - защита от перенапряжения; - цифровой выход в АСУ RS-485; - информационный дисплей «КИВИ-Монитор». |
| --- | --- |

Приложение:

Приложение №1 – Карта заказа

| «Поставщик» Генеральный директор ООО «ЭТК-С» ____________ А.А. Чинянин | «Покупатель» АО «Черногорэнерго» Генеральный директор ___________________ С.Е. Савицкая |
| --- | --- |