Приложение №1 к Договору поставки

№ _______/Р-2025 от «___»______2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

| № п/п | Наименование | Состав комплекта | ОКПД2 | ОКВЭД2 | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Без НДС 20% |  | С НДС 20% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., (руб.) | Общая сумма (руб.) | Цена за ед., (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| 1 | Комплект электрооборудования ОРУ-35кВ | Блок Б35-205/1,0 К630Б-УХЛ1 с вакуумными выключателями ВВН-СЭЩ-П (Э)-35/1000 (или эквивалент) с пружинно-моторным приводом и навесным оборудованием; приемные порталы-35кВ; разъединители РГП-2-35/1000 УХЛ1 (или эквивалент) с приводом ПР-20Б и РГП-1а-35/1000 УХЛ1 (или эквивалент) с приводом ПР11Б с электромагнитным блок-замком (или эквивалент); ограничитель напряжения ОПНп-35-/40,5/10/2 УХЛ1; трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-35 v-0,1 200/5 0,5/10Р/10Р-15ВА/15ВА/15ВА (или эквивалент), клеммный шкаф, защитный экран (между ЛР-35кВ и ВВ-35кВ). Защитный козырек над приводами ЛР-35кВ и СШР-35кВ | 46.69.19.110 | 46.69. |  | компл | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Комплект электрооборудования ЗРУ-6кВ | Выключатель ВБП-10-20/1000 У2- 3шт; Выключатель ВБП-10-20/630 У2- 12шт. |  |  |  | компл | 1 |  |  |  |  |
| Итого без НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Способ доставки: автомобильным транспортом.

Общая сумма по спецификации: _________________ руб. (___________________) без учета НДС 20%, кроме того НДС 20% - _______________ руб. (___________________). Итого с НДС 20% -_______________________ руб. (______________________).

Примечание:

Краткие характеристики поставляемого электрооборудования.

В состав комплекта электрооборудования ОРУ-35кВ должны входить:

2 блока Б35-205/1,0-К630Б-УХЛ1  или  эквивалент (приложения №3, №7, №9).

Электрооборудование блока должно состоять:

- Вакуумные выключатели ВВН-СЭЩ-П (Э)-35/1000 или эквивалент (приложение №8) с пружинно-моторным приводом.

Силовые вакуумные выключатели должны соответствовать следующим требованиям: 
- Собственное время отключения с, не более — 0,04;

- Полное время отключения с, не более — 0,06;

- Собственное время включения с, не более — 0,08;

- Габаритные размеры мм, не более — Высота-2123; Ширина-1652; Глубина-758;

- Масса кг, не более — 370;

- Длина пути утечки внешней изоляции выключателя соответствует категории IV Государственный стандарт Союза ССР Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ Длина пути утечки внешней изоляции ГОСТ9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80) (не менее 140 см);

- Коммутационная способность не менее 75 циклов ВО, подтвержденная протоколами испытаний.

- Навесное оборудование:

  - Разъединители РГП-2-35/1000УХЛ1 с ПР-20Б или эквивалент (приложение №4) и РГП-1а-35/1000 УХЛ  с  ПР11Б или эквивалент (приложение №5)

с электромагнитным блок-замком или эквивалент.

Требования:

- Необслуживаемые поворотные выводные контакты линейных разъединителей без применения гибких связей, скользящего типа (не роликовый) без использования пружины поджатия;

- Главные ножи должны быть выполнены с использованием прутков из бронзового сплава. Контакты необслуживаемые должны обеспечивать требуемое контактное нажатие в течение всего срок службы;

- Антикоррозийное покрытие «горячий цинк».

  - Ограничитель напряжения ОПНп-35-/40,5/10/2 УХЛ1  или  эквивалент;

  - Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-35 v-0,1 200/5 0,5/10Р/10Р-15ВА/15ВА/15ВА    или эквивалент (приложение №6);

  - Опорные  изоляторы  ОСК12,5-35Б-3  УХЛ1  или эквивалент;

  - Ошиновка жесткая  ОЖ-1;

  - Клеммный шкаф-2шт (токовые цепи -шкаф №1, цепи освещения и обогрева шкаф№2) (приложение №2) ;

  - Защитный экран (между ЛР-35кВ и ВВ-35кВ);

  - Приемные порталы-35кВ.

Конструктивные особенности блока:

- Опорная рама выключателя имеет защитное покрытие - типа "горячий цинк", толщиной 60 мкм, обеспечивающее коррозионную стойкость в течение всего срока службы без необходимости восстановления;

- Наличие стационарной рукоятки взвода пружины включения (стационарная, а не съемная);

- Защитный козырек над приводами ЛР-35кВ и СШР-35кВ 
Приемные порталы-35кВ изготовить усиленные с укосами. 
Ошиновку на блоках-35кВ  изготовить  трубную  или  ШИНАМИ (алюминий 4х40мм).

Электрооборудование для ЗРУ-6кВ

-  вакуумные  выключатели  ВВ-6кВ  изготовлены  согласно  размерам для  ПС35/6кВ  ST-7 (приложение №3), с нижним  присоединением  шин (приложение №1). ВВ-6кВ состоит из корпуса, на котором вертикально установлены три полюса главной цепи с вакуумными дугогасительными камерами. Подвижные контакты ВДК приводятся в действие пружинно-моторным приводом, расположенным внутри корпуса. На  фронтальной части выключателей расположена  лицевая  панель, на которую выведены все органы управления, индикаторы  и  устройство  для  заката и выката. Раму  выкатного  элемента  с  вакуумным выключателем  изготовить  согласно  размерам. Переходной  жгут  вторичных  цепей для  релейного  отсека

с  распаенными  с  одной  стороны  на ответную  часть  разъема вторичных  цепей, с  другой

стороны -  распущенные  концы,  маркированные  по  схеме  выключателя.

- Втычные  контакты главных  цепей  - Ламели.

- Разъемы  вспомогательных  цепей (для  выкатных  элементов) РТТ-60  или  ШР60.

- Напряжение  оперативного  питания  220/230В.

- Род  оперативного  тока -  переменный.

- Тип  релейной  защиты – Микропроцессорная.

- Необходимость  механического  (ручного)  включения  выключателя- ДА.

- Поставка  ОПН  на  выключателе -  НЕТ.

Приложения:

Приложение №1. Размер выкатного элемента с ВВ 6кВ;

Приложение №2. Места расположения релейных шкафов «ПС 35/6кВ "ДНС" Гун-Еганского месторождения нефти (П\СТ 35\6 ST 7 2*4000КВА Г-ЕГ)»;

Приложение №3. Однолинейная схема «ПС 35/6кВ "ДНС" Гун-Еганского месторождения нефти (П\СТ 35\6 ST 7 2*4000КВА Г-ЕГ)»;

Приложение № 4. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1 на разъединители РГП-2-35/1000УХЛ1 с ПР-20Б или эквивалент;

Приложение № 5. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №2 на РГП-1а-35/1000 УХЛ  с  ПР11Б или эквивалент;

Приложение № 6. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  №3;

Приложение № 7. Чертеж  блока -35кВ с подписью или эквивалент;

Приложение № 8. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  №4 по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-П (Э)-35/1000  или  эквивалент;

Приложение № 9. Опросный лист на ОРУ-35кВ

| «Поставщик» ___________________________ ___________________________ ____________ /______________ | «Покупатель» Генеральный директор АО «Черногорэнерго» _______________ С.Е. Савицкая |
| --- | --- |