Приложение №1 к Договору

№60/Р-2025 от «___»______2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

| № п/п | Наименование оборудования | ОКПД2 | ОКВЭД2 | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Без НДС 20% |  | С НДС 20% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., (руб.) | Общая сумма (руб.) | Цена за ед., (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| 1 | Шкаф оперативного тока ШОТ- МТ- 2658 | 27.12.31.000 | 46.69. | Российская Федерация | комплект | 2 | 1 710 000,00 | 3 420 000,00 | 2 052 000,00 | 4 104 000,00 |
| 2 | Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы | 33.20.50.000 | 33.20. | - | условная единица | 2 | 90 000,00 | 180 000,00 | 108 000,00 | 216 000,00 |
| Итого без НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 000,00 |
| Кроме того, НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 000,00 |
| Итого с НДС 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 320 000,00 |

Способ доставки: автомобильным транспортом.

Общая сумма по спецификации:  Итого с  учетом НДС 20% - 4 320 000,00 руб. (четыре миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек).

Примечание: Краткие характеристики поставляемого Оборудования.

Шкаф оперативного тока должен соответствовать следующим требованиям:

| - напольное исполнение; - одностороннее обслуживание; - размер шкафа (ВхШхГ): 2000х800х600 мм; - степень защиты – IP54; - вид климатического исполнения - УХЛ4; - зарядно-выпрямительное устройство типа Laurel-12; - наличие АВР; - 2 ввода; - выходные параметры: выходной ток всех ЗПУ-50А, количество устройств в каждой группе – 2шт., номинальное выходное напряжение – 220В, диапазон поддерживаемого напряжения – от 170В до 270В, точность стабилизации выходного напряжения – не более 0,5%, коэффициент пульсации | выходного напряжения в режиме подзаряда стабилизированным напряжением – не более 0,5% , номинальный выходной ток одного ЗПУ – не менее 12,5А, диапазон поддерживаемого выходного тока ЗПУ – 0,5А – 12,5А, точность стабилизации выходного тока – 0,5%; - основной канал связи между модулями ЗПУ - цифровая шина связи; - резервный канал связи между модулями ЗПУ - реализация посредством дискретных входов и выходов; - осциллографирование оперативного тока модулями ЗПУ; - обобщенная сигнализация; - защита от перенапряжения; - сенсорный дисплей с предустановленным и настроенным ПО «КИВИ-Монитор». Развернутые основные характеристики шкафа оперативного тока ШОТ указаны в Приложение №1. |
| --- | --- |

Приложение:

Приложение №1 –  Основные характеристики шкафа оперативного тока ШОТ;

Приложение №2 – Карта заказа.

| «Поставщик» ООО «ЭТК-С» ____________ /_____________ | «Заказчик» АО «Черногорэнерго» Помощник генерального директора _______________ Набиев Ю.А.о. |
| --- | --- |