Приложение №1 к Спецификации №1

к Договору №60/Р-2025 от «___» ________ 2025г.

Основные характеристики шкафа оперативного тока ШОТ:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристик и (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики |  |  |
| 1.1. | Общие параметры |  |  |
| 1.1.1. | Исполнение | Напольное |  |
| 1.1.2. | Вид обслуживания | Одностороннее |  |
| 1.1.3. | Габариты шкафа (ВхШхГ) | 2000х800х600 |  |
| 1.1.4. | Степень защиты | IP54 |  |
| 1.1.5. | Вид климатического исполнения | УХЛ4 |  |
| 1.1.6. | Зарядно-выпрямительное устройство типа Laurel-12 | Да |  |
| 1.2. | Питание |  |  |
| 1.2.1. | Питающая сеть | 3ф+N+PE, ~380В |  |
| 1.2.2. | Допустимое отклонение входного напряжения от номинального значения, не хуже, % | от -34 до +13 |  |
| 1.2.3. | Номинальная частота переменного тока питающей сети, Гц | 50 |  |
| 1.2.4. | Рабочий диапазон частоты переменного тока питающей сети, Гц | 45 – 55 |  |
| 1.2.5. | Количество вводов | 2 |  |
| 1.2.6. | Наличие АВР | Да |  |
| 1.3. | Выходные параметры |  |  |
| 1.3.1. | Выходной ток всех ЗПУ, А | 50 |  |
| 1.3.2. | Количество устройств в каждой группе, шт | 2 |  |
| 1.3.3. | Номинальное выходное напряжение, В | 220 |  |
| 1.3.4. | Диапазон поддерживаемого напряжения, В | 170 – 270 |  |
| 1.3.5. | Точность стабилизации выходного напряжения, не более % | 0,5 |  |
| 1.3.6. | Коэффициент пульсации выходного напряжения в режиме подзаряда стабилизированным напряжением, не более % | 0,5 |  |
| 1.3.7. | Номинальный выходной ток одного ЗПУ, не менее, А | 12,5 |  |
| 1.3.8. | Диапазон поддерживаемого выходного тока ЗПУ, А | 0,5 – 12,5 |  |
| 1.3.9. | Точность стабилизации выходного тока, % | 0,5 |  |
| 1.4. | Система распределения |  |  |
| 1.4.1. | Количество секций | 2 |  |
| 1.4.2. | Тип и количество коммутационных аппаратов на секцию | Автоматический выключатель 4х6А, 1х10А, 1х16А |  |
| 1.4.3. | Наличие независимых расцепителей | нет |  |

| 1.5. | Опции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. | Отсутствие центрального контроллера управления или контроллера параллельной работы ЗПУ | да |  |
| 1.5.2. | Наличие внутреннего контроллера и системы управления в каждом ЗПУ | да |  |
| 1.5.3. | Возможность как одиночной работы ЗПУ, так и в составе группы | да |  |
| 1.5.4. | Возможность параллельной работы групп | да |  |
| 1.5.5. | Автоматическая смена группы при: - потере питания или неисправности ЗПУ (функция АВР) - в цикле работы функции равномерного износа ЗПУ | да |  |
| 1.5.6. | Ускоренный заряд АБ путем перевода ЗПУ в режим параллельной работы двух групп | да |  |
| 1.5.7. | Автоматический переход на параллельную работу ЗПУ в случае одновременного отказа нескольких устройств в обоих группах | да |  |
| 1.5.8. | Основной канал связи между модулями ЗПУ | Цифровая шина связи |  |
| 1.5.9. | Резервный канал связи между модулями ЗПУ | Реализация посредством дискретных входов и выходов |  |
| 1.5.10. | Равномерная загрузка ЗПУ в системе (для одного ЗПУ и для группы ЗПУ с реализацией по цифровой шине) | да |  |
| 1.5.11. | Равномерный износ ЗПУ (с реализацией цифровой шины) | да |  |
| 1.5.12. | Синхронизация времени между ЗПУ (с реализацией по цифровой шине) | да |  |
| 1.5.13. | Возможность настройки модулей ЗПУ с ПК по RS-485, USB, Bluetooth, с мобильного устройства по Bluetooth | да |  |
| 1.5.14. | Количество дискретных входов для сбора информации о состоянии коммутационных аппаратов шкафа, а также иных сигналов типа «сухой контакт» в каждом модуле ЗПУ, не менее, шт | 20 |  |
| 1.5.15. | Диагностика дискретных цепей и каналов связи (с реализацией по цифровой шине) | да |  |
| 1.5.16. | Функция самодиагностики модулей ЗПУ | да |  |
| 1.5.17. | Осциллографирование оперативного тока модулями ЗПУ | да |  |
| 1.5.18. | Автоматическое ведение модулями ЗПУ журналов: событий, изменения уставок, измерения емкости АБ, системного | да |  |
| 1.5.19. | Регистрация модулями ЗПУ изменений за последние 72 часа измеряемых аналоговых величин в виде отчета | да |  |
| 1.5.20. | Защита от перенапряжений со стороны питающей электросети | да |  |
| 1.5.21. | Защита от пониженного напряжения питающей электросети | да |  |
| 1.5.22. | Защита от перенапряжений в сети постоянного тока | да |  |
| 1.5.23. | Защита от коротких замыканий в сети постоянного тока | да |  |
| 1.5.24. | Защита от перегрева ЗПУ | да |  |
| 1.5.25. | Защита от глубокого разряда АБ | нет |  |
| 1.5.26. | Контроль состояния АБ, управление вентиляцией и обогревом шкафа | да |  |
| 1.5.27. | Термокомпенсация напряжения заряда | да |  |
| 1.5.28. | Наличие цифровых амперметров по 1 шт. на каждую группу ЗПУ | да |  |
| 1.5.29. | Наличие цифрового вольтметра | да |  |
| 1.5.30. | Реле контроля напряжения на шинах | да |  |
| 1.5.31. | Обобщенная сигнализация | да |  |
| 1.5.32. | Цифровой выход в АСУ по RS-485 | да |  |
| 1.5.33. | УЗИП для цепей RS-485 | да |  |
| 1.5.34. | Вентиляция шкафа: принудительная | да |  |
| 1.5.35. | Наличие системы пофидерного контроля изоляции | да |  |
| 1.5.36. | Клеммы для подключения внешних цепей распределения под кабель 10 мм2 | да |  |
| 1.5.36 | Наличие сенсорной панели с предустановленным и настроенным ПО Киви-Монитор | да |  |
| 1.6. | Требования к измерительным приборам |  |  |
| 1.6.1. | Настраиваемый диапазон токов и напряжений | да |  |
| 1.6.2. | Регистрация максимальных значений измеряемых величин | да |  |
| 1.6.3. | Осциллографирование измеряемых величин | да |  |
| 1.6.4. | Пусковые органы осциллографа по максимальной/минимальной величине измеряемого параметра | да |  |
| 1.6.5 | Формат записи осциллограмм | Comtrade, IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04 |  |
| 1.6.6 | Частота дискретизации | 250 / 500 / 1000 / 2000 Гц |  |
| 1.6.7. | Дисплей на семисегментных светодиодных индикаторах с настраиваемой 3-цветной индикацией в зависимости от значения измеряемой величины | да |  |
| 1.6.8. | Барграф для отображения уровня измеряемой величины в процентах от номинального значения | да |  |
| 1.6.9. | Наличие кнопки управления на лицевой панели | да |  |
| 1.6.10. | Интерфейсы связи | Bluetooth, RS-485 |  |
| 1.6.11. | Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 |  |
| 1.6.12. | Возможность скачивания осциллограмм и настройки прибора с ПК по RS-485, Bluetooth, с мобильного устройства по Bluetooth | Да |  |
| 1.6.13. | Возможность установки модулей расширения дискретных/аналоговых входов/выходов, интерфейсов связи | Да |  |
| 1.6.14. | Наличие системы самодиагностики | да |  |
| 1.6.15. | Наличие разъемной клеммной колодки для подключения внешних цепей. | да |  |
| 1.6.16. | Класс точности | 0,1 |  |
| 1.7. | Режимы заряда |  |  |
| 1.7.1. | Ручной заряд | да |  |
| 1.7.2. | Заряд АБ по методу U с автоматическим переходом в режим подзаряда | да |  |
| 1.7.3. | Заряд АБ по методу IU с автоматическим переходом в режим подзаряда | да |  |
| 1.7.4. | Заряд АБ по методу IUI с автоматическим переходом в режим подзаряда | да |  |
| 1.7.5. | Специальный режим - выравнивающий заряд с запуском по команде пользователя или автоматически на ограниченное время | да |  |
| 1.7.6. | Специальный режим - контроль емкости АБ | да |  |
| 1.7.7. | Специальный режим - автоматический контроль целостности цепи подключения АБ | да |  |
| 1.7.8. | Автоматический возврат к выбранному режиму заряда после окончания работы специального режима | да |  |
| 1.7.9. | Приоритет специальных режимов заряда | да |  |
| 1.7.10. | Пуск и останов специальных режимов зарядов производится путем подачи сигналов дискретных входов/по RS-485 | да |  |
| 2 | Требования по надежности |  |  |
| 2.1. | Срок гарантийного обслуживания ЗПУ с момента Подписания акта сдачи-приема выполненных шеф-монтажных и шеф-наладочных работ, месяцев, не менее | 84 |  |
| 2.2. | Срок службы ЗПУ, лет | 25 |  |
| 2.3. | Наличие бесплатного круглосуточного номера технической поддержки производителя | Да |  |
| 3. | Требования к сервисной поддержке оборудования |  |  |
| 3.1. | Осуществление шеф-наладки оборудования | Да |  |
| 3.2. | Обучение эксплуатирующего персонала по работе с оборудованием заводом-изготовителем | Да |  |
| 3.3. | Наличие бесплатной круглосуточной службы технической поддержки | Да |  |
| 3.4. | Наличие всей технической документации в свободном доступе | Да |  |
| 3.5. | Наличие ПО для работы с оборудованием в свободном доступе | Да |  |
| 3.6. | Возможность выезда представителя завода- изготовителя в течение 24 часов | Да |  |
| 3.7. | Наличие на сайте круглосуточного онлайн- консультанта | Да |  |

Заместитель генерального директора по КСиКР			В.В. Ушаков

| «Поставщик» ООО «ЭТК-С» ____________ /_____________ | «Заказчик» АО «Черногорэнерго» Помощник генерального директора _______________ Набиев Ю.А.о. |
| --- | --- |