Приложение №1 к Спецификации №1

к Договору  №242/Р-2024

от «___» ________ 2024г.

КАРТА ЗАКАЗА

Шкаф оперативного тока ШОТ- МТ- 2577

для выполнения работ по техническому перевооружению объекта:

«ЗРУ 6кВ №2 КНС-14 с реакторной Самотлорского месторождения нефти

(РУ 6КВ №2 КНС 14 СЕК 1; РУ 6КВ №2 КНС 14 СЕК 2)»

| Входные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питающая сеть | ☒ 3ф+N+PE, ~380В |  | ☐ 1 ф, ~220В (линейное) |  |  |  | ☐ 1ф+N+PE, ~220В |  |
| Количество вводов, шт | ☐ 1 |  |  |  | ☒ 2 |  |  |  |
| АВР между вводами | ☒ Да |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарядно-подзарядное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество групп ЗПУ, шт | ☐ 1 |  |  |  | ☒ 2 |  |  |  |
| Выходной ток группы ЗПУ, А | ☐ 12,5 | ☒ 25 |  | ☐ 37,5 |  | ☐ 50 |  | ☐ 62,5 |
|  | ☐ 10 | ☐ 20 |  | ☐ 30 |  | ☐ 40 |  | ☐ 50 |
| Выходные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходное напряжение, В | ☒ =220 |  |  |  |  |  |  |  |

Защитные аппараты отходящих присоединений

| Секционирование шин оперативного тока |  |  |  | ☒ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип защитных аппаратов | ☒ Автоматический выключатель |  |  |  |  | ☐ Предохранитель |  |  |  |
| Количество секций, шт |  |  |  | ☐ 1 |  |  |  | ☒ 2 |  |
| 1 секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  | 6 | 10 |  | 16 |  |  |  |  |
| Характеристика |  | C | C |  | C |  |  |  |  |
| Независимый расцепитель |  | ☐ Да | ☐ Да |  | ☐ Да |  |  |  |  |
| 2 секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  | 6 | 10 |  | 16 |  |  |  |  |
| Характеристика |  | C | C |  | C |  |  |  |  |
| Независимый расцепитель |  | ☐ Да | ☐ Да |  | ☐ Да |  |  |  |  |

☐ Аккумуляторная батарея

| ☐ В составе шкафа |  |  |  | ☐ Отдельный шкаф ШАБ-МТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость, Ач | ☐ 26 |  | ☐ 33 | ☐ 40 | ☐ 55 |  | ☐ 65 |
| Срок службы, лет |  | ☐ менее 10 |  | ☐ 10-12 |  | ☐ 15 |  |
| Тип / количество моноблоков 12В, шт |  |  |  |  |  | ☐ 17 |  |

☒ Опции

| Система диагностики АБ | ☐ Репей |  |  | ☒ нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита от глубокого разряда | ☒ Да |  |  |  |  |
| Вентиляция шкафа | ☐ Естественная |  |  | ☒ Принудительная |  |
| Обогрев / освещение | ☐ Да |  |  | ☒ Да |  |
| Устройство мигающего света / установить на | ☒ Нет | ☐ 1 секция |  |  | ☐ 2 секция |
| Контроль изоляции | ☐ Шины | ☒ Пофидерный |  |  | ☐ Клещи |
| Цифровые измерительные приборы | ☐ Нет | ☒ Амперметр |  |  | ☒ Вольтметр |
| Резервный вольтметр для контроля изоляции | ☒ Да |  |  |  |  |
| Обобщенная сигнализация | ☒ Да |  |  |  |  |
| Панель оператора | ☐ Да |  |  |  |  |
| Информационный дисплей Киви-Монитор | ☒ Да |  |  |  |  |
| Клеммы подключения внешних цепей | ☒ Да |  |  |  |  |
| УЗИП | ☒ AC |  | ☒ DC |  |  |
| Цифровой интерфейс связи | ☒ RS-485 |  | ☐ Ethernet |  |  |
| Осциллографирование оперативного тока | ☒ Да |  |  |  |  |

☐ Блок аварийного освещения

| Наличие |  |  | ☐ Да |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность нагрузки, кВт |  |  | ☐ 0,5 |  | ☐ _____ |
| Количество отходящих линий, шт |  |  | ☐ 2 |  | ☐ _____ |
| Тип преобразователя | ☐ Контактор | ☐ Конвертер AC/DC |  | ☐ Конвертер DC/DC |  |
| Установить | ☐ 1 секция | ☐ 2 секция |  | ☐ Секция АБ и ЗПУ |  |

☐ Питание оперативной блокировки

| Наличие |  |  | ☐ Да |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность нагрузки, кВт |  |  | ☐ 0,5 |  | ☐ _____ |
| Количество отходящих линий, шт |  |  | ☐ 2 |  | ☐ _____ |
| Тип преобразователя | ☐ нет | ☐ Конвертер AC/DC |  | ☐ Конвертер DC/DC |  |
| Установить | ☐ 1 секция | ☐ 2 секция |  | ☐ Секция АБ и ЗПУ |  |
| Контроль изоляции | ☐ нет | ☐ Шины |  | ☐ Пофидерный |  |

☐ Оперативное обозначение шкафа

| Номер шкафа по схеме размещения | - |
| --- | --- |
| Диспетчерское наименование (на панели диспетчерского наименования) | - |

| Конструктивные параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры оболочки, мм (ВхШхГ) (без учета цоколя и информационной панели) | ☒ 2200х800х600 |  | ☐ 2000х600х600 |
|  | ☐ 2000х800х800 |  |  |
| Информационная панель (100 мм) / Цоколь (200 мм) | ☒ Да | ☒ Да |  |
| Обслуживание | ☒ Одностороннее | ☐ Двухстороннее |  |
| Степень защиты | ☒ IP31 | ☐ IP54 |  |
| Исполнение передней двери | ☒ Сплошная |  |  |
| Исполнение задней двери (для напольного исполнения двухстороннего обслуживания) | ☐ Сплошная одностворчатая |  | ☐ Сплошная двухстворчатая |
| Подвод кабелей | ☒ Снизу |  | ☐ Сверху |

|  | Дополнительные требования: Схему электрическую принципиальную выполнить в соответствии |
| --- | --- |
|  | с ШОТ-МТ-2577 (МТ.ШОТ-2577) |

| «Поставщик» ООО «ЭТК-С» ____________ /____________ | «Заказчик» АО «Черногорэнерго» Помощник генерального директора _______________ Набиев Ю.А.о. |
| --- | --- |