## ДВ №2
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [9 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [9 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [9 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф18 от ПС35/6кВ"Пром-17" до куста скважин1553,ячейки кольцующей 2/4,куста скважин1561
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1.Подготовительные работы
1 | Проминка трассы и устройство съездов вблизи дейст. ВЛ | км | 2.072 | [6 empty] | ПС -35/6кВ ПР17-оп11,дорог-оп26,26-16,26-33(1прол),33-40,оп40-41-дорог,дорог -42,дорогна К2466-оп55
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 6.216 | [6 empty] | ширина,6 м ,высота 0,5м
2.Демонтажные работы
2 | Демонтаж провода вблизи дейст. ВЛ | оп | 3 |  |  | км |  |  |  | оп3,4,6,
3 | Демонтаж провода | оп | 11 |  |  | км | 0.09 |  |  | оп8,9,11,16,17,23,24,26,35,40,42
4 | Демонтаж оттяжек вблизи дейст. ВЛ | шт | 6 | [6 empty] | оп3(1),4(3)6(2)
5 | Демонтаж оттяжек | шт | 19 | [6 empty] | оп16(3),17(3)23(2),24(2),35(3),36(2),37(1),39(1),40(1),55(1)
6 | Демонтаж опор к-в укосов | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.64
|  | шт | 2 | ОПОРА Пт | д.146х8мм |  |  | 0.32 | 0.64 | оп11(переустановка),42
7 | Демонтаж спусков вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | [6 empty] | оп.№ 1,
8 | Демонтаж спусков | шт | 3 | [6 empty] | оп30,31,32
9 | Демонтаж укоса анкерной опоры | шт | 6 |  |  | тн |  |  | 0.497
|  | шт | 6 | Труба НКТ | д.76х6мм | м | 8 | 0.01036 | 0.497 | оп9(1),11(1),23(1)26(1),30(1 ,б/з сваи)42(1)
10 | Срезка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 6 | Труба | д.146х8мм | м | 0,7 | 0.0272 | 0.114 | оп3(1),4(3)6(2)
|  | шт | 2 | Труба | д.168х6мм | м | 0,5 | 0.024 | 0.024 | оп11(переустановка),42
|  | шт | 24 | Труба | д.146х8мм | м | 0,7 | 0.0272 | 0.457 | оп16(3),17(3)23(2),24(2),35(3),36(2),37(1),39(1),40(1),55(1), оп9(1),11(1),23(1)26(1),,42(1)
11 | Демонтаж изоляторов штыревых | шт | 18 | [6 empty] | оп8(1с установкой на место),оп9(1)оп24(5),оп26(5),35(6)
12 | Демонтаж изоляторов подвесных для замены вблизи дейст. ВЛ | гирл. | 12 | [6 empty] | оп4(6),6(6)
13 | Демонтаж изоляторов подвесных | гирл. | 24 | [6 empty] | оп9(6),16(6),17(6),23(6)
14 | Демонтаж РЛНД вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | [6 empty] | оп.1
15 | Демонтаж РЛНД | шт | 3 | [6 empty] | оп 30,31,32
16 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.029 | оп.1
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.019
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0032
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.0072
17 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 4 |  |  | тн |  |  | 0.118 | оп30,31,32,40
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.076
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.013
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.029
18 | Демонтаж привода разъединителя вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Штанга | д.18мм | м | 7 | 0.002 | 0.014 | оп.1
19 | Демонтаж привода разъединителя | шт | 3 | Штанга | д.18мм | м | 14 | 0.002 | 0.084 | оп30,31,32
20 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены | шт | 16 |  |  | тн |  |  | 0.01
| штыри | шт | 16 | Штанга | д.18 | м | 0,3 | 0.002 | 0.01 | оп 8(1),16(5),24(5),26(5)
21 | Резка труб | тн | 0.595 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.024
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.125
22 | Резка м/к | тн | 1.072 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.354
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 2.68
23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 1.667
24 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 1.667
25 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 1.667 | [6 empty] | вывезти б/д опору (на санях) в районе К2519
3. Строительно-монтажные работы
26 | Бурение ям и забивка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 8 |  |  | тн |  |  | 2.7852
| под опору | шт | 1 | Труба | д.219х8мм | м | 11.5 | 0.0416 | 0.4784 | оп42
| под укос | шт | 5 | Труба | д.168х8мм | м | 10 | 0.0316 | 1.58 | оп3(1)4(2),6(2)
| под укос | шт | 2 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 0.7268 | оп42(2)
27 | Бурение ям и забивка свай | шт | 23 |  |  | тн |  |  | 7.0468
| под опору | шт | 1 | Труба | д.168х8мм | м | 11 | 0.0316 | 0.3476 | оп11
| под укос | шт | 20 | Труба | д.168х8мм | м | 10 | 0.0316 | 6.32 | оп.9(2),16(2),17(2)23(2)24(1),26(2),28(1),29(1), 30(1),35(2),36(1),40(2)\41(1)
| под обвязку | шт | 2 | Труба | д.168х8мм | м | 6 | 0.0316 | 0.3792 | оп10,33
28 | Изготовление м/к | тн | 6.6181 |  |  |  |  | 0 | 6.6181
| в том числе: | тн | 0.0011
30 | Монтаж опоры анкерной (укосы) | шт | 1
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 2.0733
| в том числе: | тн | 4.5385
32 | Опора ППт-10-1 вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 1.009 | оп42
| вблизи дейст. ВЛ |  |  | Труба | д.168х8мм | тн | 5.5 | 0.0316 | 0 | тело опоры
|  |  | 1 | Труба | д.168х8мм | тн | 5.5 | 0.0316 | 0.1738 | тело опоры
|  |  | 1 | Труба | д.146х8мм | м | 5.15 | 0.0272 | 0.1401 | тело опоры
|  |  | 1 | Труба | д.146х8мм | м | 2 | 0.0272 | 0.0544 | траверса
|  |  | 2 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0,0209 | 0.3762 | укос
|  |  | 2 | Труба | д.114х8мм | м | 4 | 0,0209 | 0.1672 | связь сваи укоса со сваей опоры
|  |  | 1 | Сталь листовая 280х280 | т.8мм | м2 | 0.0676 | 0,0628 | 0.0042 | пластины сваи опоры
|  |  | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.28 | 0,00298 | 0.0008 | крепление опоры с свае
|  |  | 8 | Сталь листовая 110х150 | т.6мм | м2 | 0.015 | 0,0471 | 0.0057 | косынки сваи
|  |  | 1 | Сталь листовая 260х260 | т.8мм | м2 | 0.0676 | 0,0628 | 0.0042 | крепление трубы 146 к трубе 168
|  |  | 1 | Сталь листовая 200х200 | т.6мм | м2 | 0.04 | 0,0471 | 0.0019 | заглушка опоры
|  |  | 2 | Сталь листовая 150х150 | т.6мм | м2 | 0.0225 | 0,0471 | 0.0021 | косынка траверсы
|  |  | 28 | Сталь круглая 0,3м | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0168 | лазы
|  |  | 1 | Сталь круглая 0,36м | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0011 | штыри под изоляторы
|  |  | 2 | Швеллер 0,1м | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0021 | на траверсу для крепления штырей для подвесных изоляторов
|  |  | 2 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.001 | штыри для крепления ПС
|  |  | 4 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.1024 | 0,0628 | 0.0257 | крепления укоса
|  |  | 2 | Сталь листовая 260х260 | т.6мм | м2 | 0.068 | 0,0471 | 0.0064 | пластина сваи укоса
|  |  | 4 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0256 | пластины для нижнего крепления укоса
|  |  | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 5.394
|  |  | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 0.7374
|  |  | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.1938
33 | Монтаж разъединителя вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Разъединитель | РЛК |  | 1 |  |  | оп1
34 | Монтаж разъединителя | шт | 3 | Разъединитель | РЛНД 10/400 |  | 3 |  |  | оп30,31,32
35 | Изготовление и монтаж полки под ЛР6кВ | шт | 1 | [5 empty] | 0.0877 | оп1
| вблизи дейст. ВЛ |  | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 6.9 | 0,00572 | 0.0395
|  |  | 1 | Сталь угловая | 75х75мм | м | 1.8 | 0.0069 | 0.0124
|  |  | 1 | Швеллер | №16 | м | 0.4 | 0.0142 | 0.0057
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.39 | 0,00298 | 0.0035
|  |  | 1 | Труба | д.25х3,2мм | м | 14 | 0,0019 | 0.0266
36 | Изготовление и монтаж полки под ЛР 6кВ | шт | 3 | [5 empty] | 0.263 | оп30,31,32
|  |  | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 6.9 | 0,00572 | 0.1184
|  |  | 1 | Сталь угловая | 75х75мм | м | 1.8 | 0.0069 | 0.0373
|  |  | 1 | Швеллер | №16 | м | 0.4 | 0.0142 | 0.017
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.39 | 0,00298 | 0.0105
| привод под РЛНД | тн | 1 | Труба | д.25х3,2мм | м | 14 | 0,0019 | 0.0798
37 | Монтаж укосов вблизи дейст. ВЛ | шт | 5 |  |  | тн |  |  | 0.9755
|  | шт | 5 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.836 | оп. 3(1),4(2),6(2)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0641 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0113 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0641 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 2 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 53.94
|  | шт | 2 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 7.374
|  | шт | 2 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 1.938
38 | Монтаж укосов | шт | 21 |  |  | тн |  |  | 4.1398 | оп9(2),16(2),17(2),23(2),24(1),26(2),28(1)29(1),30(1),35(2),36(1)40(2)
|  | шт | 18 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 3.0096 | оп9(2),16(2),17(2),23(2),24(1),26(2),,30(1),35(2),36(1)40(2),55 (1 на сущ.сваю)
|  |  | 3 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0,0209 | 0.5643 | оп28(1),29(1),41(1)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.269 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0407 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.2562 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 102.486
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 14.748
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 3.6822
39 | Перестановка опоры в новый стакан | шт | 1 | [5 empty] | 0.0008 | оп.11
|  |  | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.26 | 0,00298 | 0.0008
|  | тн | 0.32 | сущ.опора | [5 empty] | сущ.опора
40 | Изготовление и монтаж обвязки | шт | 2 | Сталь листовая 170х170 | т.6мм | м2 | 0.0289 | 0,0471 | 0.0027 | оп10,33
|  |  |  | Труба | д.168х8мм | м | 3 | 0.0316 | 0.1896
41 | Монтаж подставной траверсы | шт | 2 | Труба | д.146*8мм | м | 2 | 0.02722 | 0.1089 | оп26,40
|  | шт | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0.003 | 0.0065
|  | шт | 2 | Сталь листовая 150х150 | т.6мм | м2 | 0.0225 | 0,0471 | 0.0042 | косынка траверсы
42 | Монтаж ОПН 6кВ на концевую опору вблизи дейст. ВЛ | комп. | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.3 | 0.0038 | 0.0011 | оп.1
|  |  |  | Ограничитель перенапряжения | ОПН 6кВ | шт | 3
|  |  |  | Провод | А-95 | м | 1.5 | 0.252 | 0.0004
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6
|  |  |  | Наконечник | ТА-35-10-8 | шт | 3
|  |  |  | Болт | М-8 | шт | 9 | 0.024 | 0.216
|  |  |  | Гайка | М-8 | шт | 15 | 0.0046 | 0.069
|  |  |  | Шайба | М-8 | шт | 9 | 0.00172 | 0.0155
|  |  |  | Шайба граверная | М-8 | шт | 9 | 0.001 | 0.009
43 | Монтаж провода вблизи дейст. ВЛ | км | 0.292 | Провод существующий | А-95 | м | 40 | 0,252 | 0.0302 | оп2-3(3х10м),3-4-5-6,6-7(3х10)
44 | Монтаж провода | км | 0.88 | Провод сущ | А-95 | м | 70 | 0,252 | 0.0529 | 7-8(3х10),8-9(3х10),9-10-11-12,15-16-17-18,22-23,23-24(3х10),24-25-26-,26-27-28(3х20м),34-35-36(3х20),,40-41(3х10)
45 | Монтаж провода на переходе с а/д | пер | 1 | Провод | А-95 | м |  | 0,252 | 0 | оп41-42
46 | Монтаж спусков вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Провод | А-95 | м |  | 0,252 | 0 | оп.1,
47 | Монтаж спусков | шт | 3 | Провод | А-95 | м |  | 0,252 | 0 | оп30,31,32
48 | Монтаж гирлянд изоляторов вблизи дейст. ВЛ | гирл. | 12 | Изолятор | ПС-70 | шт | 24 |  |  | оп4(6),6(6)
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 12
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 12
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 12
|  |  | 3 | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3 |  |  | оп4(3),6(3)
49 | Монтаж гирлянд изоляторов | гирл. | 42 | Изолятор | ПС-70 | шт | 84 |  |  | оп9(6),16(6),17(6)23(6),24(6),26(6),35(6)
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 42
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 42
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 42
|  |  |  | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 5 |  |  | оп9(1)26(3),,35(1)
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 5 |  |  | оп9(1)26(3),35(1)
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 33 |  |  | оп9(3),16(3),17(3)23(3),24(3),26(3),28(3),29(3),35(3),36(6)
|  |  | 6 | Швеллер | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0062 | оп24,26,35
|  |  | 18 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.0091
50 | Монтаж муфты (стык свая опоры,тело опоры) |  | 1 | Труба | д.168х8мм | м | 0.3 | 0.0316 | 0.0095 | оп 5
51 | Монтаж болтов на лазы вблизи действ.ВЛ | шт | 196 | Гайка М22 |  | кг |  | 0.0438 | 8.5848 | оп.3,(11),4(14),5(11),6(11),7(11),8(11),9(11),10(12),11(11),16(11)17(11),23(11),28(14),29(14),30(11),31(10),32(11
52 | Монтаж штырей (при замене) на промежутках | шт | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0011 | оп8(1)
53 | Монтаж ШС на установленной | шт. | 3 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 3 |  |  | оп3(3)
| опоре вблизи дейст. ВЛ |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6 |  |  | оп3(6)
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 3
54 | Монтаж ШС на установленной опоре | шт. | 10 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт |  |  |  | оп8(1 стар),оп30,31,32(по 3 стар на РЛНД)
|  |  | 33 | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 33 |  |  | оп30,31,32 (по 9),39(3),55(3)
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 10
55 | Монтаж СОАС-95 вблизи дейст ВЛ | шт | 6 | Зажим | СОАС-95 | шт | 6 |  |  | оп2-3(3)6-7(3)
| Монтаж СОАС-95 | шт | 19 | Зажим | СОАС-95 | шт | 19 |  |  | оп 7-8(3)8-9(3),23-24(3),24-25(1),35-37(3),40-41(3),65-66(3)
56 | Окраска металлических конструкций свай | м2 | 164.054 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 33.8
57 | Окраска м/к опор,подкосов, полок ЛР | м2 | 178.69 | Грунтовка | ГФ-119 | кг |  | 10 | 17.87
| за два раза |  |  | Эмаль ПФ115 (19кг* 2 р) | ПФ-115 | кг |  | 38 | 67.9
|  |  |  | Уайт-спирит (1,4*2р) |  | кг |  | 2.8 | 5
58 | Сварочные работы | тн | 6.6181 | Кислород |  | м3 |  | 6.7 | 44.34
|  |  |  | Пропан - 1,34кг на 1тн м/к |  | кг |  | 1.34 | 8.87
|  |  |  | Электроды 14,5 на 1 тн*0,6 |  | кг |  | 8.7 | 57.58
59 | Транспортировка материалов на расст 40 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 16.2531
60 | Нумерация опор | оп | 1 | Краска | ПФ-115 | кг |  | 0.03 | 0.03 | оп.42
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР №2
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф18 от ПС35/6кВ"Пром-17" до куста скважин1553,ячейки кольцующей 2/4,куста скважин1561
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.311 | 7396.06 |  | 7396.06 | 1660.66 |  | 2300 | 0 | 2300 | 516 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.311 | 4626.29 |  | 4626.29 | 978 |  | 1439 | 0 | 1439 | 304 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  | за 5 проходов | k= | 4
Демонтажные работы
3 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 3 | 85.14 | 32.64 | 52.5 | 9.4 |  | 256 | 98 | 158 | 28 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  |  | k= | 0.5
4 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 11 | 141.9 | 54.4 | 87.5 | 15.66 |  | 1561 | 598 | 963 | 172 | 0
|  |  | k= | 0.5
5 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 6 | 52.88 | 40.52 | 12.36 |  |  | 317 | 243 | 74 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
6 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 19 | 44.07 | 33.77 | 10.3 |  |  | 838 | 642 | 196 | 0 | 0
7 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 99.45 | 52.11 | 47.34 | 22.4 | 0 | 99 | 52 | 47 | 22 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
8 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 3 | 82.87 | 43.42 | 39.45 | 18.67 | 0 | 248 | 130 | 118 | 56 | 0
9 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т /в т.ч. срезка штырей под изоляторы и демонтаж приводов разъединителя/ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.043 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 126 | 32 | 94 | 15 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
10 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 1.349 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 3294 | 845 | 2449 | 404 | 0
11 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж: разъединителей: с помощью механизмов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 комплект | 1 | 405.95 | 214.95 | 191 | 22.55 |  | 406 | 215 | 191 | 23 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) |  | 1.2
12 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж: разъединителей: с помощью механизмов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 комплект | 3 | 338.29 | 179.12 | 159.17 | 18.79 |  | 1015 | 537 | 478 | 56 | 0
13 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 18 | 5.18 | 4.18 | 1 | 0.1 | 0 | 93 | 75 | 18 | 2 | 0
14 | ТЕРм08-01-020-01 | Демонтаж: гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | гирл. | 12 | 120.76 | 39.24 | 81.52 | 10.5 |  | 1449 | 471 | 978 | 126 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | к= | 1.2
15 | ТЕРм08-01-020-01 | Демонтаж: гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 24 | 100.63 | 32.7 | 67.93 | 8.75 |  | 2415 | 785 | 1630 | 210 | 0
16 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 6 | 12.59 | 5.83 | 4.76 |  | 2 | 76 | 35 | 29 | 0 | 12
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
17 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 26 | 10.83 | 4.86 | 3.97 |  | 2 | 281 | 126 | 103 | 0 | 52
18 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 1.667 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 34 | 7 | 27 | 5 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
19 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 1.667 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 29 | 6 | 23 | 4 | 0
20 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1.667 | 39.31 |  | 39.31 |  |  | 66 | 0 | 66 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1
Строительно-монтажные работы
21 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.08 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 447 | 39 | 408 | 61 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
22 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.23 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 |  | 1072 | 94 | 978 | 146 | 0
23 | ТЕР05-01-011-01 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы: 1 2 264,26 = 11 715,23 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 0.3792 | 2264.26 | 453.61 | 1756.83 | 195.81 | 53.82 | 858 | 172 | 666 | 74 | 20
24 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 2.7852 | 2012.82 | 383.84 | 1586.83 | 175.42 | 42.15 | 5606 | 1069 | 4420 | 489 | 117
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
25 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 6.6676 | 1684.38 | 319.87 | 1322.36 | 146.18 | 42.15 | 11231 | 2133 | 8817 | 975 | 281
26 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 298.73 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 83444 | 0 | 0 | 0 | 83444
27 | СЦМ-103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 11.5 | 372.9 |  |  |  | 372.9 | 4288 | 0 | 0 | 0 | 4288
28 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 6.6181 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 31050 | 24048 | 4911 | 303 | 2091
29 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 12.18 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 3402 | 0 | 0 | 0 | 3402
30 | СЦМ-103-0450 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 146 мм толщина стенки 8 мм /прим./ | м | 4.13 | 207.07 |  |  |  | 207.07 | 855 | 0 | 0 | 0 | 855
31 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 244.59 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 42622 | 0 | 0 | 0 | 42622
32 | СЦМ-103-0339 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2,5мм | м | 57.79 | 14.66 |  |  |  | 14.66 | 847 | 0 | 0 | 0 | 847
33 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.0249 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162
34 | СЦМ-101-1619 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 18 мм | т | 0.0173 | 6535.18 |  |  |  | 6535.18 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113
35 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.0104 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86
36 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.0753 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 563 | 0 | 0 | 0 | 563
37 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.7359 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 4999 | 0 | 0 | 0 | 4999
38 | СЦМ-110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.163 | 6625.88 |  |  |  | 6625.88 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080
39 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.0011 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
40 | СЦМ-110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.0513 | 6493 |  |  |  | 6493 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333
41 | СЦМ-101-9410-004 | Швеллер 16 | т | 0.0234 | 5664 |  |  |  | 5664 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133
42 | СЦМ-101-9410-011 | Швеллер 12 | т | 0.0086 | 5782 |  |  |  | 5782 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
43 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор , массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 2.0733 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 6075 | 1558 | 4517 | 745 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
44 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 4.5396 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 11084 | 2843 | 8241 | 1359 | 0
45 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Перестановка в новый стакан стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.32 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 781 | 200 | 581 | 96 | 0
46 | ТЕР09-03-015-01 | Монтаж обвязки для крепления опор | 1 т конструкций | 0.1923 | 1045.89 | 435.17 | 457.8 | 67.15 | 152.92 | 201 | 84 | 88 | 13 | 29
47 | ТЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | 1 т металлоконструкций | 0.0086 | 3411.72 | 2939.08 | 472.64 |  | 0 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
48 | СЦМ-101-2065 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 22 мм | кг | 8.5848 | 28.3 |  |  |  | 28.3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243
49 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 комплект | 1 | 585.45 | 307.07 | 272.86 | 32.21 | 5.52 | 586 | 307 | 273 | 32 | 6
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
50 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 комплект | 3 | 488.79 | 255.89 | 227.38 | 26.84 | 5.52 | 1467 | 768 | 682 | 81 | 17
51 | СЦМ-550-9700-062 | Разъединитель ручной с ПРНЗ-10 УХЛ1 заземлитель РЛНД-1.1-10Б 10 кВ | шт. | 3 | 8404.09 |  |  |  | 8404.09 | 25212 | 0 | 0 | 0 | 25212
52 | Прайс | Разъединитель РЛК 1Б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 4654.29 |  |  |  | 4654.29 | 4654 | 0 | 0 | 0 | 4654
53 | ТЕР33-04-030-02 | Установка ОПН: вручную | 1 комплект | 1 | 194.41 | 146.64 | 43.15 |  | 4.62 | 195 | 147 | 43 | 0 | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
54 | СЦМ-500-9123-096 | Ограничители перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/10.5 (11.5) УХЛ2 450-500А | шт. | 3 | 2256.8 |  |  |  | 2256.8 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 6770
55 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.09 | 414 | 408.12 | 5.88 |  |  | 38 | 37 | 1 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
56 | СЦМ-101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 0.3095 | 27 |  |  |  | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
57 | ТЕР33-04-009-02 К=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.29 | 2752.95 | 858.89 | 1580.38 | 322.83 | 313.68 | 798 | 249 | 458 | 94 | 91
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 0.6
58 | ТЕР33-04-009-02 к=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.88 | 2346.42 | 715.75 | 1316.99 | 269.03 | 313.68 | 2065 | 630 | 1159 | 237 | 276
59 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0873 | 65107 |  |  |  | 65107 | 5684 | 0 | 0 | 0 | 5684
60 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | 1 переход | 1 | 516.41 | 401.99 | 114.42 | 48.22 |  | 516 | 402 | 114 | 48 | 0
61 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 334.22 | 173.69 | 157.8 | 74.66 | 2.73 | 335 | 174 | 158 | 75 | 3
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
62 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 3 | 278.97 | 144.74 | 131.5 | 62.22 | 2.73 | 837 | 434 | 395 | 187 | 8
63 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 3 | 22.55 | 16.72 | 3.98 | 0.41 | 1.85 | 68 | 50 | 12 | 1 | 6
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
64 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 10 | 19.1 | 13.93 | 3.32 | 0.34 | 1.85 | 191 | 139 | 33 | 3 | 19
65 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые | шт. | 3 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338
66 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0.3 | 120 |  |  |  | 120 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
67 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 12 | 402.54 | 130.81 | 271.73 | 35.02 |  | 4831 | 1570 | 3261 | 420 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
68 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 42 | 335.45 | 109.01 | 226.44 | 29.18 |  | 14088 | 4578 | 9510 | 1226 | 0
69 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 108 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 16070 | 0 | 0 | 0 | 16070
70 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые ШС-10Г | шт | 5 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 564 | 0 | 0 | 0 | 564
71 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 1.3 | 120 |  |  |  | 120 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156
72 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 54 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 2478
73 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 54 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 2179
74 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 54 | 48 |  |  |  | 48 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 2592
75 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.75 | 855 |  |  |  | 855 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641
76 | СЦМ-500-9055-006 | Наконечник ТА-35-10-8 /применит./ | шт. | 3 | 11.21 |  |  |  | 11.21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34
77 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 25 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 3134 | 0 | 0 | 0 | 3134
78 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.6405 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 1845 | 270 | 63 | 1 | 1512
79 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.7869 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 2933 | 634 | 53 | 1 | 2246
80 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.7869 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 2734 | 391 | 36 | 1 | 2307
81 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 16.253 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 275 | 55 | 220 | 39 | 0
83 | 310-2070-1 | Перевозка грузов бортовыми автомобилями, грузоподъемностью 10т, (Код 400003), 1 класс дорог : расстояние превозки 70 км; нормативное время пробега 3,658 класс груза 1 | 1 т груза | 16.253 | 92.56 |  | 92.56 |  |  | 1504 | 0 | 1504 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 333860 | 47997 | 62987 | 8650 | 222876
Оборудование | [9 empty] | 36636
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 297224 | 47997 | 62987 | 8650 | 186240
Накладные расходы |  |  |  | 56531 | [5 empty] | 51807
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 24351 | [5 empty] | 16072
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 340 | [5 empty] | 286
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 1432 | [5 empty] | 1360
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 11606 | [5 empty] | 11606
110% ФОТ - ТЕР46 |  |  | 110% | 25 | [5 empty] | 28
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 13704 | [5 empty] | 15486
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 161 | [5 empty] | 190
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 4912 | [5 empty] | 6779
Сметная прибыль |  |  |  | 56531 | [5 empty] | 30588
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 24351 | [5 empty] | 9740
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 340 | [5 empty] | 153
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 50% | 820 | [5 empty] | 410
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 161 | [5 empty] | 82
60% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 60% | 13704 | [5 empty] | 8222
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 10786 | [5 empty] | 7011
70% ФОТ - ТЕР13; ТЕР46 |  |  | 70% | 1323 | [5 empty] | 926
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 4912 | [5 empty] | 3930
85% ФОТ - ТЕР09 |  |  | 85% | 134 | [5 empty] | 114
Итоги по разделу :
Итого | [9 empty] | 379619
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 222876
Машины и механизмы | [9 empty] | 62987
ФОТ | [9 empty] | 56647
Оборудование | [9 empty] | 36636
Накладные расходы | [9 empty] | 51807
Сметная прибыль | [9 empty] | 30588
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 379619
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 379619
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 15450
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 1518
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 396587
ВСЕГО по с коэффициентом индексации |  |  | К= | 6.97 | [5 empty] | 2764211
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 200 |  | 1621.95 |  | 324390
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 324390 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 9.8248 |  | 65000 |  | 638612
|  | Труба д.219*8мм | тн | 0.4784 |  | 68333.33 |  | 32690.67
|  | Труба д.146х8мм | тн | 0.1124 |  | 71666.67 |  | 8055.33
|  | Труба д.114х8мм | тн | 5.1119 |  | 71666.67 |  | 366352.85
|  | Труба д. 25х3,2мм | тн | 0.1098 |  | 65083.33 |  | 7146.15
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.0753 |  | 69503.33 |  | 5233.6
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.7359 |  | 69503.33 |  | 51147.5
|  | Сталь угловая 75*75*6мм | тн | 0.0513 |  | 68916.67 |  | 3535.43
|  | Сталь угловая 50х50*4мм | тн | 0.0011 |  | 64750 |  | 71.23
|  | Сталь угловая 63х63мм | тн | 0.163 |  | 65250 |  | 10635.75
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.0249 |  | 65666.67 |  | 1635.1
|  | Сталь круглая д.18мм | тн | 0.0173 |  | 61583.33 |  | 1065.39
|  | Сталь круглая д.16мм | тн | 0.0104 |  | 62083.33 |  | 645.67
|  | Швеллер №12 | тн | 0.0086 |  | 73416.67 |  | 631.38
|  | Швеллер №16 | тн | 0.0234 |  | 82750 |  | 1936.35
|  | Болт М8 | кг | 0.216 |  | 208.33 |  | 45
|  | Гайка М8 | кг | 0.069 |  | 408.33 |  | 28.17
|  | Шайба М8 | кг | 0.0155 |  | 377.5 |  | 5.85
|  | Шайба граверная М8 | кг | 0.009 |  | 245 |  | 2.21
|  | Болт М24 | кг | 161.82 |  | 320 |  | 51782.4
|  | Гайка М24 | кг | 22.86 |  | 536.67 |  | 12268.28
|  | Шайба М24 | кг | 5.81 |  | 476.67 |  | 2769.45
|  | Гайка М22 | кг | 9 |  | 320 |  | 2880
|  | Провод А-95 | тн | 0.0873 |  | 383730 |  | 33499.63
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 108 |  | 684 |  | 73872
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 54 |  | 190 |  | 10260
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 54 |  | 425 |  | 22950
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт | 3 |  | 15.31 |  | 45.93
|  | Изолятор штыревой ШС-10 | шт | 8 |  | 684 |  | 5472
|  | Колпачки К-6А | шт | 8 |  | 13.33 |  | 106.64
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 75 |  | 300.83 |  | 22562.25
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 25 |  | 276.24 |  | 6906
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 54 |  | 580.83 |  | 31364.82
|  | Разъединитель РЛНД10/400 | шт | 3 |  | 14033.63 |  | 42100.89
|  | Разъединитель РЛК 1Б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 | шт | 1 |  | 32393.83 |  | 32393.83
|  | Ограничитель перенапряжения (ОПН-6кВ) | шт | 3 |  | 2340.78 |  | 7022.34
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 9098 |  | 6.96 |  | 63322.08
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 1551054 |  |  | руб.
|  | Перебазировка (см.Расчет №2 стоимости перебазировки техники в сетевой район №2) | [7 empty] | 69761
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 4709416 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова

## Перебаз ср №2
Приложение №1
к Локальному сметному расчету №2
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [5 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
Расчет №2
стоимости перебазировки техники в сетевой район №2
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 70 | 30 | 4.67 | 0.3 | 4.97 | 2465.46 | 12253
Обратно | 2 | 70 | 60 | 2.33 | 0.3 | 2.63 | 2465.46 | 6484
ГТТ
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 70 | 30 | 4.67 | 0.3 | 4.97 | 2465.46 | 12253
Обратно | 2 | 70 | 60 | 2.33 | 0.3 | 2.63 | 2465.46 | 6484
Нива (сопровождение)
Туда | 2 |  | 30 | 0 |  | 0 | 550.21 | 0
Обратно | 2 |  | 60 | 0 |  | 0 | 550.21 | 0
САК
(Летучка)
Туда | 1 | 70 | 50 | 1.4 |  | 1.4 | 2675 | 3745
Обратно | 1 | 70 | 50 | 1.4 |  | 1.4 | 2675 | 3745
Бульдозер Т-130
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 70 | 30 | 4.67 | 0.3 | 4.97 | 2465.46 | 12253
Обратно | 2 | 70 | 60 | 2.33 | 0.3 | 2.63 | 2465.46 | 6484
Кран Урал 55-57 КС 35714
Туда | 1 | 70 | 50 | 1.4 |  | 1.4 | 2164.11 | 3030
Обратно | 1 | 70 | 50 | 1.4 |  | 1.4 | 2164.11 | 3030
ИТОГО: | [7 empty] | 69761
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н.Абдухаликова