## ДВ №3
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [9 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [9 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________В.В. Ушаков | [9 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3
Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф 6 ПС 35/6 кВ "Кустовая насосная станция 2" до кустов скважин 9 в, 30
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1.Подготовительные работы
1 | Проминка трассы и устройство съездов вблизи дейст. ВЛ | км | 0.591 | [6 empty] | дорог-4,-1,дорог-9-15,дорог-16,дорог-17,дорог-26,доро-55-56
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 0.355 | [6 empty] | ширина,6 м ,высота 0,5м
| планировка бульдозером | 1000м2 | 3.55
1.Демонтажные работы
2 | Демонтаж провода вблизи дейст. ВЛ | оп | 1 |  |  | км |  |  |  | оп15
3 | Демонтаж провода | оп | 1 |  |  | км | 0.09 |  |  | оп18
4 | Демонтаж оттяжек вблизи дейст. ВЛ | шт | 25 | [6 empty] | оп1(2), 2(3), 4(1), 9(3), 10(3), 15(3), 16(1), 17 (3), 55 (3), 56(1), 64(2)
5 | Демонтаж спусков вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | [6 empty] | оп1
6 | Демонтаж укоса анкерной опоры | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.36
|  | шт | 2 | Труба | д.114х8мм | м |  | 0.18 | 0.36 | оп17,26(с переуст)
7 | Срезка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 27 | Труба | д.168х8мм | м | 0,7 | 0.03157 | 0.597 | оп1(2), 2(3), 4(1), 9(3), 10(3), 15(3), 16(1), 17 (4), 55 (3), 56(1), 64(2),26(1)
8 | Демонтаж изоляторов штыревых вблизи дейст. ВЛ | шт | 8 | [6 empty] | оп1(2),9(1),10(1),15(5)
9 | Демонтаж изоляторов штыревых | шт | 2 | [6 empty] | оп 17(2)
10 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены вблизи дейст. ВЛ | шт |  |  |  | тн |  |  | 0.003
| штыри | шт | 5 | Сталь круглая | д.18 | м | 0,3 | 0.002 | 0.003 | оп 15(5)
11 | Демонтаж траверс |  | 0.0187 |  |  | тн |  |  | 0.0187
|  |  | 1 | Сталь угловая | 40х40мм | м | 3.1 | 0.00273 | 0.0085 | оп1
| вблизи дейст. ВЛ |  | 2 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0,45 | 0.0038 | 0.0034 | оп 9 (1),10(1)
|  |  | 4 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0,45 | 0.0038 | 0.0068 | оп 1(2),9(1)10 (1)
12 | Демонтаж траверс |  | 0.132 |  |  | тн |  |  | 0.132
|  |  | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 2 | 0.00273 | 0.0055 | оп17
|  |  | 2 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0,45 | 0.0038 | 0.0034
13 | Резка труб | тн | 0.597 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.024
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.125
14 | Резка м/к | тн | 0.022 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.007
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 0.055
15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 0.979
16 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.979
17 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 0.979
2. Строительно-монтажные работы
18 | Бурение ям и забивка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 18 |  |  | тн |  |  | 5.688
| под укос | шт | 18 | Труба | д.168х8мм | м | 10 | 0.0316 | 5.688 | оп1(1), 2(1), 4(1), 9(1), 10(2), 15 (2), 16(1), 17(2), 26 (2), 55(2), 56(2), 64(1)
19 | Изготовление м/к | тн | 3.3569 |  |  |  |  | 0 | 3.3569
20 | Монтаж опоры анкерной (укосы) | шт | 0 |  |  | шт.
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 2.0093
21 | Монтаж опоры анкерной | шт | 0
| в том числе: | тн | 1.5148
22 | Монтаж укосины | шт | 10 |  |  | тн |  |  | 1.9508 | оп1(1), 2(1), 4(1), 9(1), 10(2), 15 (2), 16(1),, 64(1)
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 10 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 1.672
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.1281 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0226 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.1281 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0.000899 | 0.0539
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0.0001229 | 0.0074
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 3.23e-05 | 0.0019
23 | Монтаж укосины | шт | 8 |  |  | тн |  |  | 1.4582 | оп17(2)26(2),55(2),56(2),
|  | шт | 7 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 1.1704 | оп17(2)26(1),55(2),56(2),
|  | шт | 1 | Труба (ранее сдемонтированная) | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.1672 | 26(1)
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0181 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.1025 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0.000899 | 0.0432
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0.0001229 | 0.0059
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 3.23e-05 | 0.0016
24 | Монтаж подставной траверсы | шт | 1 | Труба | д.146*8мм | м | 2 | 0.02722 | 0.0544 | оп1(1),
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0.003 | 0.0022 | оп1(2)
25 | Монтаж подставной траверсы | шт | 1 | Труба | д.146*8мм | м | 2 | 0.02722 | 0.0544 | оп17
|  | шт | 2 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0.003 | 0.0022
26 | Монтаж ОПН 6кВ на концевую опору | комп. | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.3 | 0.0038 | 0.0011 | оп1
| вблизи дейст. ВЛ |  |  | Ограничитель перенапряжения | ОПН 6кВ | шт | 3
|  |  |  | Провод | А-95 | м | 1.5 | 0.252 | 0.0004
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6
|  |  |  | Наконечник | ТА-35-10-8 | шт | 3
|  |  |  | Болт | М-8 | шт | 9 | 0.024 | 0.216
|  |  |  | Гайка | М-8 | шт | 15 | 0.0046 | 0.069
|  |  |  | Шайба | М-8 | шт | 9 | 0.00172 | 0.0155
|  |  |  | Шайба граверная | М-8 | шт | 9 | 0.001 | 0.009
27 | Монтаж провода вблизи дейст. ВЛ | км | 0.12 | Провод существующий | А-95 | м | 1 | 0,252 | 0.0008 | 14-15-16
28 | Монтаж провода | км | 0.05 | Провод сущ | А-95 | м | 1 | 0,252 | 0.0008 | оп17-18
29 | Монтаж спусков вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Провод | А-95 | м | 0 | 0,252 | 0 | оп1
30 | Монтаж гирлянд изоляторов вблизи дейст. ВЛ | гирл. | 3 | Изолятор | ПС-70 | шт | 6 |  |  | оп15(3)
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.0008 | 15(3)
31 | Монтаж ШС на установленной опоре вблизи дейст. ВЛ | шт. | 2 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 2 |  |  | оп1(доп.трав)
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 2
32 | Монтаж ШС на установленной опоре | шт. | 2 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 2 |  |  | оп17
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 2
33 | Монтаж СОАС-95 | шт | 3 | Зажим | СОАС-95 | шт | 3 |  |  | оп9-10(фаза А, В, С)
34 | Окраска металлических конструкций свай | м2 | 94.954 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 19.56 | оп1(1), 2(1), 4(1), 9(1), 10(2), 15 (2), 16(2), 17(2), 26 (1), 55(2), 56(1), 64(1)
35 | Сварочные работы | тн | 3.3569 | Кислород |  | м3 |  | 6.7 | 22.49
|  |  |  | Пропан - 1,34кг на 1тн м/к |  | кг |  | 1.34 | 4.5
|  |  |  | Электроды 14,5 на 1 тн*0,6 |  | кг |  | 8.7 | 29.21
36 | Транспортировка материалов на расст 40 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 9.1026
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР №3
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3
Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф 6 ПС 35/6 кВ "Кустовая насосная станция 2" до кустов скважин 9 в, 30
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.355 | 7396.06 |  | 7396.06 | 1660.66 |  | 2626 | 0 | 2626 | 590 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.355 | 4626.29 |  | 4626.29 | 978 |  | 1642 | 0 | 1642 | 347 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  | за 5 проходов | k= | 4
3 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0 | 67.72 |  | 67.72 | 18.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтажные работы
4 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 1 | 85.14 | 32.64 | 52.5 | 9.4 |  | 86 | 33 | 53 | 9 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  |  | k= | 0.5
5 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 1 | 70.95 | 27.2 | 43.75 | 7.83 |  | 71 | 27 | 44 | 8 | 0
|  |  | k= | 0.5
6 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 25 | 52.88 | 40.52 | 12.36 |  |  | 1322 | 1013 | 309 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
7 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 99.45 | 52.11 | 47.34 | 22.4 | 0 | 99 | 52 | 47 | 22 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
8 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т /в т.ч. срезка штырей под изоляторы и демонтаж приводов разъединителя/ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.022 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 65 | 17 | 48 | 8 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
9 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.36 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 879 | 225 | 654 | 108 | 0
10 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 8 | 6.21 | 5.01 | 1.2 | 0.12 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
11 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 2 | 5.18 | 4.18 | 1 | 0.1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0
12 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 27 | 12.59 | 5.83 | 4.76 |  | 2 | 340 | 157 | 129 | 0 | 54
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
13 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.979 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 20 | 4 | 16 | 3 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
14 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.979 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 16 | 3 | 13 | 2 | 0
15 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0.979 | 45.21 |  | 45.21 |  |  | 44 | 0 | 44 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Строительно-монтажные работы
16 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.18 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 1006 | 88 | 918 | 137 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
17 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 5.688 | 2012.82 | 383.84 | 1586.83 | 175.42 | 42.15 | 11449 | 2183 | 9026 | 998 | 240
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
18 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 181.8 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 50782 | 0 | 0 | 0 | 50782
19 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 3.3569 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 15750 | 12198 | 2491 | 154 | 1061
20 | СЦМ-103-0450 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 146 мм толщина стенки 8 мм /прим./ | м | 4.12 | 207.07 |  |  |  | 207.07 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853
21 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 140.35 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 24457 | 0 | 0 | 0 | 24457
22 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.0045 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
23 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.00083 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
24 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.042 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314
25 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.3702 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 2515
26 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.0011 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
27 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор , массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 2.0093 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 5887 | 1510 | 4377 | 722 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
28 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 1.5148 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 3699 | 949 | 2750 | 453 | 0
29 | ТЕР33-04-030-02 | Установка ОПН: вручную | 1 комплект | 1 | 194.41 | 146.64 | 43.15 |  | 4.62 | 195 | 147 | 43 | 0 | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
30 | СЦМ-500-9123-096 | Ограничители перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/10.5 (11.5) УХЛ2 450-500А | шт. | 3 | 2256.8 |  |  |  | 2256.8 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 6770
31 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.09 | 414 | 408.12 | 5.88 |  |  | 38 | 37 | 1 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
32 | СЦМ-101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 0.3095 | 27 |  |  |  | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
33 | ТЕР33-04-009-02 К=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.12 | 2752.95 | 858.89 | 1580.38 | 322.83 | 313.68 | 331 | 103 | 190 | 39 | 38
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 0.6
34 | ТЕР33-04-009-02 к=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.05 | 2346.42 | 715.75 | 1316.99 | 269.03 | 313.68 | 118 | 36 | 66 | 13 | 16
35 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.00209 | 65107 |  |  |  | 65107 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136
36 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 334.22 | 173.69 | 157.8 | 74.66 | 2.73 | 335 | 174 | 158 | 75 | 3
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
37 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 2 | 22.55 | 16.72 | 3.98 | 0.41 | 1.85 | 45 | 33 | 8 | 1 | 4
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
38 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 2 | 19.1 | 13.93 | 3.32 | 0.34 | 1.85 | 39 | 28 | 7 | 1 | 4
39 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые | шт. | 4 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 451 | 0 | 0 | 0 | 451
40 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0.4 | 120 |  |  |  | 120 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
41 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 3 | 402.54 | 130.81 | 271.73 | 35.02 |  | 1207 | 392 | 815 | 105 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
42 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 6 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 893 | 0 | 0 | 0 | 893
43 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые ШС-10Г | шт | 2 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226
44 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0.2 | 120 |  |  |  | 120 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
45 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 3 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138
46 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 3 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121
47 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 3 | 48 |  |  |  | 48 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144
48 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.11 | 855 |  |  |  | 855 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94
49 | СЦМ-500-9055-006 | Наконечник ТА-35-10-8 /применит./ | шт. | 3 | 11.21 |  |  |  | 11.21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34
50 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 3 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376
51 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9495 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 1068 | 156 | 37 | 1 | 875
52 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 3.3569 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 56 | 11 | 45 | 8 | 0
53 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 9.103 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 154 | 31 | 123 | 22 | 0
54 | 310-2062-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 10 т, 1 класс дорог, расстояние превозки 62 км; нормативное время пробега 3.658; класс груза 1 | 1 т груза | 9.103 | 84.11 |  | 84.11 |  |  | 766 | 0 | 766 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 137841 | 19655 | 27458 | 3827 | 90728
Накладные расходы |  |  |  | 23398 | [5 empty] | 21094
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 12352 | [5 empty] | 8152
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 225 | [5 empty] | 189
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 194 | [5 empty] | 184
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 1869 | [5 empty] | 1869
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 5420 | [5 empty] | 6125
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 157 | [5 empty] | 185
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 3181 | [5 empty] | 4390
Сметная прибыль |  |  |  | 23398 | [5 empty] | 12135
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 12352 | [5 empty] | 4941
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 225 | [5 empty] | 101
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 50% | 937 | [5 empty] | 469
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 157 | [5 empty] | 80
60% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 60% | 5420 | [5 empty] | 3252
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 932 | [5 empty] | 606
70% ФОТ - ТЕР13 |  |  | 70% | 157 | [5 empty] | 110
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 3181 | [5 empty] | 2545
85% ФОТ - ТЕР09 |  |  | 85% | 37 | [5 empty] | 31
Итоги по разделу 1 :
Итого | [9 empty] | 171070
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 90728
Машины и механизмы | [9 empty] | 27458
ФОТ | [9 empty] | 23482
Накладные расходы | [9 empty] | 21094
Сметная прибыль | [9 empty] | 12135
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 171070
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 171070
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 6963
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 684
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 178717
ВСЕГО по с коэффициентом индексации |  |  | К= | 6.39 | [5 empty] | 1142002
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 200 |  | 1621.95 |  | 324390
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 324390 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 5.7449 |  | 65000 |  | 373418.5
|  | Труба д.146х8мм | тн | 0.1123 |  | 71666.67 |  | 8048.17
|  | Труба д.114х8мм | тн | 2.9334 |  | 71666.67 |  | 210227.01
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.042 |  | 71083.33 |  | 2985.5
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.3702 |  | 71083.33 |  | 26315.05
|  | Сталь угловая 50х50*4мм | тн | 0.0011 |  | 69250 |  | 76.18
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.0045 |  | 71250 |  | 320.63
|  | Сталь круглая д.16мм | тн | 0.00083 |  | 71250 |  | 59.14
|  | Болт М8 | кг | 0.216 |  | 208.33 |  | 45
|  | Гайка М8 | кг | 0.069 |  | 408.33 |  | 28.17
|  | Шайба М8 | кг | 0.0155 |  | 377.5 |  | 5.85
|  | Шайба граверная М8 | кг | 0.009 |  | 245 |  | 2.21
|  | Болт М24 | кг | 97.1 |  | 320 |  | 31072
|  | Гайка М24 | кг | 0.01 |  | 536.67 |  | 5.37
|  | Шайба М24 | кг | 0.0035 |  | 476.67 |  | 1.67
|  | Провод А-95 | тн | 0.00042 |  | 383730 |  | 161.17
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 6 |  | 684 |  | 4104
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 3 |  | 190 |  | 570
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 3 |  | 425 |  | 1275
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт | 3 |  | 15.31 |  | 45.93
|  | Изолятор штыревой ШС-10 | шт | 6 |  | 721.1 |  | 4326.6
|  | Колпачки К-6А | шт | 6 |  | 13.33 |  | 79.98
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 11 |  | 300.83 |  | 3309.13
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 3 |  | 276.24 |  | 828.72
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 3 |  | 580.83 |  | 1742.49
|  | Ограничитель перенапряжения (ОПН-6кВ) | шт | 3 |  | 2340.78 |  | 7022.34
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 2300 |  | 6.96 |  | 16008
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 692084 |  |  | руб.
|  | Перебазировка (см.Расчет №3 стоимости перебазировки техники в сетевой район №5) | [7 empty] | 90294
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 2248770 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова
Note on C97: Эльмира Штеблау: Расстояние от Нижневартовска до М.Черногорки 92 км - 30 км = 62 км

## Перебаз ср №5
Приложение №1
к Локальному сметному расчету №3
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [5 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
Расчет №3
стоимости перебазировки техники в сетевой район №5
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 92 | 30 | 6.13 | 0.3 | 6.43 | 2465.46 | 15853
Обратно | 2 | 92 | 60 | 3.07 | 0.3 | 3.37 | 2465.46 | 8309
ГТТ
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 92 | 30 | 6.13 | 0.3 | 6.43 | 2465.46 | 15853
Обратно | 2 | 92 | 60 | 3.07 | 0.3 | 3.37 | 2465.46 | 8309
САК
(Летучка)
Туда | 1 | 92 | 50 | 1.84 |  | 1.84 | 2675 | 4922
Обратно | 1 | 92 | 50 | 1.84 |  | 1.84 | 2675 | 4922
Бульдозер Т-130
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 92 | 30 | 6.13 | 0.3 | 6.43 | 2465.46 | 15853
Обратно | 2 | 92 | 60 | 3.07 | 0.3 | 3.37 | 2465.46 | 8309
Кран Урал 55-57 КС 35714
Туда | 1 | 92 | 50 | 1.84 |  | 1.84 | 2164.11 | 3982
Обратно | 1 | 92 | 50 | 1.84 |  | 1.84 | 2164.11 | 3982
ИТОГО: | [7 empty] | 90294
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н.Абдухаликова