## ДВ ВЛ6-ф10 ПС Веран
Приложение №___
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [9 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [9 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [9 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №4
Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф10 ПС 35/6 кВ "Веран" до кустов скважин 2501а, 1037, 1237
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1.Подготовительные работы
1 | Проминка трассы и устройство съездов вблизи дейст. ВЛ | км | 0.308 | [6 empty] | съезд с дороги оп.36,дорог-оп 96-59,дорог-97-101
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 0.924 | [6 empty] | ширина,6 м ,высота 0,5м
2.Демонтажные работы
2 | Демонтаж провода | оп | 5 | [6 empty] | оп.36,59, 60,100,оп 25 Ф81602
3 | Демонтаж оттяжек вблизи дейст. ВЛ | шт | 5 | [6 empty] | оп.100(1); оп.25 (2) Ф18 ПС 35/6кВ К-1602; оп.25 (2) Ф8 ПС 35/6кВ К-1602
4 | Демонтаж опор | шт | 3 |  |  | тн |  |  | 1.032
|  | шт | 2 | ОПОРА Пт | д.159х8мм | тн |  | 0.356 | 0.712 | оп. 36(с переустановкой)59
|  |  | 1 | ОПОРА Пт | д.146х8мм | тн |  | 0.32 | 0.32 | оп 100
5 | Демонтаж спусков вблизи дейст. ВЛ | шт | 4 | [6 empty] | оп.1; оп.25 Ф18 ПС 35/6кВ К-1602, оп.25, 26 Ф8 ПС 35/6кВ К-1602
6 | Демонтаж укоса анкерной опоры вблизи дейст. ВЛ | шт | 4 |  |  | тн |  |  | 0.243
|  |  | 4 | Труба | д.57*6мм | м | 8 | 0.0076 | 0.243 | оп.101(2), оп.26 (2) Ф8 ПС 35/6кВ К-1602
7 | Демонтаж укоса анкерной опоры | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.122
|  | шт | 2 | Труба | д.57*6мм | м | 8 | 0.0076 | 0.122 | оп.59(1),60(1)
8 | Срезка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 18 | [5 empty] | 0.544
|  | шт | 8 | Труба | д.168х8мм | м | 0,7 | 0.03157 | 0.177 | оп101(2);25(2),26(2) Ф8,оп 25(2)Ф18 ПС К1602
|  | шт | 3 | Труба | д.159х8мм | м | 0,8 | 0.0298 | 0.072 | оп.36(1)59(1 б/д)
|  | шт | 4 | Труба | д.159х8мм | м | 1,2 | 0.0298 | 0.143 | оп.59(2), 100(2)
|  | шт | 3 | Труба | д.159х8мм | м | 1,7 | 0.0298 | 0.152 | оп 100(3 б/д)
9 | Демонтаж изоляторов штыревых | шт | 18 | [6 empty] | оп.59 (10), 60(2)100 (6)
10 | Демонтаж РЛНД вблизи дейст. ВЛ | шт | 4 | [6 empty] | оп.1; оп.25 Ф18 ПС 35/6кВ К-1602, оп.25, 26 Ф8 ПС 35/6кВ К-1602
11 | Демонтаж РЛНД | шт | 1 | [6 empty] | оп.59
12 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 4 |  |  | тн |  |  | 0.118 | оп.1; оп.25 Ф18 ПС 35/6кВ К-1602, оп.25, 26 Ф8 ПС 35/6кВ К-1602
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.076
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.013
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.029
13 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.029 | оп.59
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.019
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.003
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.007
14 | Демонтаж привода разъединителя вблизи дейст. ВЛ | шт | 5 | Штанга | д.18мм | м | 7 | 0.002 | 0.07 | оп.1(2); оп.25 (1)Ф18 ПС 35/6кВ К-1602, оп.25, 26(по 1)Ф8 ПС 35/6кВ К-1602
15 | Демонтаж привода разъединителя | шт | 1 | Штанга | д.18мм | м | 7 | 0.002 | 0.014 | оп.59
16 | Резка труб | тн | 0.544 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.022
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.114
17 | Резка м/к | тн | 1.272 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.42
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 3.18
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 1.816
19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн
19 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 1.816
20 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 1.816
3. Строительно-монтажные работы
21 | Бурение ям и забивка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 6 |  |  | тн |  |  | 1.7064
| под укос | шт | 6 | Труба | д.168х8мм | м | 9 | 0.0316 | 1.7064 | оп101(2) оп.25 (1) Ф18 ПС 35/6кВ К-1602, оп.25(2), 26(1) Ф8 ПС 35/6кВ К-1602
22 | Бурение ям и забивка свай | шт | 8 |  |  | тн |  |  | 2.6848
| под опору | шт | 1 | Труба | д.168х8мм | м | 11 | 0.0316 | 0.3476 | оп. 100
| под опору | шт | 2 | Труба | д.219х8мм | м | 11 | 0.0416 | 0.9152 | оп36,59
| под укос | шт | 5 | Труба | д.168х8мм | м | 9 | 0.0316 | 1.422 | оп.59(2), 60(1)101(2);
23 | Изготовление м/к | тн | 2.607
24 | Монтаж опоры промежуточной | шт | 0
| в том числе: | тн | 0.0032
25 | Монтаж опоры анкерной (укосы) | шт | 0
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 0.7739
26 | Монтаж опоры анкерной | шт | 0
| в том числе: | тн | 1.8299
27 | Монтаж разъединителя | шт | 3 | Разъединитель | РЛНД10/400 | шт | 3 |  |  | оп.25 Ф18 ПС 35/6кВ К-1602, оп.25, 26 Ф8 ПС 35/6кВ К-1602
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Разъединитель | РЛК |  | 1 |  |  | оп.1;
28 | Изготовление и монтаж полки под ЛР 6кВ | шт | 4 | [5 empty] | 0.324 | оп.1; оп.25 Ф18 ПС 35/6кВ К-1602, оп.25, 26 Ф8 ПС 35/6кВ К-1602
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 6.9 | 0,00572 | 0.1579
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 75х75мм | м | 1.8 | 0.0069 | 0.0497
|  | шт | 1 | Швеллер | №16 | м | 0.4 | 0.0142 | 0.0227
|  | шт | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.39 | 0,00298 | 0.0139
|  | шт | 3 | Труба | д.25х3,2мм | м | 14 | 0,0019 | 0.0798
29 | Монтаж укосов | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.3901
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.3344 | оп101(2)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0256 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0045 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0256 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 10.788
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 1.4748
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.3876
30 | Монтаж укосов | шт | 9 |  |  | тн |  |  | 1.7557 | оп.59(2), 60(1)100(2); оп.25 (1) Ф18 ПС 35/6кВ К-1602, оп.25(2), 26(1) Ф8 ПС 35/6кВ К-1602
|  | шт | 9 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 1.5048
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.1153 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0203 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.1153 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 48.546
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 6.6366
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 1.7442
31 | Переустановка опоры в новый стакан | шт | 3 | [5 empty] | 0.0104
|  | шт | 1 | [6 empty] | оп.36(тр159) переуст
|  |  | 2 | [6 empty] | 59(нов), 100(нов
|  |  | 1 | Сталь листовая 260х260 | т.10мм | м2 | 0.0676 | 0,0785 | 0.0053 | пластины сваи опоры
|  | шт | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.26 | 0,00298 | 0.0023
|  |  | 4 | Сталь листовая 100х150 | т.6мм | м2 | 0.015 | 0,0471 | 0.0028 | пластины
|  | тн | 0.996 | сущ.опора | [5 empty] | сущ.опора
32 | Монтаж подставной траверсы | шт | 1 | Труба | д.146*8мм | м | 2 | 0.02722 | 0.0544 | оп26 ф8 ПС К1602
|  |  | 1 | Сталь листовая 150х150 | т.6мм | м2 | 0.0225 | 0,0471 | 0.0011
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0.003 | 0.0032
33 | Монтаж подставной траверсы | шт | 1 | Труба | д.146*8мм | м | 2 | 0.02722 | 0.0544 | оп60
|  |  | 1 | Сталь листовая 150х150 | т.6мм | м2 | 0.0225 | 0,0471 | 0.0011
|  | шт | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0.003 | 0.0032
34 | Монтаж ОПН 6кВ на концевую опору | комп. | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.3 | 0.0038 | 0.0011 | оп.1
| вблизи дейст. ВЛ | шт |  | Ограничитель перенапряжения | ОПН 6кВ | шт | 3
|  |  |  | Провод | А-95 | м | 1.5 | 0.252 | 0.0004
|  | шт |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6
|  | шт |  | Наконечник | ТА-35-10-8 | шт | 3
|  | шт |  | Болт | М-8 | шт | 9 | 0.024 | 0.216
|  | шт |  | Гайка | М-8 | шт | 15 | 0.0046 | 0.069
|  | шт |  | Шайба | М-8 | шт | 9 | 0.00172 | 0.0155
|  | шт |  | Шайба граверная | М-8 | шт | 9 | 0.001 | 0.009
35 | Монтаж провода | км | 0.238 | Провод сущ | А-95 | м | 11.9 | 0,252 | 0.009 | оп.35-36-37, 58-59-60-61, 99-100-101;оп 25-26 Ф8 ПС К1602
36 | Монтаж спусков | шт | 4 | Провод | А-95 |  |  |  |  | оп.1; оп.25 Ф18 ПС 35/6кВ К-1602, оп.25, 26 Ф8 ПС 35/6кВ К-1602
37 | Монтаж гирлянд изоляторов | гирл. | 9 | Изолятор | ПС-70 | шт | 18 |  |  | оп59(6)60(3)
|  |  | шт | Серьга | СР-7-16 | шт | 9
|  |  | шт | Ушко | У1-7-16 | шт | 9
|  |  | шт | Зажим | НБН-2-6 | шт | 9
|  |  | шт | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 13 |  |  | оп.59, 60(3)100(6),оп 26 ф8 ПС к1602
|  |  | шт | Колпачки | К-6А | шт | 13 |  |  | оп.59, 60(3)100(6),оп 26 ф8 ПС к1602
|  |  | шт | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 30 |  |  | оп.59(3),60(3) ,100(6); оп.25(6) Ф18,оп25,26 (по 6) ф8 ПС 35/6кВ К-1602
|  |  | 2 | Швеллер | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0021 | 60
|  |  | 6 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.003 | 60
38 | Монтаж штырей (при замене) на промежутках | шт | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0032 | оп100(3)
39 | Монтаж СОАС-95 | шт | 6 | Зажим | СОАС-95 | шт | 6
40 | Окраска металлических конструкций свай | м2 | 73.156 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 15.07
41 | Окраска м/к опор,подкосов, полок ЛР | м2 | 70.39 | Грунтовка | ГФ-119 | кг |  | 10 | 7.04
| за два раза |  |  | Эмаль ПФ115 (19кг* 2 р) | ПФ-115 | кг |  | 38 | 26.75
|  |  |  | Уайт-спирит (1,4*2р) |  | кг |  | 2.8 | 1.97
42 | Транспортировка материалов на расст 50 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 7.118
43 | Нумерация опор | оп | 2 | Краска | ПФ-115 | кг |  | 0.03 | 0.06 | оп.59, 100
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР_КР ВЛ-6_Ф-10 ПС Веран
Приложение №_____
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4
Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф10 ПС 35/6 кВ "Веран" до кустов скважин 2501а, 1037, 1237
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.046 | 7396.06 |  | 7396.06 | 1660.66 |  | 340 | 0 | 340 | 76 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.924 | 4626.29 |  | 4626.29 | 978 |  | 4275 | 0 | 4275 | 904 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  | за 5 проходов | k= | 4
Демонтажные работы
3 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 5 | 141.9 | 54.4 | 87.5 | 15.66 |  | 710 | 272 | 438 | 78 | 0
|  |  | k= | 0.5
4 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 5 | 52.88 | 40.52 | 12.36 |  |  | 265 | 203 | 62 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
5 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 4 | 99.45 | 52.11 | 47.34 | 22.4 | 0 | 397 | 208 | 189 | 90 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
6 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т /в т.ч. срезка штырей под изоляторы и демонтаж приводов разъединителя/ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.431 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 1263 | 324 | 939 | 155 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
7 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 1.197 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 2923 | 750 | 2173 | 358 | 0
8 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж: разъединителей: с помощью механизмов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 комплект | 4 | 405.95 | 214.95 | 191 | 22.55 |  | 1624 | 860 | 764 | 90 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
9 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж: разъединителей: с помощью механизмов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 комплект | 1 | 338.29 | 179.12 | 159.17 | 18.79 |  | 338 | 179 | 159 | 19 | 0
10 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 18 | 5.18 | 4.18 | 1 | 0.1 | 0 | 93 | 75 | 18 | 2 | 0
11 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 18 | 12.59 | 5.83 | 4.76 |  | 2 | 227 | 105 | 86 | 0 | 36
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
12 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 1.816 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 36 | 7 | 29 | 5 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
13 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 1.816 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 31 | 6 | 25 | 4 | 0
14 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1.816 | 45.21 |  | 45.21 |  |  | 82 | 0 | 82 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Строительно-монтажные работы
15 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.06 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 335 | 29 | 306 | 46 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
16 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.08 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 |  | 373 | 33 | 340 | 51 | 0
17 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 1.7064 | 2012.82 | 383.84 | 1586.83 | 175.42 | 42.15 | 3435 | 655 | 2708 | 299 | 72
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
18 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 2.6848 | 1684.38 | 319.87 | 1322.36 | 146.18 | 42.15 | 4522 | 859 | 3550 | 392 | 113
19 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 110.56 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 30883 | 0 | 0 | 0 | 30883
20 | СЦМ-103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 22.22 | 372.9 |  |  |  | 372.9 | 8286 | 0 | 0 | 0 | 8286
21 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 2.607 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 12231 | 9473 | 1934 | 119 | 824
22 | СЦМ-103-0450 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 146 мм толщина стенки 8 мм /прим./ | м | 4.12 | 207.07 |  |  |  | 207.07 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853
23 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 90.82 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 15826 | 0 | 0 | 0 | 15826
24 | СЦМ-103-0339 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2,5мм | м | 43.4 | 14.66 |  |  |  | 14.66 | 636 | 0 | 0 | 0 | 636
25 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.0266 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174
26 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.0031 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
27 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.0306 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229
28 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.2963 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 2013
29 | СЦМ-110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.163 | 6625.88 |  |  |  | 6625.88 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080
30 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.0011 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
31 | СЦМ-110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.0513 | 6493 |  |  |  | 6493 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333
32 | СЦМ-101-9410-004 | Швеллер 16 | т | 0.0234 | 5664 |  |  |  | 5664 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133
33 | СЦМ-101-9410-011 | Швеллер 12 | т | 0.0022 | 5782 |  |  |  | 5782 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
34 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор , массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.7739 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 2268 | 582 | 1686 | 278 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
35 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 1.8331 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 4476 | 1148 | 3328 | 549 | 0
36 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Перестановка в новый стакан стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.996 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 2432 | 624 | 1808 | 298 | 0
37 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 комплект | 4 | 585.45 | 307.07 | 272.86 | 32.21 | 5.52 | 2341 | 1228 | 1091 | 129 | 22
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
38 | СЦМ-550-9700-062 | Разъединитель ручной с ПРНЗ-10 УХЛ1 заземлитель РЛНД-1.1-10Б 10 кВ | шт. | 3 | 8404.09 |  |  |  | 8404.09 | 25212 | 0 | 0 | 0 | 25212
39 | Прайс | Разъединитель РЛК 1Б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 4654.29 |  |  |  | 4654.29 | 4654 | 0 | 0 | 0 | 4654
40 | ТЕР33-04-030-02 | Установка ОПН: вручную | 1 комплект | 1 | 194.41 | 146.64 | 43.15 |  | 4.62 | 195 | 147 | 43 | 0 | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
41 | СЦМ-500-9123-096 | Ограничители перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/10.5 (11.5) УХЛ2 450-500А | шт. | 3 | 2256.8 |  |  |  | 2256.8 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 6770
42 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.09 | 414 | 408.12 | 5.88 |  |  | 38 | 37 | 1 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
43 | СЦМ-101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 0.3095 | 27 |  |  |  | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
44 | ТЕР33-04-009-02 к=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.238 | 2346.42 | 715.75 | 1316.99 | 269.03 | 313.68 | 558 | 170 | 313 | 64 | 75
45 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0098 | 65107 |  |  |  | 65107 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638
46 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 4 | 334.22 | 173.69 | 157.8 | 74.66 | 2.73 | 1337 | 695 | 631 | 299 | 11
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
47 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 9 | 335.45 | 109.01 | 226.44 | 29.18 |  | 3019 | 981 | 2038 | 263 | 0
48 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 18 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 2678 | 0 | 0 | 0 | 2678
49 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые ШС-10Г | шт | 13 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 1466
50 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 1.3 | 120 |  |  |  | 120 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156
51 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 9 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413
52 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 9 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363
53 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 9 | 48 |  |  |  | 48 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432
54 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.36 | 855 |  |  |  | 855 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308
55 | СЦМ-500-9055-006 | Наконечник ТА-35-10-8 /применит./ | шт. | 3 | 11.21 |  |  |  | 11.21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34
56 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 6 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752
57 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7316 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 822 | 120 | 28 | 0 | 674
58 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7039 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 1156 | 250 | 21 | 0 | 885
59 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7039 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 1077 | 154 | 14 | 0 | 909
60 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 2.607 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 44 | 9 | 35 | 6 | 0
61 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 7.118 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 120 | 24 | 96 | 17 | 0
62 | 310-2070-1 | Перевозка грузов бортовыми автомобилями, грузоподъемностью 10т, (Код 400003), 1 класс дорог : расстояние превозки 70 км; нормативное время пробега 3,658 класс груза 1 | 1 т груза | 7.118 | 92.56 |  | 92.56 |  |  | 659 | 0 | 659 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 158419 | 20207 | 30209 | 4591 | 108003
Оборудование | [9 empty] | 36636
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 121783 | 20207 | 30209 | 4591 | 71367
Накладные расходы |  |  |  | 24720 | [5 empty] | 23369
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 9592 | [5 empty] | 6331
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 159 | [5 empty] | 134
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 561 | [5 empty] | 533
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 3593 | [5 empty] | 3593
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 8505 | [5 empty] | 9611
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 105 | [5 empty] | 124
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 2205 | [5 empty] | 3043
Сметная прибыль |  |  |  | 24720 | [5 empty] | 13416
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 9592 | [5 empty] | 3837
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 159 | [5 empty] | 72
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 50% | 980 | [5 empty] | 490
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 105 | [5 empty] | 54
60% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 60% | 8505 | [5 empty] | 5103
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 2613 | [5 empty] | 1698
70% ФОТ - ТЕР13; ТЕР46 |  |  | 70% | 524 | [5 empty] | 367
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 2205 | [5 empty] | 1764
85% ФОТ - ТЕР09 |  |  | 85% | 37 | [5 empty] | 31
Итоги по разделу :
Итого | [9 empty] | 158568
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 108003
Машины и механизмы | [9 empty] | 30209
ФОТ | [9 empty] | 24798
Оборудование | [9 empty] | 36636
Накладные расходы | [9 empty] | 23369
Сметная прибыль | [9 empty] | 13416
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 158568
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 158568
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 6454
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 634
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 165656
ВСЕГО по с коэффициентом индексации |  |  | К= | 7.44 | [5 empty] | 1232481
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 168 |  | 1621.95 |  | 272488
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 272488 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 3.4937 |  | 65000 |  | 227090.5
|  | Труба д.219*8мм | тн | 0.9244 |  | 68333.33 |  | 63167.33
|  | Труба д.146х8мм | тн | 0.1122 |  | 71666.67 |  | 8041
|  | Труба д.114х8мм | тн | 1.8981 |  | 71666.67 |  | 136030.51
|  | Труба д. 25х3,2мм | тн | 0.0824 |  | 65083.33 |  | 5362.87
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.0306 |  | 69503.33 |  | 2126.8
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.2908 |  | 69503.33 |  | 20211.57
|  | Сталь листовая т.10мм | тн | 0.0055 |  | 66666.67 |  | 366.67
|  | Сталь угловая 75*75*6мм | тн | 0.0513 |  | 68916.67 |  | 3535.43
|  | Сталь угловая 50х50*4мм | тн | 0.0011 |  | 64750 |  | 71.23
|  | Сталь угловая 63х63мм | тн | 0.163 |  | 65250 |  | 10635.75
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.0266 |  | 65666.67 |  | 1746.73
|  | Сталь круглая д.16мм | тн | 0.0031 |  | 62083.33 |  | 192.46
|  | Швеллер №12 | тн | 0.0022 |  | 73416.67 |  | 161.52
|  | Швеллер №16 | тн | 0.0234 |  | 82750 |  | 1936.35
|  | Болт М8 | кг | 0.216 |  | 208.33 |  | 45
|  | Гайка М8 | кг | 0.069 |  | 408.33 |  | 28.17
|  | Шайба М8 | кг | 0.0155 |  | 377.5 |  | 5.85
|  | Шайба граверная М8 | кг | 0.009 |  | 245 |  | 2.21
|  | Болт М24 | кг | 59.33 |  | 320 |  | 18985.6
|  | Гайка М24 | кг | 8.11 |  | 536.67 |  | 4352.39
|  | Шайба М24 | кг | 0.39 |  | 476.67 |  | 185.9
|  | Провод А-95 | тн | 0.0098 |  | 383730 |  | 3760.55
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 18 |  | 684 |  | 12312
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 9 |  | 190 |  | 1710
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 9 |  | 425 |  | 3825
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт | 3 |  | 15.31 |  | 45.93
|  | Изолятор штыревой ШС-10 | шт | 13 |  | 684 |  | 8892
|  | Колпачки К-6А | шт | 13 |  | 13.33 |  | 173.29
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 36 |  | 300.83 |  | 10829.88
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 6 |  | 276.24 |  | 1657.44
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 9 |  | 580.83 |  | 5227.47
|  | Разъединитель РЛНД10/400 | шт | 3 |  | 14033.63 |  | 42100.89
|  | Разъединитель РЛК 1Б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 | шт | 1 |  | 32393.83 |  | 32393.83
|  | Ограничитель перенапряжения (ОПН-6кВ) | шт | 3 |  | 2340.78 |  | 7022.34
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 3626 |  | 6.96 |  | 25236.96
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 659469 |  |  | руб.
|  | Перебазировка (см.Расчет №4 стоимости перебазировки техники в сетевой район №6) | [7 empty] | 79095 | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 2243533 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова

## Перебаз ср №6
Приложение №1
к Локальному сметному расчету №4
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [5 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
Расчет №4
стоимости перебазировки техники в сетевой район №6
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 80 | 30 | 5.33 | 0.3 | 5.63 | 2465.46 | 13881
Обратно | 2 | 80 | 60 | 2.67 | 0.3 | 2.97 | 2465.46 | 7322
ГТТ
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 80 | 30 | 5.33 | 0.3 | 5.63 | 2465.46 | 13881
Обратно | 2 | 80 | 60 | 2.67 | 0.3 | 2.97 | 2465.46 | 7322
САК
(Летучка)
Туда | 1 | 80 | 50 | 1.6 |  | 1.6 | 2675 | 4280
Обратно | 1 | 80 | 50 | 1.6 |  | 1.6 | 2675 | 4280
Бульдозер Т-130
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 80 | 30 | 5.33 | 0.3 | 5.63 | 2465.46 | 13881
Обратно | 2 | 80 | 60 | 2.67 | 0.3 | 2.97 | 2465.46 | 7322
Кран Урал 55-57 КС 35714
Туда | 1 | 80 | 50 | 1.6 |  | 1.6 | 2164.11 | 3463
Обратно | 1 | 80 | 50 | 1.6 |  | 1.6 | 2164.11 | 3463
ИТОГО: | [7 empty] | 79095
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н.Абдухаликова