## ДВ №1
Приложение № 2
к Договору от ___________ № _______________
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [9 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [9 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [9 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
На восстановление опоры №35 ВЛ 6 кВ ф 8 от ПС 35/6 кВ "К2051" до К2020 Cамотлорского месторождения нефти
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1.Подготовительные работы
1 | Устройство подъезда к опоре | км | 0 | ширина переезда |  | м | 6 | шт | 0
| лежневка из бревен t=16-18 мм | км | 0.004 | ширина |  | м | 6
| надвижка песка бульдозером | 1000м3 | 0.024 | песок речной | толщ.слоя | м | 1 | м3 | 24
2 | Устройство переездов через препятствие | км | 0 | ширина переезда |  | м | 6 |  | 0
| в т.ч. перемещение снега на 10м | 1000м3 | 0 | толщина снега |  | м | 0,5
| лежневка из бревен t=16-18 мм | км | 0 | ширина |  | м | 6
| надвижка песка бульдозером | 1000м3 | 0 | песок речной | толщ.слоя | м | 0,2 | м3 | 0
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3
| планировка бульдозером | 1000м2
1.Демонтажные работы
3 | Демонтаж провода вблизи дейст. ВЛ | оп | 1 |  |  | км
4 | Демонтаж оттяжек вблизи дейст. ВЛ | шт | 3
5 | Демонтаж опор вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.32
|  | шт | 1 | ОПОРА Пт | д.146х8мм |  |  | 0.32 | 0.32
6 | Срезка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 4 | Труба | д.168х6мм | м | 0,5 | 0.024 | 0.048
7 | Демонтаж изоляторов штыревых вблизи дейст. ВЛ | шт | 4
8 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены вблизи дейст. ВЛ | шт |  |  |  | тн |  |  | 0.002
| штыри | шт | 5 | Сталь круглая | д.18 | м | 0,3 | 0.002 | 0.002
9 | Резка труб | тн | 0.048 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.002
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.01
10 | Резка м/к | тн | 0.002 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.001
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 0.005
11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 0.05
12 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.05
13 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 0.05
2. Строительно-монтажные работы
14 | Бурение ям и забивка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 3 |  |  | тн |  |  | 1.2052
| под опору | шт | 1 | Труба | д.219х8мм | м | 11.5 | 0.0416 | 0.4784
| под укос | шт | 2 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 0.7268
15 | Изготовление м/к | тн | 0.4041 |  |  |  |  | 0 | 0.4041
16 | Монтаж опоры анкерной (укосы) | шт | 0
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 0.4041
17 | Монтаж укосов | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.3901
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.3344
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0256 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0045 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0256 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 10.788
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 1.4748
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.3876
18 | Переустановка опоры в новый стакан вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 |  |  | шт |  |  | 0.0089 | оп35
|  |  | 1 | Сталь листовая 260х260 | т.10мм | м2 | 0.0676 | 0,0785 | 0.0053 | пластины сваи опоры
|  |  | 4 | Сталь листовая 110х150 | т.6мм | м2 | 0.015 | 0,0471 | 0.0028 | косынки сваи
|  | шт | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.26 | 0,00298 | 0.0008 | крепление опоры к свае
|  | тн | 0.32 | сущ.опора | [5 empty] | сущ.опора35
|  | пер | 1 | Провод | А-95 | м | 48 | 0,252 | 0.0363
20 | Монтаж гирлянд изоляторов вблизи дейст. ВЛ | гирл. | 6 | Изолятор | ПС-70 | шт | 12 |  |  | оп35(6)
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 6
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 6
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 6
|  |  | 3 | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3
|  |  | 2 | Швеллер | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0021
|  |  | 6 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.003
21 | Окраска металлических конструкций свай | м2 | 20.041 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 4.13
22 | Окраска м/к опор,подкосов, полок ЛР за два раза | м2 | 10.91 | Грунтовка | ГФ-119 | кг |  | 10 | 1.09
23 | Транспортировка материалов на расст 40 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 1.6658
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР №1
Приложение № 2
к Договору от ___________ № _______________
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
На восстановление опоры №35 ВЛ 6 кВ ф 8 от ПС 35/6 кВ "К2051" до К2020 Cамотлорского месторождения нефти
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Подготовительные работы
1 | ТЕР27-12-005-01 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м 163 730,71 = 939 640,02 - 0,8 x 14 323,14 - 1060 x 721,18 | 1 км дороги | 0.004 | 196476.85 | 178424.15 | 18052.7 | 1716.5 |  | 786 | 714 | 72 | 7 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2 | [10 empty] | 53170
2 | ТЕР27-12-005-04 | На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к норме 27-12-005-1 21 907,22 = 130 084,22 - 150 x 721,18 | 1 км дороги | 0.004 | 131443.32 | 119013.96 | 12429.36 | 1158.78 |  | 526 | 476 | 50 | 5 | 0 | 219592.1
|  | ширина дороги 6 м | k= | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
3 | ТЕР01-01-031-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000м3 | 0.024 | 2540.08 |  | 2540.08 | 6502.51 |  | 61 | 0 | 61 | 156 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
4 | СЦМ-408-0093 | Песок строительный | м3 | 24 | 115.92 |  |  |  | 115.92 | 2782 | 0 | 0 | 0 | 2782
5 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 1 | 85.14 | 32.64 | 52.5 | 9.4 |  | 86 | 33 | 53 | 9 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  |  | k= | 0.5
6 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 3 | 52.88 | 40.52 | 12.36 |  |  | 159 | 122 | 37 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
7 | ТЕР33-01-016-01 к=0,3 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т /в т.ч. срезка штырей под изоляторы и демонтаж приводов разъединителя/ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.32 | 1255.68 | 322.05 | 933.63 | 153.91 | 0 | 402 | 103 | 299 | 49 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
8 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 4 | 6.21 | 5.01 | 1.2 | 0.12 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
9 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 4 | 12.59 | 5.83 | 4.76 |  | 2 | 50 | 23 | 19 | 0 | 8
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
10 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.05 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
11 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.05 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0.05 | 39.31 |  | 39.31 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы
13 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.03 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 168 | 15 | 153 | 23 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
14 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 1.2052 | 2012.82 | 383.84 | 1586.83 | 175.42 | 42.15 | 2426 | 463 | 1912 | 211 | 51
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
15 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 23.23 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 6489 | 0 | 0 | 0 | 6489
16 | СЦМ-103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 11.62 | 372.9 |  |  |  | 372.9 | 4333 | 0 | 0 | 0 | 4333
17 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 0.4041 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 1896 | 1468 | 300 | 18 | 128
18 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 16.51 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 2877 | 0 | 0 | 0 | 2877
19 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.0008 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
20 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.0031 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
21 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.0075 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56
22 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.0583 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396
23 | СЦМ-101-9410-011 | Швеллер 12 | т | 0.0022 | 5782 |  |  |  | 5782 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
24 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,5 | Установка стальных опор , массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.7241 | 2092.79 | 536.74 | 1556.05 | 256.51 | 0 | 1516 | 389 | 1127 | 186 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
25 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | 1 переход | 1 | 619.69 | 482.39 | 137.3 | 57.86 |  | 619 | 482 | 137 | 58 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
26 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 6 | 402.54 | 130.81 | 271.73 | 35.02 |  | 2415 | 785 | 1630 | 210 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
27 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 12 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 1786
28 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 6 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275
29 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 6 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242
30 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 6 | 48 |  |  |  | 48 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288
31 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.03 | 855 |  |  |  | 855 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
32 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2004 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 226 | 33 | 8 | 0 | 185
33 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1091 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 179 | 39 | 3 | 0 | 137
34 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1091 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 167 | 24 | 2 | 0 | 141
35 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 1.666 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 29 | 6 | 23 | 4 | 0
36 | 310-2070-1 | Перевозка грузов бортовыми автомобилями, грузоподъемностью 10т, (Код 400003), 1 класс дорог : расстояние превозки 70 км; нормативное время пробега 3,658 класс груза 1 | 1 т груза | 1.666 | 92.56 |  | 92.56 |  |  | 154 | 0 | 154 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 31488 | 5195 | 6049 | 936 | 20244
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 31488 | 5195 | 6049 | 936 | 20244
Накладные расходы |  |  |  | 6121 | [5 empty] | 6640
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 1486 | [5 empty] | 981
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 38 | [5 empty] | 32
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 96 | [5 empty] | 91
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 1171 | [5 empty] | 1171
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 1431 | [5 empty] | 1617
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 23 | [5 empty] | 27
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 674 | [5 empty] | 930
Сметная прибыль |  |  |  | 6121 | [5 empty] | 3968
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 1486 | [5 empty] | 594
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 38 | [5 empty] | 17
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 50% | 156 | [5 empty] | 78
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 23 | [5 empty] | 12
60% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 60% | 1431 | [5 empty] | 859
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 1015 | [5 empty] | 660
70% ФОТ - ТЕР13; ТЕР46 |  |  | 70% | 96 | [5 empty] | 67
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 674 | [5 empty] | 539
95% ФОТ - ТЕР27 |  |  | 95% | 1202 | [5 empty] | 1142
Итоги по разделу 1 :
Итого | [9 empty] | 42096
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 20244
Машины и механизмы | [9 empty] | 6049
ФОТ | [9 empty] | 6131
Накладные расходы | [9 empty] | 6640
Сметная прибыль | [9 empty] | 3968
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 42096
ВСЕГО по с коэффициентом индексации |  |  | К= | 6.78 | [5 empty] | 285411
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 8 |  | 1634.07 |  | 13073
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 13073 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 0.7341 |  | 62500 |  | 45881.25
|  | Труба д.219*8мм | тн | 0.4784 |  | 62500 |  | 29900
|  | Труба д.114х8мм | тн | 0.3451 |  | 71666.67 |  | 24732.17
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.0075 |  | 69503.33 |  | 521.27
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.0528 |  | 69503.33 |  | 3669.78
|  | Сталь листовая т.10мм | тн | 0.0055 |  | 66666.67 |  | 366.67
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.0008 |  | 65666.67 |  | 52.53
|  | Сталь круглая д.16мм | тн | 0.0031 |  | 62083.33 |  | 192.46
|  | Швеллер №12 | тн | 0.0022 |  | 73416.67 |  | 161.52
|  | Болт М24 | кг | 10.79 |  | 320 |  | 3452.8
|  | Гайка М24 | кг | 1.47 |  | 536.67 |  | 788.9
|  | Шайба М24 | кг | 0.39 |  | 476.67 |  | 185.9
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 12 |  | 684 |  | 8208
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 6 |  | 190 |  | 1140
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 6 |  | 425 |  | 2550
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 3 |  | 300.83 |  | 902.49
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 6 |  | 580.83 |  | 3484.98
|  | Песок речной (с доставкой на 60 км) | м3 | 24 |  | 1827.25 |  | 43854
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 650 |  | 6.96 |  | 4524
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 174569 |  |  | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 473053 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова
Note on G129: OKS_Ingeneer6: цена Аверса 2025