Приложение № 4

к Техническому заданию

Регламент оказания услуг по техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту автоматических установок пожарных системы на объектах АО «Черногорэнерго»

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осмотр | Контроль функционирования |
| 1. Системы пожарной сигнализации. |  |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание извещателей пожарных, выносных устройств, индикации извещателей пожарных | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в год |
| 1.2. | Техническое обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных (в том числе все функциональные модули блочно-модульных приборов приемно-контрольных охранно-пожарных, за исключением модулей ввода, модулей вывода) | 1 раз в месяц | 1 раз в 3 месяца |
| 1.3. | Техническое обслуживание источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | 1 раз в месяц | 1 раз в 6 месяцев |
| 1.5. | Техническое обслуживание модулей ввода, модулей вывода | # 1 раз в год | # 1 раз в год |
| 1.6. | Комплексные испытания на работоспособность АУПС | Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями |  |
| 1.7. | Замена технических средств системы автоматической установки пожарной сигнализации | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |
| 1.8. | Ремонт системы АУПС | При необходимости |  |
| 1.9. | # Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы АУПС после срабатывания | При необходимости |  |
| 1.10. | # Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств АУПС | В соответствии с технической документацией производителей технических средств системы пожарной сигнализации |  |
| 2. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. |  |  |  |  |
| 2.1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | 1 раз в месяц |  |
| 2.2. | Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (проверка отсутствия механических повреждений, надежности крепления, состояния внешних монтажных проводов, надежности контактных соединений, чистка оповещателя от загрязнения) | 1 раз в 3 месяца |  |
| 2.3. | Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально |  |
| 2.4. | Комплексные испытания на работоспособность СОУЭ | 1 раз в год но не более 15 месяцев между испытаниями |  |
| 2.5. | Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ | При необходимости |  |
| 2.6. | Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ | В соответствии с рекомендациями изготовителей, но не реже одного раза в три месяц |  |
| 3.Установки пожаротушения автоматические (установка порошкового пожаротушения). |  |  |  |
| 3.1. | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, сохранности пломб, ориентации в пространстве модулей импульсного пожаротушения | 1 раз в месяц |  |
| 3.2. | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки | В соответствии с ТД на элементы |  |
| 3.3 | Профилактические работы | 1 раз в месяц |  |
| 3.4. | Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах | Не реже 1 раза в 6 месяцев |  |
| 3.5. | Проверка отсутствия изменений пожарной нагрузки и ее затенения от проектной документации | 1 раз в год |  |

Начальник ООТ и ПБ____________Погорелов М.Ю.