## ДВ
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [6 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [6 empty] | АО "Черногорэнерго"
________________ В.В. Ушаков | [6 empty] | ____________С.Е. Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации на объекте: "Цех по ремонту электрооборудования, нежилое здание, плошадь 1335 кв. м., этажность 2"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Наименование (используемые материалы) | марка | ед.изм. | кол-во | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Монтаж троса | 100м | 0.45 | Трос металлический д=3мм | d=3 мм | м | 45
|  |  |  | Талреп крюк-кольцо М12 DIN1480 | М12 DIN1480 | шт | 6
|  |  |  | Зажим для троса двойной 3мм | d=3 мм | шт | 12
|  |  |  | Анкерный болт с кольцом М12 | М12 | шт | 6
|  |  |  | Коуш 5мм | d=5 мм | шт | 12
7 | Подвешивание кабеля на тросе | 100м | 0.45 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 45
9 | Монтаж кабель-каналов | 100м | 0.68 | Кабель-канал 25х17 ДКС | ДКС | м | 40
|  |  |  | Кабель-канал 40х25 ДКС | ДКС | м | 28
12 | Монтаж кабелей | 100м | 2.65 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 205
|  |  |  | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м | 60
|  |  |  | Комплект для крепления ОКЛ FR ПР-25 (100 шт) | ОКЛ FR ПР-25 (100 шт) | упак | 2
|  |  |  | Стяжки кабельные стальные СКС 4,6х150 | СКС 4,6х150 | упак | 1
|  |  |  | Монтажный комплект (включает в себя расходные материалы при монтажных работах) |  | шт | 1
|  |  |  | Комплект крепления кабеля для ОКЛ, самоореза, дюбеля и скобы СМО 19-20 PR08.4996 (Промрукав) |  | упак | 7
19 | Монтаж рукава винипластового | 100м | 2.4 | Труба гофрированная д=20 HFFR | HFFR | м | 240
|  | 100м | 2.4 | Кабель ParLan F/UTR Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS 4х2х0,52 | ParLan F/UTR Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS 4х2х0,52 | м | 100
|  | 100м | 1.4 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 140
|  | 100м | 1.4 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м | 140
24 | Монтаж ответвительной коробки | шт | 8 | Коробка монтажная КМ04К | КМ04К | шт | 8
26 | Монтаж шкафа пожарной сигнализации | шт | 1 | Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12 исп.12" (650х550х220) | ШПС-12 исп.12 | шт | 1
28 | Монтаж кабелей | 100м | 0.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 10
30 | Монтаж прибора Сигнал-20П-SMD | шт | 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П-SMD | Сигнал-20П-SMD | шт | 1
32 | Монтаж блока контроля С2000-КПБ | шт | 1 | Блок контроля пусковой "С2000-КПБ" | С2000-КПБ | шт | 1
34 | Монтаж извещателей пожарных | шт | 25 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП212-45" | ИП212-45 | шт | 18
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной "ИПР 513-10" | ИПР 513-10 | шт | 7
37 | Монтаж оповещателя звукового | шт | 8 | Оповещатель охрано-пожарный комбинированный "Маяк-12К" | Маяк-12К | шт | 5
|  |  |  | Оповещатель звуковой "Маяк-12-3М" | Маяк-12-3М | шт | 3
40 | Монтаж оповещателя светового табло "Выход" | шт | 8 | Табло "Выход" Люкс-12 | Люкс-12 | шт | 8
42 | Монтаж аккумуляторной батареи | шт | 2 | Аккумуляторная батарея. ДТМ 1217 | ДТМ 1217 | шт | 2
44 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [12 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [12 empty] | АО "Черногорэнерго"
________________ В.В. Ушаков | [12 empty] | ____________С.Е. Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации на объекте: "Цех по ремонту электрооборудования, нежилое здание, плошадь 1335 кв. м., этажность 2"
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 45
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм08-02-147-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж троса. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 100 м | 0.45 | 180.62 | 140.62 | 11.48 |  | 28.52 | 81.279 | 63.279 | 5.166 | 0 | 12.834
2 | прайс | Трос металлический д=3мм |  |  | м | 45 | 4.6105 |  |  |  | 4.6105 | 207.4737 | 0 | 0 | 0 | 207.4737
3 | прайс | Талреп крюк-кольцо М12 DIN1480 |  |  | шт | 6 | 20.8947 |  |  |  | 20.8947 | 125.3684 | 0 | 0 | 0 | 125.3684
4 | прайс | Зажим для троса двойной 3мм |  |  | шт | 12 | 2.5789 |  |  |  | 2.5789 | 30.9474 | 0 | 0 | 0 | 30.9474
5 | прайс | Анкерный болт с кольцом М12 |  |  | шт | 6 | 12.8505 |  |  |  | 12.8505 | 77.1032 | 0 | 0 | 0 | 77.1032
6 | прайс | Коуш 5мм |  |  | шт | 12 | 1.2105 |  |  |  | 1.2105 | 14.5263 | 0 | 0 | 0 | 14.5263
7 | ФЕРм08-02-149-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м | 0.45 | 138.38 | 128.59 | 7.22 |  | 2.57 | 62.271 | 57.8655 | 3.249 | 0 | 1.1565
8 | прайс | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  |  | м | 45 | 9.6063 |  |  |  | 9.6063 | 432.2842 | 0 | 0 | 0 | 432.2842
9 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж кабель-канала.Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 100 м | 0.68 | 206.76 | 154.92 |  |  | 51.53 | 140.386 | 105.3456 | 0 | 0 | 35.0404
10 | прайс | Кабель-канал 25х17 ДКС |  |  | шт | 40 | 9.6063 |  |  |  | 9.6063 | 384.2526 | 0 | 0 | 0 | 384.2526
11 | прайс | Кабель-канал 40х25 ДКС |  |  | шт | 28 | 11.1895 |  |  |  | 11.1895 | 313.3053 | 0 | 0 | 0 | 313.3053
12 | ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж кабелей. Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  | 100м | 2.65 | 117.36 | 115.06 |  |  | 2.3 | 311.004 | 304.909 | 0 | 0 | 6.095
13 | прайс | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  |  | м | 205 | 2.7368 |  |  |  | 2.7368 | 561.0526 | 0 | 0 | 0 | 561.0526
14 | прайс | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 |  |  | м | 60 | 6.2105 |  |  |  | 6.2105 | 372.6316 | 0 | 0 | 0 | 372.6316
15 | прайс | Комплект для крепления ОКЛ FR ПР-25 (100 шт) |  |  | упак | 2 | 267.5516 |  |  |  | 267.5516 | 535.1032 | 0 | 0 | 0 | 535.1032
16 | прайс | Стяжки кабельные стальные СКС 4,6х150 |  |  | упак | 1 | 267.5516 |  |  |  | 267.5516 | 267.5516 | 0 | 0 | 0 | 267.5516
17 | прайс | Монтажный комплект (включает в себя расходные материалы при монтажных работах) |  |  | шт | 1 | 526.3158 |  |  |  | 526.3158 | 526.3158 | 0 | 0 | 0 | 526.3158
18 | прайс | Комплект крепления кабеля для ОКЛ, самоореза, дюбеля и скобы СМО 19-20 PR08.4996 (Промрукав) |  |  | упак | 7 | 251.5789 |  |  |  | 251.5789 | 1761.0526 | 0 | 0 | 0 | 1761.0526
19 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж гофрированной трубы. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 100м | 2.4 | 182.56 | 178.98 |  |  | 3.58 | 438.144 | 429.552 | 0 | 0 | 8.592
20 | прайс | Труба гофрированная д=20 HFFR |  |  | м | 240 | 8.7263 |  |  |  | 8.7263 | 2094.3158 | 0 | 0 | 0 | 2094.3158
21 | прайс | Кабель ParLan F/UTR Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS 4х2х0,52 |  |  | м | 100 | 20.9684 |  |  |  | 20.9684 | 2096.8421 | 0 | 0 | 0 | 2096.8421
22 | прайс | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  |  | м | 140 | 9.6063 |  |  |  | 9.6063 | 1344.8842 | 0 | 0 | 0 | 1344.8842
23 | прайс | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 |  |  | м | 140 | 11.1895 |  |  |  | 11.1895 | 1566.5263 | 0 | 0 | 0 | 1566.5263
24 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж. Коробка ответвительная на стене |  |  | шт | 8 | 5.1 | 4.88 |  |  | 0.22 | 40.8 | 39.04 | 0 | 0 | 1.76
25 | прайс | Коробка монтажная КМ04К |  |  | шт | 8 | 39.4737 |  |  |  | 39.4737 | 315.7895 | 0 | 0 | 0 | 315.7895
26 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1 | 10.875 | 10.22 |  |  | 1.31 | 11.53 | 10.22 | 0 | 0 | 1.31
|  | Коэффициент к нормам затрат труда на неполный состав работ |  |  | 4: k; 5: 0.5
27 | прайс | Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12 исп.12" (650х550х220) |  |  | шт | 1 | 3316.7432 |  |  |  | 3316.7432 | 3316.7432 | 0 | 0 | 0 | 3316.7432
28 | ФЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж кабеля. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг |  |  | 100м | 0.1 | 148.47 | 110.54 |  |  | 37.93 | 14.847 | 11.054 | 0 | 0 | 3.793
29 | прайс | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  |  | м | 10 | 9.4737 |  |  |  | 9.4737 | 94.7368 | 0 | 0 | 0 | 94.7368
30 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей |  |  | шт | 1 | 130.23 | 117.7 |  |  | 12.53 | 130.23 | 117.7 | 0 | 0 | 12.53
31 | прайс | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П-SMD |  |  | шт | 1 | 564.7832 |  |  |  | 564.7832 | 564.7832 | 0 | 0 | 0 | 564.7832
32 | ФЕРм10-08-001-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 10. (ПРИМ.) |  |  | шт | 1 | 49.58 | 43.47 |  |  | 6.11 | 49.58 | 43.47 | 0 | 0 | 6.11
33 | прайс | Блок контроля пусковой "С2000-КПБ" |  |  | шт | 1 | 537.4032 |  |  |  | 537.4032 | 537.4032 | 0 | 0 | 0 | 537.4032
34 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | шт | 25 | 19.23 | 16.16 |  |  | 3.07 | 480.75 | 404 | 0 | 0 | 76.75
35 | прайс | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП212-45" |  |  | шт | 18 | 68.9474 |  |  |  | 68.9474 | 1241.0526 | 0 | 0 | 0 | 1241.0526
36 | прайс | Извещатель пожарный ручной "ИПР 513-10" |  |  | шт | 7 | 40.8421 |  |  |  | 40.8421 | 285.8947 | 0 | 0 | 0 | 285.8947
37 | ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | шт | 8 | 18.5 | 18.14 |  |  | 0.36 | 148 | 145.12 | 0 | 0 | 2.88
38 | прайс | Оповещатель охрано-пожарный комбинированный "Маяк-12К" |  |  | шт | 5 | 108.4211 |  |  |  | 108.4211 | 542.1053 | 0 | 0 | 0 | 542.1053
39 | прайс | Оповещатель звуковой "Маяк-12-3М" |  |  | шт | 3 | 52.3158 |  |  |  | 52.3158 | 156.9474 | 0 | 0 | 0 | 156.9474
40 | ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля |  |  | шт | 8 | 41.36 | 36.76 |  |  | 4.59 | 330.8 | 294.08 | 0 | 0 | 36.72
41 | прайс | Табло "Выход" Люкс-12 |  |  | шт | 8 | 58.6316 |  |  |  | 58.6316 | 469.0526 | 0 | 0 | 0 | 469.0526
42 | ФЕРм08-01-121-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  | шт | 2 | 40.47 | 19.82 |  |  | 1 | 41.64 | 39.64 | 0 | 0 | 2
43 | прайс | Аккумуляторная батарея. ДТМ 1217 |  |  | шт | 2 | 475.1579 |  |  |  | 475.1579 | 950.3158 | 0 | 0 | 0 | 950.3158
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  | 11: 23467.6221; 12: 2065.2751; 13: 8.415; 14: 0; 15: 21393.932
Оборудование |  |  |  |  | 15: 8064.2979
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах без учета оборудования |  |  |  |  | 11: 15403.3242; 12: 2065.2751; 13: 8.415; 14: 0; 15: 13329.6341
Накладные расходы |  |  |  |  | 11: 1965.8021
В том числе, справочно: |  | 2123.1406
| ФЕРм10-08 | 956.1555 | 84% |  | 11: 803.1706
| ФЕРм10-04-101-07 | 145.12 | 97% |  | 11: 140.7664
| ФЕРм08 | 1021.8651 | 100% |  | 11: 1021.8651
Сметная прибыль |  |  |  |  | 11: 1332.2336
В том числе, справочно: |  | 2123.1406
| ФЕРм10-08 | 956.1555 | 60% |  | 11: 573.6933
| ФЕРм10-04-101-07 | 145.12 | 65% |  | 11: 94.328
| ФЕРм08 | 1021.8651 | 65% |  | 11: 664.2123
Итого по Разделу 1. Монтажные работы |  |  |  |  | 11: 18701.3599
В том числе:
Материалы |  |  |  |  | 11: 13329.6341
Машины и механизмы |  |  |  |  | 11: 8.415
ФОТ |  |  |  |  | 11: 2065.2751
Накладные расходы |  |  |  |  | 11: 1965.8021
Сметная прибыль |  |  |  |  | 11: 1332.2336
ИТОГО по Разделу 1. Монтажные работы |  |  |  |  | 11: 18701.3599
ИТОГО по Разделу 1. Монтажные работы с коэффициентом индексации |  |  | k = | 10.9919 | 11: 205563.6977
Раздел 2. Пуско-наладочные работы
44 | ФЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  | система | 1 | 260.43 | 260.43 |  |  |  | 260.43 | 260.43 | 0 | 0 | 0
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  | 11: 260.43; 12: 260.43; 13: 0; 14: 0; 15: 0
Накладные расходы |  |  |  |  | 11: 177.0924
В том числе, справочно: |  | 781.29
| ФЕРп02-01-002-03 | 260.43 | 68% |  | 11: 177.0924
Сметная прибыль |  |  |  |  | 11: 104.172
В том числе, справочно: |  | 260.43
| ФЕРп02-01-002-03 | 260.43 | 40% |  | 11: 104.172
Итого по Разделу 2. Пуско-наладочные работы |  |  |  |  | 11: 541.6944
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
ФОТ |  |  |  |  | 11: 260.43
Накладные расходы |  |  |  |  | 11: 177.0924
Сметная прибыль |  |  |  |  | 11: 104.172
ИТОГО по Разделу 2. Пуско-наладочные работы |  |  |  |  | 11: 541.6944
ИТОГО по 2. Пуско-наладочные работы с коэффициентом индексации |  |  | k = | 41.5421 | 11: 22503.1052
ВСЕГО работ по смете: |  |  |  |  | 11: 228066.8029
| материалы |  |  |  | 4: ед.изм.; 5: кол-во (в смете); 6: цена; 7: стоимость
| Трос металлический д=3мм |  |  |  | 4: м; 5: 45; 6: 43.8; 7: 1971
| Талреп крюк-кольцо М12 DIN1480 |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 198.5; 7: 1191
| Зажим для троса двойной 3мм |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 24.5; 7: 294
| Анкерный болт с кольцом М12 |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 122.08; 7: 732
| Коуш 5мм |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 11.5; 7: 138
| Кабель-канал 25х17 ДКС |  |  |  | 4: м; 5: 40; 6: 91.26; 7: 3650
| Кабель-канал 40х25 ДКС |  |  |  | 4: м; 5: 28; 6: 106.3; 7: 2976
| Труба гофрированная д=20 HFFR |  |  |  | 4: м; 5: 240; 6: 82.9; 7: 19896
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  |  |  | 4: м; 5: 345; 6: 26; 7: 8970
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 |  |  |  | 4: м; 5: 200; 6: 59; 7: 11800
| Кабель ParLan F/UTR Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS 4х2х0,52 |  |  |  | 4: м; 5: 100; 6: 199.2; 7: 19920
| Комплект для крепления ОКЛ FR ПР-25 (100 шт) |  |  |  | 4: упак; 5: 2; 6: 2541.74; 7: 5083
| Стяжки кабельные стальные СКС 4,6х150 |  |  |  | 4: упак; 5: 1; 6: 2541.74; 7: 2542
| Монтажный комплект (включает в себя расходные материалы при монтажных работах) |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 6: 5000; 7: 5000
| Комплект крепления кабеля для ОКЛ, самоореза, дюбеля и скобы СМО 19-20 PR08.4996 (Промрукав) |  |  |  | 4: упак; 5: 7; 6: 2390; 7: 16730
| Коробка монтажная КМ04К |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 375; 7: 3000
| Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12 исп.12" (650х550х220) |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 6: 31509.06; 7: 31509
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  |  |  | 4: м; 5: 10; 6: 90; 7: 900
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П-SMD |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 6: 5365.44; 7: 5365
| Блок контроля пусковой "С2000-КПБ" |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 6: 5105.33; 7: 5105
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП212-45" |  |  |  | 4: шт; 5: 18; 6: 655; 7: 11790
| Извещатель пожарный ручной "ИПР 513-10" |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 388; 7: 2716
| Оповещатель охрано-пожарный комбинированный "Маяк-12К" |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1030; 7: 5150
| Оповещатель звуковой "Маяк-12-3М" |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 497; 7: 1491
| Табло "Выход" Люкс-12 |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 557; 7: 4456
| Аккумуляторная батарея. ДТМ 1217 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 4514; 7: 9028
| 0 |  |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 9.12%; 7: 0
| Итого: |  |  |  | 7: 181403
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 7: 409469.8029
|  |  | Начальник ОКС |  | 7: Н.Н. Абдухаликова