Приложение № 1

к Договору № ____/Р-2026.__________от «__» ________ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

| № п/п | Наименование Оборудования и выполняемых работ | ОКВЭД 2 | ОКПД 2 | Применение национального режима по Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 г. № 1875 | Обоснование неприменения ПП № 1875-ссылка на пункт ПП и пояснения (заполняется, если ПП № 1875 не применяется) /№ записи в Реестре Минпромторга/ЕАЭС/Российского ПО/ПО ЕАЭС/ | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, (руб.) | Цена за ед. с НДС, (руб.) | Общая сумма с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат управления оперативным током АУОТ-М-50-230-3-УХЛ4 | 46.69 | 27.12.31.000 | преимущество | - |  | штука | 4 |  |  |  |
| 2 | Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы АУОТ-М-50-230-3-УХЛ4 | 33.20. | 33.20.50.000 | - | - |  | условная единица | 4 |  |  |  |
| 3 | Шкаф аккумуляторный исп.3 с батареями АН-12-105-Ф (100 а/ч) | 46.69 | 27.12.31.000 | преимущество | - |  | штука | 2 |  |  |  |
| 4 | Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы Шкафа аккумуляторного | 33.20. | 33.20.50.000 | - | - |  | условная единица | 2 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | штука | 6 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условная единица | 6 | - |  |  |
| Общая сумма без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, общая сумма с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Способ доставки: Автомобильным транспортом (склад Заказчика).

Общая сумма по Спецификации: _____________ руб. (_____________) без учета НДС, кроме того НДС - __________ руб. (______________). Итого с НДС - ____________ руб. (_____________).

Характеристики поставляемого Оборудования:

1.

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип входного соединения | 2х3L+P |  |  |
| Допускаемые отклонения напряжения питающей сети, % | не более -15… +10 | Возможность телеуправления и выдачи информации в АСУТП | Да, протокол Modbus RTU |
| Частота питающей сети, Гц | 50 (±10%) | Тип охлаждения | Воздушное, естественно-принудительное |
| Коэффициент полезного действия, % | не менее 95 | Степень защиты | IP54 |
| Коэффициент мощности | не менее 0,95 | Вид обслуживания | одностороннее |
| Точность стабилизации напряжения в режиме поддерживающего заряда, % | не более ±0,5 | Масса, кг. | не более 70 |
| Параметр |  | Значение |  |
| Максимальный выходной ток, % от номинального |  | не менее 105 |  |
| Шаг регулирования тока заряда аккумуляторной батареи (АКБ), А |  | 0,1 |  |
| Точность стабилизации тока заряда АКБ, А |  | не более ±0,1 |  |
| Эффективное значение переменной составляющей тока заряда (подзаряда) АКБ на 100А*ч номинальной емкости АКБ, А |  | не более 5 |  |
| Термокомпенсация напряжения подзаряда АКБ |  | Да |  |

Питающая сеть: Uвх, перемен. 380 В;

Номинальное выходное напряжения: Uвых, пост. 230 В;

Диапазон регулирования выходного напряжения: 85÷260 В;

Шаг регулирования выходного напряжения: 1В;

Коэффициент пульсации выходного напряжения, %, не более 0,2;

Номинальный выходной ток (при одновременной работе двух выпрямительно-инверторных блоков): 50(80) А.

2. Чертеж (схема), конструктивное исполнение зарядно-выпрямительного устройства (далее по тексту – ЗВУ):

3. ЗВУ должно иметь:

- Два взаимно резервируемых и независимых выпрямительно-инверторных (силовых) блока без возможности «горячей замены» (не модульное исполнение);

- Контактное соединение для подключения электрозащитного заземления в левом или правом нижнем углу внутри шкафа;

- Принудительное охлаждение с помощью встроенных в конструкцию вентиляторов, получающих питание от цепей аппаратов, при нагрузке более 15% от максимальной мощности, при отказе вентиляторов снижение выходной мощности для обеспечения нагрева охладителей до температуры не более 70 ºС;

- Все металлические части преобразователей, которые при эксплуатации могут подвергаться воздействию коррозии, должны иметь антикоррозийное покрытие. Покрытие должны соответствовать Межгосударственному стандарту ГОСТ 9.104-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации»;

- Степень защиты - не ниже IP54. Вид климатического исполнения – УХЛ4;

- Должна быть обеспечена возможность телеуправления и выдачи информации в Автоматизированную систему управления технологическим процессом (далее по тексту - АСУТП) с возможностью считывания на верхнем уровне АСУТП журнала событий;

- Тип охлаждения - воздушное, естественно-принудительное;

- Вид обслуживания – одностороннее;

- Необходима температурная коррекция подзарядного напряжения;

- Наличие Автоматического ввода резерва (АВР);

- Наличие русифицированного меню (ЖК-дисплей);

- Исполнение ЗВУ – напольное (на подставке в виде шкафа ШВР);

- Элементная база ЗВУ – высокочастотные транзисторы;

- Срок службы ЗВУ – не менее 25 лет;

- Габариты ЗВУ, не более: 1000х600х315 мм;

- Агрегатное исполнение (не модульное), без возможности «горячей замены» модулей;

4. Контроллером ЗВУ должно обеспечиваться:

- Температурная компенсация;

- Ручной и автоматический ускоренный заряд;

- Динамический контроль тока заряда АКБ;

- Ручной и автоматический тест АКБ;

- Конфигурирование аварий и сигналов пользователем;

- Поддержка параллельной работы;

- Энергонезависимая память не менее чем 200 записей об авариях;

- Встроенная система сбора информации.

5. Чертеж (схема) шкафа ввода и распределения (ШВР):

6. Шкаф ввода и распределения (ШВР) должен иметь:

- Количество автоматических выключателей на отходящих линиях: 12 шт.

- Номинал автоматических выключателей: 3-6А, 3-10А, 3-16А, 3-25А.

- Фирма производитель автоматических выключателей: КЭАЗ (характеристика срабатывания «С») (или эквивалент).

- Контроль параметров АУОТ, сопротивления изоляции, состояния защитно-коммутационных аппаратов, передача данных в АСУТП.

- Диодная защита от импульсных коммутационных и кондуктивных перенапряжений в сети постоянного тока.

- Шинка мигающего света для центральной сигнализации.

- Контроль симметрии напряжений полюсов относительно земли и выдачу сигнала при нарушении заданных диапазонов.

- Автоматическое измерение сопротивления изоляции полюсов относительно «земли» и выдачу сигнализации при его снижении ниже заданных значений с указанием повреждённого фидера.

- Местная визуальная (световая) индикация состояния и положения всех защитных и коммутационных аппаратов с привязкой к мнемосхеме главной цепи шкафа.

- Регистрация аварийных событий АУОТ с указанием времени возникновения, ведение архива.

- Наличие русифицированного меню (ЖК-дисплей) и стрелочные вольтметр, амперметр.

- Климатическое исполнение ШВР – УХЛ4.

- Обслуживание – одностороннее.

- Срок службы ШВР – не менее 25 лет.

- Габариты ШВР, не более: 1080х600х320 мм.

7. Шкаф аккумуляторный  (далее по тексту - ШАБ) исп.3 с батареями АН-12-105-Ф (100 а/ч):

- Габариты ШАБ, не более 1880х925х500 мм;

- Покрытие – порошковое полимерное, RAL 7035;

- Угол открывания дверей – 120°;

- Обслуживание – одностороннее;

- Климатическое исполнение – УХЛ4.

8. Аккумуляторные батареи АН-12-105-Ф (далее по тексту - АКБ):

- Необслуживаемые. Фронтальные. Технология – AGM;

- Емкость не менее 100А*ч;

- Срок службы - не менее 15 лет;

- Страна изготовитель АКБ – Россия.

9. Функциональные возможности АУОТ:

– автоматические режимы заряда и подзаряда АКБ с функцией автоматического восстановления после кратковременного исчезновения входного напряжения;

– температурная компенсация напряжения подзаряда;

– контроль состояния АКБ;

– компенсация падения напряжения на проводах АКБ;

– выдача дискретных сигналов типа «сухой» контакт в автоматизированную систему управления;

– компенсация толчковых токов нагрузки (ток включения масляного выключателя и т.п.);

– контроль и индикация выходного напряжения и уровня пульсаций.

10. Комплектность:

- АУОТ в сборе заводской готовности;

- Блок аккумуляторных батарей (комплект из 17-ти батарей, с соединительными перемычками с медными наконечниками);

- Кабель (медь) для соединения ЗВУ с АКБ – 5 м.;

- Комплект для монтажа ЗВУ;

- Упаковка - дерево;

- Запасные части, Инструменты и Принадлежности (ЗИП) (блок контроля температуры АКБ, блок контроля тока АКБ).

- В комплекте поставки Оборудования предусмотреть проведение шеф-монтажных работ (ШМР), шеф-наладочных работ (ШНР).

| «Поставщик»: ___________________________ ___________________________ ____________ /______________ | «Заказчик»: Генеральный директор АО «Черногорэнерго» _______________ С.Е. Савицкая |  |
| --- | --- | --- |